## 自行监测公开表（总表）
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表
监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 |  | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
手工监测 | 污水总排口 | （日）2021/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 500mg/L | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013） | 集中排放经处理后排入污水收集管网 | 开发区路东污水处理厂
|  |  | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 45mg/L | 是
|  | (月监测)2021年6月 | pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-9 | 是
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.242 | 45 | 是
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 400 | 是
|  |  | 总磷（mg/L） | 1.36 | 8 | 是
|  |  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.8 | 300 | 是
|  |  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  |  | 可溶性固体总量（mg/L） | 554 | 1600 | 是
| 东厂界 | （季监测）2021年 2季度（昼） | 厂界噪声dB（A） | 54 | 昼间：65 | 是 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | - | -
|  | （季监测）2021年 2季度（夜） |  | 44 | 夜间：55 | 是
| 南厂界 | （季监测）2021年 2季度（昼） |  | 57 | 昼间：65 | 是
|  | （季监测）2021年 2季度（夜） |  | 47 | 夜间：55 | 是
| 西厂界 | （季监测）2021年 2季度（昼） |  | 60 | 昼间：65 | 是
|  | （季监测）2021年 2季度（夜） |  | 48 | 夜间：55 | 是
| 北厂界 | （季监测）2021年 2季度（昼） |  | 58 | 昼间：65 | 是
|  | （季监测）2021年 2季度（夜） |  | 49 | 夜间：55 | 是
| 1#余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是 |  | 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011） | 集中排放 | 环境空气
|  | (月监测)2021年6月 | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
| 2#余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | (月监测)2021年6月 | 颗粒物（mg/m3） | 3 | 5 | 是
| 燃气锅炉烟囱 | (月监测)2021年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）
|  | (月监测)2021年6月 | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
在线监测 | 1#余热锅炉烟囱 | 2021-07-20 07:00 | 氮氧化物（mg/m3） | 19.86 | 30 | 是 |  | 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011）
| 2#余热锅炉烟囱 | 2021-07-20 07:00 | 氮氧化物（mg/m3） | / | 30 | 是
| 燃气锅炉烟囱 | 2021-07-20 07:00 | 氮氧化物（mg/m3） | / | 80 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）

## 日监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行检测公开表（日）
(日)监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 是否达标 | 监测项目及排放浓度 |  | 是否达标
（日）2021/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2021/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2021/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2021/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2021/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2021/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2021/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2021/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2021/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2021/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2021/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2021/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2021/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2021/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.037 | 是
（日）2021/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2021/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2021/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2021/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2021/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2021/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.578 | 是
（日）2021/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.588 | 是
（日）2021/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.521 | 是
（日）2021/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.503 | 是
（日）2021/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.74 | 是
（日）2021/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.84 | 是
（日）2021/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2021/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2021/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2021/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2021/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2021/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2021/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2021/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.201 | 是
（日）2021/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2021/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2021/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2021/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2021/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.191 | 是
（日）2021/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2021/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2021/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2021/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.254 | 是
（日）2021/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.286 | 是
（日）2021/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2021/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2021/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2021/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2021/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2021/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2021/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.131 | 是
（日）2021/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2021/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2021/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2021/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2021/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2021/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2021/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2021/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2021/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2021/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2021/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2021/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2021/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2021/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2021/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2021/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.131 | 是
（日）2021/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2021/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2021/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.338 | 是
（日）2021/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.427 | 是
（日）2021/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2021/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2021/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2021/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2021/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2021/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2021/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2021/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2021/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2021/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2021/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2021/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2021/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2021/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2021/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2021/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2021/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2021/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.121 | 是
（日）2021/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2021/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2021/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2021/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2021/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2021/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2021/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2021/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.121 | 是
（日）2021/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2021/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2021/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2021/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2021/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2021/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2021/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2021/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2021/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2021/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2021/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2021/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2021/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2021/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2021/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2021/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2021/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2021/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2021/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2020/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2020/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2020/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2020/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2020/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2020/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2020/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2020/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2020/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2020/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.115 | 是
（日）2020/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2020/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2020/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.129 | 是
（日）2020/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2020/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2020/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2020/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.173 | 是
（日）2020/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2020/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2020/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2020/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2020/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2020/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2020/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.238 | 是
（日）2020/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2020/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2020/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2020/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2020/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2020/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2020/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2020/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2020/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2020/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2020/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.698 | 是
（日）2020/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.606 | 是
（日）2020/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.12 | 是
（日）2020/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.161 | 是
（日）2020/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2020/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2020/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.167 | 是
（日）2020/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.238 | 是
（日）2020/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2020/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2020/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2020/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2020/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2020/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2020/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2020/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2020/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2020/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2020/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2020/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.292 | 是
（日）2020/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2020/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.245 | 是
（日）2020/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.245 | 是
（日）2020/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2020/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 60 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2020/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2020/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2020/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2020/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2020/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.292 | 是
（日）2020/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2020/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2020/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.318 | 是
（日）2020/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.92 | 是
（日）2020/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2020/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2020/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2020/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2020/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2020/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2020/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2020/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2020/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2020/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2020/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2020/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2020/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2020/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2020/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2020/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2020/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2020/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2020/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2020/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 59 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2020/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2020/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2020/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2020/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2020/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2020/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2020/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2020/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2020/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2020/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2020/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2020/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2020/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.343 | 是
（日）2020/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2020/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2020/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2020/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2020/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2020/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2020/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.141 | 是
（日）2020/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2020/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2020/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.383 | 是
（日）2020/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2020/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2020/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2020/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2020/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2020/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2020/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2020/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.115 | 是
（日）2020/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.202 | 是
（日）2020/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2020/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2020/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2020/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2020/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2020/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2020/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2020/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2020/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2020/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2020/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2020/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.173 | 是
（日）2020/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2020/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.222 | 是
（日）2020/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2020/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2020/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2020/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2020/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2020/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2020/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2020/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.186 | 是
（日）2020/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2020/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2020/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2020/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2020/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2020/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2020/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2020/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2020/2/29 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.206 | 是
（日）2020/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2020/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2020/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.84 | 是
（日）2020/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2020/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2020/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2020/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2020/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2020/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2020/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.223 | 是
（日）2020/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2020/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2020/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2020/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2020/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2020/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2020/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2020/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2020/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2020/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2020/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2020/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2020/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2020/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2020/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2019/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2019/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2019/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2019/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2019/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2019/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2019/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2019/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2019/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2019/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2019/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2019/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2019/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2019/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2019/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2019/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2019/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2019/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2019/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.6 | 是
（日）2019/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2019/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2019/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2019/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2019/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2019/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2019/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2019/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2019/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2019/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2019/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2019/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2019/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2019/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2019/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2019/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2019/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2019/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2019/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2019/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2019/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.465 | 是
（日）2019/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2019/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2019/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2019/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2019/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2019/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2019/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.4 | 是
（日）2019/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.88 | 是
（日）2019/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2019/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.141 | 是
（日）2019/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2019/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2019/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2019/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2019/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2019/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2019/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2019/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2019/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2019/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2019/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2019/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2019/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2019/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2019/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2019/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 5 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2019/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2019/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2019/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2019/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2019/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2019/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2019/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2019/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.101 | 是
（日）2019/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2019/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2019/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2019/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2019/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2019/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2019/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2019/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.145 | 是
（日）2019/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.151 | 是
（日）2019/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2019/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2019/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2019/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.342 | 是
（日）2019/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.374 | 是
（日）2019/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.143 | 是
（日）2019/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2019/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.143 | 是
（日）2019/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2019/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2019/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.264 | 是
（日）2019/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2019/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2019/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2019/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.165 | 是
（日）2019/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2019/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2019/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.165 | 是
（日）2019/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2019/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2019/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2019/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2019/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2019/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2019/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2019/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2019/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2019/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2019/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2019/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2019/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2019/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2019/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.275 | 是
（日）2019/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.254 | 是
（日）2019/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.297 | 是
（日）2019/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.202 | 是
（日）2019/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2019/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2019/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.303 | 是
（日）2019/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.353 | 是
（日）2019/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.771 | 是
（日）2019/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.652 | 是
（日）2019/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.688 | 是
（日）2019/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.615 | 是
（日）2019/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.648 | 是
（日）2019/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.612 | 是
（日）2019/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2019/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2019/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2019/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 4 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.207 | 是
（日）2019/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2019/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2019/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2019/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.266 | 是
（日）2019/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2019/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.311 | 是
（日）2019/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2019/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2019/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2019/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.266 | 是
（日）2019/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.235 | 是
（日）2019/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.293 | 是
（日）2019/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.249 | 是
（日）2019/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2019/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2019/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.255 | 是
（日）2019/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.293 | 是
（日）2019/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.369 | 是
（日）2019/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.25 | 是
（日）2019/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2019/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.811 | 是
（日）2019/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2019/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.366 | 是
（日）2019/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.416 | 是
（日）2019/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.652 | 是
（日）2019/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.626 | 是
（日）2019/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.67 | 是
（日）2019/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.189 | 是
（日）2019/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2019/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.228 | 是
（日）2019/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2019/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2019/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2019/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2019/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2019/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2019/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.175 | 是
（日）2019/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2019/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.22 | 是
（日）2019/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2019/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2019/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.175 | 是
（日）2019/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.82 | 是
（日）2019/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2019/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2019/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2019/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.324 | 是
（日）2019/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.27 | 是
（日）2019/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.316 | 是
（日）2019/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2019/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.271 | 是
（日）2019/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.356 | 是
（日）2019/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.316 | 是
（日）2019/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.349 | 是
（日）2019/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.4 | 是
（日）2019/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.362 | 是
（日）2019/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2019/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2019/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.433 | 是
（日）2019/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.626 | 是
（日）2019/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.362 | 是
（日）2019/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.368 | 是
（日）2019/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.362 | 是
（日）2019/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.346 | 是
（日）2019/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2019/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2019/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.39 | 是
（日）2019/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.46 | 是
（日）2019/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.276 | 是
（日）2019/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2019/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.32 | 是
（日）2019/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2019/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2019/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.291 | 是
（日）2019/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2019/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.314 | 是
（日）2019/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2018/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.248 | 是
（日）2018/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2018/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2018/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2018/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2018/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2018/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2018/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2018/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.238 | 是
（日）2018/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2018/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2018/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2018/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2018/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2018/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2018/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2018/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2018/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2018/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2018/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2018/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.121 | 是
（日）2018/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2018/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2018/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2018/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2018/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2018/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2018/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2018/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2018/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2018/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2018/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.199 | 是
（日）2018/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.193 | 是
（日）2018/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2018/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2018/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2018/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.581 | 是
（日）2018/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.42 | 是
（日）2018/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2018/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2018/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2018/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2018/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2018/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2018/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2018/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2018/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2018/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2018/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2018/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2018/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2018/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2018/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 73 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2018/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 84 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2018/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2018/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2018/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2018/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2018/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2018/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2018/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.165 | 是
（日）2018/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2018/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2018/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.364 | 是
（日）2018/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.482 | 是
（日）2018/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.59 | 是
（日）2018/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.738 | 是
（日）2018/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2018/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2018/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2018/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.089 | 是
（日）2018/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2018/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 53 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2018/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2018/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2018/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2018/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2018/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2018/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2018/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2018/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2018/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2018/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2018/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2018/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2018/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2018/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2018/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2018/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2018/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.224 | 是
（日）2018/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.58 | 是
（日）2018/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2018/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2018/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2018/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2018/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2018/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2018/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2018/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2018/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.185 | 是
（日）2018/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2018/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2018/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2018/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.237 | 是
（日）2018/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.456 | 是
（日）2018/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.41 | 是
（日）2018/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.42 | 是
（日）2018/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.16 | 是
（日）2018/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.928 | 是
（日）2018/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2018/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.552 | 是
（日）2018/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.588 | 是
（日）2018/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.568 | 是
（日）2018/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.552 | 是
（日）2018/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.57 | 是
（日）2018/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.687 | 是
（日）2018/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2018/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2018/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2018/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2018/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 58 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2018/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2018/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2018/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2018/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 57 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2018/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.167 | 是
（日）2018/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2018/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2018/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2018/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2018/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.173 | 是
（日）2018/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2018/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2018/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2018/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2018/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2018/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2018/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2018/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.367 | 是
（日）2018/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2018/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2018/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/09 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/08 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/2/07 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/2/06 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/2/05 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/2/04 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/2/03 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/2/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/2/01 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2018/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2018/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 79 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2018/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2018/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2018/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2018/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 58 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2017/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2017/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2017/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2017/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2017/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2017/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2017/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2017/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2017/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2017/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2017/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2017/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2017/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2017/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2017/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2017/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2017/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 51 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2017/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2017/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 停机备用，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停机备用，不排污 | 是
（日）2017/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2017/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2017/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2017/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.382 | 是
（日）2017/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.213 | 是
（日）2017/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.398 | 是
（日）2017/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.418 | 是
（日）2017/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2017/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.381 | 是
（日）2017/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.656 | 是
（日）2017/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.37 | 是
（日）2017/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.22 | 是
（日）2017/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 85 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.936 | 是
（日）2017/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 96 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.9 | 是
（日）2017/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2017/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2017/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2017/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2017/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2017/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2017/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2017/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2017/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/11/09 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2017/11/08 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2017/11/07 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/11/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2017/11/05 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2017/11/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/11/03 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2017/11/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2017/11/01 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 是
（日）2017/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2017/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2017/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2017/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2017/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2017/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2017/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 50 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2017/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2017/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2017/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.037 | 是
（日）2017/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.698 | 是
（日）2017/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2017/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2017/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2017/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2017/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2017/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/10/09 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2017/10/08 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/10/07 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/10/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2017/10/05 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/10/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/10/03 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/10/02 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/10/01 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2017/09/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2017/09/29 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2017/09/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2017/09/27 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/09/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/09/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/09/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2017/09/22 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2017/09/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2017/09/20 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2017/09/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2017/09/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2017/09/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2017/09/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2017/09/14 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2017/09/13 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2017/09/12 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2017/09/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/10 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.143 | 是
（日）2017/09/09 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/09/08 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/09/07 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/06 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/09/05 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.07 | 是
（日）2017/09/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2017/09/03 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2017/09/02 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2017/09/01 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/08/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/08/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.284 | 是
（日）2017/08/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2017/08/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/08/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/08/26 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2017/08/25 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/08/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/08/23 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2017/08/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/08/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.293 | 是
（日）2017/08/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2017/08/19 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2017/08/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/08/17 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/08/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.241 | 是
（日）2017/08/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2017/08/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2017/08/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2017/08/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.261 | 是
（日）2017/08/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2017/08/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/08/09 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2017/08/08 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/08/07 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2017/08/06 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.43 | 是
（日）2017/08/05 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.395 | 是
（日）2017/08/04 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.44 | 是
（日）2017/08/03 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2017/08/02 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.471 | 是
（日）2017/08/01 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/07/31 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2017/07/30 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/07/29 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2017/07/28 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/07/27 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/07/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/07/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/07/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2017/07/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2017/07/22 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/07/21 | 化学需氧量（mg/L） | 81 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/07/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/07/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.228 | 是
（日）2017/07/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2017/07/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/07/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2017/07/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/07/14 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/07/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.366 | 是
（日）2017/07/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2017/07/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2017/07/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/07/09 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/07/08 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2017/07/07 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/07/06 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/07/05 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2017/07/04 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/07/03 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/07/02 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.562 | 是
（日）2017/07/01 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2017/06/30 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/06/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/06/28 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.2 | 是
（日）2017/06/27 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2017/06/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/06/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2017/06/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2017/06/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/06/21 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/06/20 | 化学需氧量（mg/L） | 47 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/06/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/06/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2017/06/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/06/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/06/15 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2017/06/14 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/06/13 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/06/12 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2017/06/11 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/06/10 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/06/09 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2017/06/08 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/06/07 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/06/06 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/06/05 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/06/04 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2017/06/03 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/06/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2017/06/01 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.209 | 是
（日）2017/05/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2017/05/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2017/05/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/05/28 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/05/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/05/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2017/05/25 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2017/05/24 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/05/23 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/05/22 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/05/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/05/20 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2017/05/19 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2017/05/18 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/05/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/05/16 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2017/05/15 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/05/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2017/05/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/05/12 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2017/05/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2017/05/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2017/05/09 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2017/05/08 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/05/07 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/05/06 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/05/05 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/05/04 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2017/05/03 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/05/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/05/01 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2017/04/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2017/04/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/04/28 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2017/04/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/04/26 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2017/04/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/04/24 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/04/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2017/04/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2017/04/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2017/04/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.2 | 是
（日）2017/04/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/04/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/04/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2017/04/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2017/04/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2017/04/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2017/04/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2017/04/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2017/04/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/04/10 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/04/09 | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2017/04/08 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2017/04/07 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2017/04/06 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2017/04/05 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2017/04/04 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.169 | 是
（日）2017/04/03 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/04/02 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/04/01 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2017/03/31 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.69 | 是
（日）2017/03/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.24 | 是
（日）2017/03/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2017/03/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2017/03/27 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.247 | 是
（日）2017/03/26 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2017/03/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.197 | 是
（日）2017/03/24 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.478 | 是
（日）2017/03/23 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.342 | 是
（日）2017/03/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2017/03/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.384 | 是
（日）2017/03/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2017/03/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.265 | 是
（日）2017/03/18 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2017/03/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2017/03/16 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2017/03/15 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2017/03/14 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2017/03/13 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2017/03/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2017/03/11 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2017/03/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2017/03/09 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.58 | 是
（日）2017/03/08 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2017/03/07 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2017/03/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.816 | 是
（日）2017/03/05 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.774 | 是
（日）2017/03/04 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2017/03/03 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/03/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.77 | 是
（日）2017/03/01 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2017/02/28 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.332 | 是
（日）2017/02/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.301 | 是
（日）2017/02/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2017/02/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.747 | 是
（日）2017/02/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.534 | 是
（日）2017/02/23 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2017/02/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2017/02/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2017/02/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/02/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2017/02/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2017/02/17 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/02/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2017/02/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/02/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2017/02/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2017/02/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2017/02/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2017/02/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2017/02/09 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/02/08 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/02/07 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2017/02/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.313 | 是
（日）2017/02/05 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/02/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.459 | 是
（日）2017/02/03 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2017/02/02 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.187 | 是
（日）2017/02/01 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.161 | 是
（日）2017/01/31 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.276 | 是
（日）2017/01/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2017/01/29 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2017/01/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2017/01/27 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2017/01/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2017/01/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2017/01/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2017/01/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2017/01/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/01/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/01/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/01/19 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.476 | 是
（日）2017/01/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.477 | 是
（日）2017/01/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.737 | 是
（日）2017/01/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2017/01/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.222 | 是
（日）2017/01/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.31 | 是
（日）2017/01/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.339 | 是
（日）2017/01/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2017/01/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/01/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.202 | 是
（日）2017/01/09 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/01/08 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2017/01/07 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.187 | 是
（日）2017/01/06 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2017/01/05 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2017/01/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/01/03 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.356 | 是
（日）2017/01/02 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2017/01/01 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2016/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2016/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.206 | 是
（日）2016/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2016/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.6 | 是
（日）2016/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.193 | 是
（日）2016/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2016/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2016/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2016/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.318 | 是
（日）2016/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.32 | 是
（日）2016/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2016/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2016/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2016/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.336 | 是
（日）2016/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2016/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.2 | 是
（日）2016/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2016/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2016/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2016/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/12/09 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/12/08 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/12/07 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2016/12/06 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2016/12/05 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/12/04 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2016/12/03 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2016/12/02 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2016/12/01 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2016/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2016/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2016/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.129 | 是
（日）2016/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2016/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2016/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2016/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2016/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.141 | 是
（日）2016/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.177 | 是
（日）2016/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2016/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2016/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2016/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2016/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.195 | 是
（日）2016/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2016/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.253 | 是
（日）2016/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.249 | 是
（日）2016/11/09 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.35 | 是
（日）2016/11/08 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2016/11/07 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2016/11/06 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.286 | 是
（日）2016/11/05 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2016/11/04 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2016/11/03 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.332 | 是
（日）2016/11/02 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2016/11/01 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2016/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2016/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.224 | 是
（日）2016/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2016/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2016/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2016/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2016/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2016/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2016/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2016/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2016/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2016/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2016/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2016/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2016/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2016/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2016/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2016/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2016/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2016/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2016/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2016/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2016/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2016/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2016/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2016/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2016/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2016/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2016/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2016/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2016/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2016/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2016/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2016/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | `16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2016/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.704 | 是
（日）2016/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2016/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2016/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.377 | 是
（日）2016/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.396 | 是
（日）2016/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2016/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.432 | 是
（日）2016/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2016/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2016/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2016/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2016/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.502 | 是
（日）2016/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2016/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2016/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2016/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2016/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2016/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 50 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2016/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2016/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2016/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.186 | 是
（日）2016/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2016/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2016/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2016/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2016/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2016/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2016/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.206 | 是
（日）2016/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2016/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2016/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2016/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2016/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2016/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2016/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2016/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2016/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.423 | 是
（日）2016/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2016/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.308 | 是
（日）2016/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2016/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2016/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.186 | 是
（日）2016/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2016/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.99 | 是
（日）2016/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2016/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是
（日）2016/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是
（日）2016/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是
（日）2016/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2016/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 是
（日）2016/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 49 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2016/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 是
（日）2016/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2016/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.504 | 是
（日）2016/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2016/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.642 | 是
（日）2016/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2016/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.571 | 是
（日）2016/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2016/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2016/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2016/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2016/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2016/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.232 | 是
（日）2016/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2016/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/2/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2016/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.272 | 是
（日）2016/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2016/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2016/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2016/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2016/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2016/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.823 | 是
（日）2016/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.9 | 是
（日）2016/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2016/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2016/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2016/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.14 | 是
（日）2016/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2016/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.396 | 是
（日）2016/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.037 | 是
（日）2016/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2016/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 108 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.2 | 是
（日）2016/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 100 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 14.1 | 是
（日）2016/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2015/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2015/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2015/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2015/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.050 | 是
（日）2015/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2015/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2015/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2015/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2015/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2015/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.31 | 是
（日）2015/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2015/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2015/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2015/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2015/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2015/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2015/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2015/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2015/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 76 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.75 | 是
（日）2015/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2015/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 67 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.27 | 是
（日）2015/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.77 | 是
（日）2015/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.653 | 是
（日）2015/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2015/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.45 | 是
（日）2015/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.04 | 是
（日）2015/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.16 | 是
（日）2015/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，无排污 | 是
（日）2015/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，无排污 | 是
（日）2015/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，无排污 | 是
（日）2015/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2015/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2015/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 86 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.92 | 是
（日）2015/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.213 | 是
（日）2015/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2015/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2015/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2015/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.248 | 是
（日）2015/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2015/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.404 | 是
（日）2015/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.341 | 是
（日）2015/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.921 | 是
（日）2015/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.38 | 是
（日）2015/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.522 | 是
（日）2015/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.175 | 是
（日）2015/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.27 | 是
（日）2015/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.508 | 是
（日）2015/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 66 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.43 | 是
（日）2015/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 122 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 7.3 | 是
（日）2015/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 475 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 20.2 | 是
（日）2015/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2015/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2015/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.349 | 是
（日）2015/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2015/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.38 | 是
（日）2015/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.44 | 是
（日）2015/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2015/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2015/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2015/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 126 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.24 | 是
（日）2015/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.566 | 是
（日）2015/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2015/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2015/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2015/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2015/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 125 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.1 | 是
（日）2015/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.403 | 是
（日）2015/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2015/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2015/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2015/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.019 | 是
（日）2015/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2015/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2015/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2015/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 152 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.21 | 是
（日）2015/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2015/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2015/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2015/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2015/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2015/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2015/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.24 | 是
（日）2015/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2015/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2015/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2015/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2015/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2015/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.638 | 是
（日）2015/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.618 | 是
（日）2015/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.635 | 是
（日）2015/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.408 | 是
（日）2015/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2015/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2015/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2015/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 49 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.22 | 是
（日）2015/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2015/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2015/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2015/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2015/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.07 | 是
（日）2015/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.714 | 是
（日）2015/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 400 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 32.4 | 是
（日）2015/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 345 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 19.7 | 是
（日）2015/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.31 | 是
（日）2015/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2015/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2015/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2015/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.334 | 是
（日）2015/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.306 | 是
（日）2015/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.504 | 是
（日）2015/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2015/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 192 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.84 | 是
（日）2015/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2015/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2015/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2015/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2015/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.029 | 是
（日）2015/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2015/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.667 | 是
（日）2015/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.17 | 是
（日）2015/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.845 | 是
（日）2015/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.222 | 是
（日）2015/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2015/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.23 | 是
（日）2015/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2015/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2015/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.254 | 是
（日）2015/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2015/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2015/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2015/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2015/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2015/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.18 | 是
（日）2015/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.572 | 是
（日）2015/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2015/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.233 | 是
（日）2015/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2015/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2015/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.292 | 是
（日）2015/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2015/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 90 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.7 | 是
（日）2015/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2015/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2015/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.205 | 是
（日）2015/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2015/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.388 | 是
（日）2015/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 241 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 14.7 | 是
（日）2015/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.376 | 是
（日）2015/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.487 | 是
（日）2015/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.307 | 是
（日）2015/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.798 | 是
（日）2015/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.06 | 是
（日）2015/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.502 | 是
（日）2015/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.332 | 是
（日）2015/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 447 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 24.9 | 是
（日）2015/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 68 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.2 | 是
（日）2015/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.424 | 是
（日）2015/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2015/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.27 | 是
（日）2015/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2015/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.8 | 是
（日）2015/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2015/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 129 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.36 | 是
（日）2015/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.395 | 是
（日）2015/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2015/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2015/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2015/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2015/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2015/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2015/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.205 | 是
（日）2015/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2015/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 128 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 10.5 | 是
（日）2015/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 296 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.83 | 是
（日）2015/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 63 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.65 | 是
（日）2015/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.784 | 是
（日）2015/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.62 | 是
（日）2015/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.544 | 是
（日）2015/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.205 | 是
（日）2015/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.351 | 是
（日）2015/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.512 | 是
（日）2015/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 140 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 27.7 | 是
（日）2015/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2015/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2015/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.41 | 是
（日）2015/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 66 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.02 | 是
（日）2015/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.447 | 是
（日）2015/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 337 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.4 | 是
（日）2015/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2015/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2015/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.365 | 是
（日）2015/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.492 | 是
（日）2015/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2015/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.624 | 是
（日）2015/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.401 | 是
（日）2015/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.01 | 是
（日）2015/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.674 | 是
（日）2015/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2015/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.394 | 是
（日）2015/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2015/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.424 | 是
（日）2015/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 127 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.27 | 是
（日）2015/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.68 | 是
（日）2015/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2015/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.654 | 是
（日）2015/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 79 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 9.46 | 是
（日）2015/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.177 | 是
（日）2015/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.314 | 是
（日）2015/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.279 | 是
（日）2015/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.336 | 是
（日）2015/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.922 | 是
（日）2015/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.5 | 是
（日）2015/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 272 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.8 | 是
（日）2015/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2015/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.22 | 是
（日）2015/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 195 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 10.2 | 是
（日）2015/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2015/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.308 | 是
（日）2015/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.232 | 是
（日）2015/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2015/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.272 | 是
（日）2015/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 160 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 20.4 | 是
（日）2015/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2015/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2015/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.248 | 是
（日）2015/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.34 | 是
（日）2015/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2015/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2015/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.277 | 是
（日）2015/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.324 | 是
（日）2015/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.32 | 是
（日）2015/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2015/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.53 | 是
（日）2015/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.5 | 是
（日）2015/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2015/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.509 | 是
（日）2015/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.912 | 是
（日）2015/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.217 | 是
（日）2015/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.309 | 是
（日）2015/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.33 | 是
（日）2015/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2015/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.52 | 是
（日）2015/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.03 | 是
（日）2015/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.365 | 是
（日）2015/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.393 | 是
（日）2015/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2015/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.365 | 是
（日）2015/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.349 | 是
（日）2015/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 290 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 43.9 | 是
（日）2015/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 265 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 43.4 | 是
（日）2015/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 343 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 39.6 | 是
（日）2015/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2015/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2015/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.231 | 是
（日）2015/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.264 | 是
（日）2015/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2015/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.266 | 是
（日）2015/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2015/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.217 | 是
（日）2015/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2015/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.261 | 是
（日）2015/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2015/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2015/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 321 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 43.4 | 是
（日）2015/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 206 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 42.2 | 是
（日）2015/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 141 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 33 | 是
（日）2015/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2015/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.82 | 是
（日）2015/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.93 | 是
（日）2015/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2015/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 122 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.2 | 是
（日）2015/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.682 | 是
（日）2015/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2015/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.88 | 是
（日）2015/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.318 | 是
（日）2015/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.241 | 是
（日）2015/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2015/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.08 | 是
（日）2015/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 125 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 14.2 | 是
（日）2015/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 278 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 41.8 | 是
（日）2015/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2015/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.482 | 是
（日）2015/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.652 | 是
（日）2015/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.8 | 是
（日）2015/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2015/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2015/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.129 | 是
（日）2015/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2015/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.364 | 是
（日）2015/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.377 | 是
（日）2015/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.356 | 是
（日）2015/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2015/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2015/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2015/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2015/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2015/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.264 | 是
（日）2014/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2014/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2014/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是

## 二氧化硫周监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(周)
监测点位 | 1#余热锅炉烟囱 | 2#余热锅炉烟囱
| 二氧化硫（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3）
《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011） | ＜20 | ＜20
（周监测）2020年6月第4周 | 停机备用 | 1
（周监测）2020年6月第3周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年6月第2周 | 1 | 停机备用
（周监测）2020年6月第1周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年5月第5周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年5月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年5月第3周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年5月第2周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年5月第1周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年4月第5周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年4月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年4月第3周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年4月第2周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年4月第1周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年3月第3周 | 0 | 0
（周监测）2020年3月第2周 | 0 | 0
（周监测）2020年3月第1周 | 0 | 0
（周监测）2020年2月第4周 | 0 | 0
（周监测）2020年2月第3周 | 3 | 3
（周监测）2020年2月第2周 | 0 | 0
（周监测）2020年2月第1周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第5周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第4周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第3周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第2周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第5周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年11月第4周 | 5 | 0
（周监测）2019年11月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年11月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年11月第1周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年10月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年10月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2019年10月第2周 | 停机备用 | 1
（周监测）2019年10月第1周 | 停机备用 | 0
（周监测）2019年09月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年09月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2019年09月第2周 | 停机备用 | 4
（周监测）2019年09月第1周 | 停机备用 | 0
（周监测）2019年08月第4周 | 停机备用 | 0
（周监测）2019年08月第3周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年08月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年08月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第5周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第2周 | 1 | 1
（周监测）2019年07月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年06月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年06月第3周 | 停机检修 | 0
（周监测）2019年06月第2周 | 停机检修 | 0
（周监测）2019年06月第1周 | 0 | 停机检修
（周监测）2019年05月第5周 | 0 | 停机检修
（周监测）2019年05月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年05月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年05月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年05月第1周 | 1 | 1
（周监测）2019年04月第5周 | 0 | 1
（周监测）2019年04月第4周 | 0 | 机组停运
（周监测）2019年04月第3周 | 1 | 机组停运
（周监测）2019年04月第2周 | 0 | 1
（周监测）2019年04月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年03月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年03月第3周 | 1 | 0
（周监测）2019年03月第2周 | 0 | 1
（周监测）2019年03月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年02月第4周 | 1 | 0
（周监测）2019年02月第3周 | 0 | 1
（周监测）2019年02月第2周 | 1 | 1
（周监测）2019年02月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年01月第5周 | 1 | 1
（周监测）2019年01月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年01月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年01月第2周 | 1 | 1
（周监测）2019年01月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年12月第4周 | 1 | 0
（周监测）2018年12月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年12月第2周 | 1 | 1
（周监测）2018年12月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年11月第4周 | 1 | 0
（周监测）2018年11月第3周 | 1 | 1
（周监测）2018年11月第2周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年11月第1周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年10月第5周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年10月第4周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年10月第3周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年10月第2周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年10月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年9月第4周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年9月第3周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年9月第2周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年9月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年8月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年8月第3周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年8月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年8月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年6月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年6月第3周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年6月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年6月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年5月第4周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年5月第3周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年5月第2周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年5月第1周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年4月第4周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年4月第3周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年4月第2周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年4月第1周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年3月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年3月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年3月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年3月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年2月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年2月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年2月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第5周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第1周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第4周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第3周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第2周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第1周 | 0 | 1
（周监测）2017年11月第4周 | 1 | 0
（周监测）2017年11月第3周 | 0 | 1
（周监测）2017年11月第2周 | 1 | 0
（周监测）2017年11月第1周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年10月第5周 | 2 | 停机备用
（周监测）2017年10月第4周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年10月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年10月第2周 | 停机备用 | 2
（周监测）2017年10月第1周 | 停机备用 | 1
（周监测）2017年9月第4周 | 停机备用 | 2
（周监测）2017年9月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年9月第2周 | 2 | 停机备用
（周监测）2017年9月第1周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年8月第5周 | 0 | 停机备用
（周监测）2017年8月第4周 | 1 | 1
（周监测）2017年8月第3周 | 2 | 停机备用
（周监测）2017年8月第2周 | 1 | 0
（周监测）2017年8月第1周 | 停机水洗 | 2
（周监测）2017年7月第5周 | 2 | 1
（周监测）2017年7月第4周 | 1 | 2
（周监测）2017年7月第3周 | 2 | 1
（周监测）2017年7月第2周 | 1 | 2
（周监测）2017年7月第1周 | 2 | 2

## 周监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(周)
监测点位 | 1#余热锅炉烟囱 |  | 2#余热锅炉烟囱
| 氮氧化物（mg/m3） |  | 氮氧化物（mg/m3）
《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011） | ＜30 |  | ＜30
（周监测）2017年4月第3周 | 停炉 |  | 21
（周监测）2017年4月第2周 | 停炉 |  | 23
（周监测）2017年4月第1周 | 22 |  | 停炉
（周监测）2017年3月第4周 | 23 |  | 停炉
（周监测）2017年3月第3周 | 停炉 |  | 21
（周监测）2017年3月第2周 | 21 |  | 23
（周监测）2017年3月第1周 | 23 |  | 22
（周监测）2017年2月第4周 | 21 |  | 23
（周监测）2017年2月第3周 | 23 |  | 22
（周监测）2017年2月第2周 | 22 |  | 21
（周监测）2017年2月第1周 | 21 |  | 20
（周监测）2017年1月第5周 | 21 |  | 19
（周监测）2017年1月第4周 | 22 |  | 19
（周监测）2017年1月第3周 | 19 |  | 20
（周监测）2017年1月第2周 | 18 |  | 19
（周监测）2017年1月第1周 | 19 |  | 20
（周监测）2016年12月第4周 | 停炉 |  | 21
（周监测）2016年12月第3周 | 19 |  | 20
（周监测）2016年12月第2周 | 20 |  | 18
（周监测）2016年12月第1周 | 19 |  | 20
（周监测）2016年11月第4周 | 13 |  | 停炉
（周监测）2016年11月第3周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年11月第2周 | 11 |  | 12
（周监测）2016年11月第1周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年10月第5周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年10月第4周 | 12 |  | 停炉
（周监测）2016年10月第3周 | 15 |  | 停炉
（周监测）2016年10月第2周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年10月第1周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年9月第5周 | 停炉 |  | 10
（周监测）2016年9月第4周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年9月第3周 | 12 |  | 停炉
（周监测）2016年9月第2周 | 12 |  | 10
（周监测）2016年9月第1周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年8月第4周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年8月第3周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年8月第2周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年8月第1周 | 11 |  | 12
（周监测）2016年7月第4周 | 12 |  | 11
（周监测）2016年7月第3周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年7月第2周 | 11 |  | 12
（周监测）2016年7月第1周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年6月第4周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年6月第3周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年6月第2周 | 停炉 |  | 13
（周监测）2016年6月第1周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年5月第5周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第4周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第3周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第2周 | 13 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第1周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年4月第4周 | 13 |  | 14
（周监测）2016年4月第3周 | 14 |  | 15
（周监测）2016年4月第2周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年4月第1周 | 13 |  | 14
（周监测）2016年3月第5周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年3月第4周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年3月第3周 | 13 |  | 15
（周监测）2016年3月第2周 | 13 |  | 15
（周监测）2016年3月第1周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年2月第4周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年2月第3周 | 12 |  | 15
（周监测）2016年2月第2周 | 10 |  | 13
（周监测）2016年2月第1周 | 11 |  | 14
（周监测）2016年1月第4周 | 11 |  | 14
（周监测）2016年1月第3周 | 12 |  | 15
（周监测）2016年1月第2周 | 13 |  | 16
（周监测）2016年1月第1周 | 11 |  | 15
| 二氧化硫（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3）
大气污染物综合排放标准（DB11/501-2006）Ⅱ时段 | 20 | 30 | 20 | 30
（周监测）2015年12月第4周 | 1 | 11 | 1 | 13
（周监测）2015年12月第3周 | 1 | 12 | 2 | 18
（周监测）2015年12月第2周 | 1 | 14 | 2 | 15
（周监测）2015年12月第1周 | 1 | 9 | 1 | 19
（周监测）2015年11月第4周 | 2 | 11 | 2 | 11
（周监测）2015年11月第3周 | 1 | 18 | 1 | 13
（周监测）2015年11月第2周 | 1 | 12 | 1 | 14
（周监测）2015年11月第1周 | 2 | 22 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第4周 | 4 | 17 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第3周 | 3 | 12 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第2周 | < 1 | 15 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第1周 | 4 | 13 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第4周 | < 1 | 14 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第3周 | < 1 | 10 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第2周 | 3 | 13 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第1周 | < 1 | 12 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年8月第4周 | <1 | 18 | < 1 | 22
（周监测）2015年8月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年8月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 28
（周监测）2015年8月第1周 | < 1 | 18 | < 1 | 20
（周监测）2015年7月第4周 | < 1 | 20 | < 1 | 21
（周监测）2015年7月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 0 | 18
（周监测）2015年7月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 26
（周监测）2015年7月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 22
（周监测）2015年6月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 28
（周监测）2015年6月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 22
（周监测）2015年6月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 28
（周监测）2015年6月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 17
（周监测）2015年5月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 23
（周监测）2015年5月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年5月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 27
（周监测）2015年5月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 21
（周监测）2015年4月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 28
（周监测）2015年4月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年4月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年4月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 21
（周监测）2015年3月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 23
（周监测）2015年3月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 22
（周监测）2015年3月第2周 | 4 | 28 | < 3 | 27
（周监测）2015年3月第1周 | < 4 | 27 | < 4 | 26
（周监测）2015年2月第4周 | < 6 | 27 | < 4 | 25
（周监测）2015年2月第3周 | < 4 | 27 | < 3 | 26
（周监测）2015年2月第2周 | < 5 | 27 | < 5 | 25
（周监测）2015年2月第1周 | < 1 | 27 | < 5 | 26
（周监测）2015年1月第4周 | < 4 | 16 | < 4 | 21
（周监测）2015年1月第3周 | < 4 | 18 | < 4 | 27
（周监测）2015年1月第2周 | 4 | 26 | < 4 | 25
（周监测）2015年1月第1周 | 3 | 28 | < 4 | 26
大气污染物综合排放标准（DB11/501-2007）Ⅱ时段 | 20 | 30 | 20 | 30
（周监测）2014年12月第4周 | 0 | 29 | 0 | 27

## 月监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行检测公开表(月)
监测点位 | (月)监测时间 | 监测项目 | 污染物排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标
污水总排口 | (月监测)2021年6月 | pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.242 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.36 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 554 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 3 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年5月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.102 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.8 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 368 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年4月 | pH（无量纲） | 8.23 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.068 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.22 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.11 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 616 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 2 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年3月 | pH（无量纲） | 7.26 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.053 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.08 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.68 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 494 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年3月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年2月 | pH（无量纲） | 8.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.11 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.54 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1430 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年2月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年1月 | pH（无量纲） | 8.59 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.113 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.94 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.83 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 923 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年12月 | pH（无量纲） | 8.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.107 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.24 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.39 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1410 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 7 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年11月 | pH（无量纲） | 7.24 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.59 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.7 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 718 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年10月 | pH（无量纲） | 7.86 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.085 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.56 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 783 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 4 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年9月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.245 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.04 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1560 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年8月 | pH（无量纲） | 7.71 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.118 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.16 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 9.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.11 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1520 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年7月 | pH（无量纲） | 8.27 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.092 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.91 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.63 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 12.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1580 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年6月 | pH（无量纲） | 7.31 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.119 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.98 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.17 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1200 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年5月 | pH（无量纲） | 7.27 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.383 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.61 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 7.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1410 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年4月 | pH（无量纲） | 7.84 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.065 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.33 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 8.21 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 10.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 822 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年3月 | pH（无量纲） | 7.92 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.148 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.38 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1450 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年2月 | pH（无量纲） | 8.58 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.124 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.32 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 4.23 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1560 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年1月 | pH（无量纲） | 8.31 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.138 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 4.4 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1560 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年12月 | pH（无量纲） | 8.08 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.033 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.8 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 8.95 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1520 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年11月 | pH（无量纲） | 7.61 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.168 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.19 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1430 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年10月 | pH（无量纲） | 7.97 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.093 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.44 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 3.78 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1230 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年09月 | pH（无量纲） | 8.58 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.075 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.66 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 17 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1170 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年08月 | pH（无量纲） | 8.34 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.146 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.99 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1180 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年07月 | pH（无量纲） | 7.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.156 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 26 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.5 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1530 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年06月 | pH（无量纲） | 8.14 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.165 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.14 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 18.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 224 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年05月 | pH（无量纲） | 7.97 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.17 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.95 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 19.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 6.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1520 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年04月 | pH（无量纲） | 8.29 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.612 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.36 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 18.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 28.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.1 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 608 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年03月 | pH（无量纲） | 8.44 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.296 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.44 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.25 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 126 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年02月 | pH（无量纲） | 7.37 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.21 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.44 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.22 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 492 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年01月 | pH（无量纲） | 8.45 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.276 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.68 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 934 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年12月 | pH（无量纲） | 8.76 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.128 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.52 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.37 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1480 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 3.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年11月 | pH（无量纲） | 8.21 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.066 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.41 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.98 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 1.23 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1370 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年10月 | pH（无量纲） | 8.25 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.88 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.11 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1530 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.8 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年09月 | pH（无量纲） | 7.78 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.079 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.13 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.13 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1570 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年08月 | pH（无量纲） | 7.94 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.058 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.88 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1470 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年07月 | pH（无量纲） | 8.49 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.103 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.58 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 26.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.1 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1220 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#0余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年06月 | pH（无量纲） | 8.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.114 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.86 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1480 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年05月 | pH（无量纲） | 8.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.268 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.56 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1430 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年04月 | pH（无量纲） | 8.37 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.104 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.99 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 1.67 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1410 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
| (月监测)2018年03月 | pH（无量纲） | 7.76 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.122 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.1 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.62 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 776 | 1600 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年02月 | pH（无量纲） | 7.91 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.132 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.1 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 11.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.15 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 771 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年01月 | pH（无量纲） | 8.29 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.113 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.36 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 8.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.04 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1120 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年12月 | pH（无量纲） | 8.06 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.098 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.09 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.7 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 8.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 554 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年11月 | pH（无量纲） | 8.25 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.06 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.66 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.03 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1070 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年10月 | pH（无量纲） | 7.68 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.062 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.17 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 19.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 7.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.16 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1270 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年9月 | pH（无量纲） | 8.66 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.056 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.41 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.25 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1200 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年8月 | pH（无量纲） | 8.32 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.471 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.82 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1310 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年7月 | pH（无量纲） | 8.39 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.154 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.3 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.28 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.33 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1100 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年6月 | pH（无量纲） | 7.56 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.13 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.32 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 20.9 | 70 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年5月 | pH（无量纲） | 8.7 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.061 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.26 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 18.2 | 70 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年4月 | pH（无量纲） | 8.42 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.052 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.84 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 23.6 | 70 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 24 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 19 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年3月 | pH（无量纲） | 7.76 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.196 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年2月 | pH（无量纲） | 8.22 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.16 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年1月 | pH（无量纲） | 7.5 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.155 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 19 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2016年12月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.09 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2016年11月 | pH（无量纲） | 7.31 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.147 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 8 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年10月 | pH（无量纲） | 7.38 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.11 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 8 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年9月 | pH（无量纲） | 7.47 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.12 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年8月 | pH（无量纲） | 7.52 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.055 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
| (月监测)2016年7月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.186 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年6月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.186 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
| (月监测)2016年5月 | pH（无量纲） | 7.52 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.308 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
| (月监测)2016年4月 | pH（无量纲） | 7.02 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.028 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
| (月监测)2016年3月 | pH（无量纲） | 7.63 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.074 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 13 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 30 | 是
| (月监测)2016年2月 | pH（无量纲） | 7.12 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 13 | 30 | 是
| (月监测)2016年1月 | pH（无量纲） | 7.5 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年12月 | pH（无量纲） | 7.96 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.045 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 4 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 6 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年11月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 1.16 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 8 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年10月 | pH（无量纲） | 7.51 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.27 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 15 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
污水总排口 | (月监测)2015年9月 | pH（无量纲） | 8.12 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.05 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 4 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 13 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
污水总排口 | (月监测)2015年8月 | pH（无量纲） | 8.04 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.054 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 24 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年7月 | pH（无量纲） | 8.41 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 19 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年6月 | pH（无量纲） | 8.26 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年5月 | pH（无量纲） | 8.26 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.246 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年4月 | pH（无量纲） | 8.15 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.308 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 25 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年3月 | pH（无量纲） | 8.07 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.393 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 26 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测）2015年2月 | pH（无量纲） | 6.77 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 1.2 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | < 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | < 5 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 26 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测）2015年1月 | pH（无量纲） | 8.52 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.264 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 2 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 28 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | <4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 26 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | 2014-12-01 | pH（无量纲） | 7.51 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.147 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 29 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是

## 油烟季度监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(季度)
监测点位 | 食堂炉灶烟气排放口 | 食堂炉灶烟气排放口 | 食堂炉灶烟气排放口
| 油烟（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3）
餐饮业大气污染物排放标准DB11/1488-2018 | 1 | 5 | 10
（季度监测）2021年第2季度 | 0.3 | 3.38 | 2
（季度监测）2021年第1季度 | 0.1 | 1.8 | 1.67
（季度监测）2020年第4季度 | 0.1 | 2 | 1.23
（季度监测）2020年第3季度 | 0.72 | 1.5 | 0.8
（季度监测）2020年第2季度 | 0.39 | 2.9 | 1.89
（季度监测）2020年第1季度 | 0.32 | 4.4 | 1.57
（季度监测）2020年第1季度 | 0.32 | 4.4 | /
（季度监测）2019年第4季度 | 0.15 | 1.5 | /
（季度监测）2019年第3季度 | 0.34 | 1.6 | /
（季度监测）2019年第2季度 | 0.28 | 3.5 | /
（季度监测）2019年第1季度 | 0.37 | 2.8 | /
（季度监测）2018年第4季度 | 0.5 | / | /
（季度监测）2018年第3季度 | 1.4 | / | /
（季度监测）2018年第2季度 | 0.4 | / | /
（季度监测）2018年第1季度 | 1.1 | / | /
（季度监测）2017年第4季度 | 1.2 | / | /
（季度监测）2017年第3季度 | 1.7 | / | /

## 噪声季度监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表 （季度）
厂界噪声 |  | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界
|  | 昼间/dB | 夜间/dB | 昼间/dB | 夜间/dB | 昼间/dB | 夜间/dB | 昼间/dB | 夜间/dB
工业企业厂界环境噪声排放标准 |  | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55
2021年 | 第2季度 | 54 | 44 | 57 | 47 | 60 | 48 | 58 | 49
| 第1季度 | 59 | 48 | 57 | 47 | 59 | 49 | 58 | 48
2020年 | 第4季度 | 58 | 48 | 57 | 47 | 59 | 49 | 58 | 47
| 第3季度 | 57 | 48 | 56 | 46 | 59 | 48 | 59 | 48
| 第2季度 | 58 | 51 | 58 | 48 | 57 | 48 | 56 | 48
| 第1季度 | 57 | 50 | 57 | 49 | 59 | 50 | 58 | 50
2019年 | 第4季度 | 62 | 48 | 54 | 46 | 57 | 46 | 55 | 47
| 第3季度 | 62 | 48 | 54 | 46 | 57 | 46 | 55 | 47
| 第2季度 | 60 | 50 | 58 | 49 | 58 | 49 | 59 | 50
| 第1季度 | 59 | 49 | 58 | 46 | 59 | 47 | 56 | 48
2018年 | 第4季度 | 59 | 48 | 58 | 47 | 59 | 48 | 57 | 47
| 第3季度 | 58 | 47 | 57 | 46 | 59 | 48 | 58 | 47
| 第2季度 | 57 | 48 | 58 | 47 | 59 | 46 | 59 | 48
| 第1季度 | 59 | 48 | 59 | 47 | 59 | 47 | 58 | 48
2017年 | 第4季度 | 59.1 | 48.2 | 58.2 | 47.3 | 59.3 | 47.6 | 57.3 | 47.1
| 第3季度 | 58.6 | 48.3 | 57.6 | 47.7 | 58.2 | 46.8 | 56.9 | 47.4
| 第2季度 | 59 | 49 | 58 | 48 | 58 | 47 | 59 | 49
| 第1季度 | 61 | 49 | 60 | 51 | 62 | 52 | 61 | 47
2016年 | 第4季度 | 58 | 47 | 58 | 48 | 59 | 49 | 59 | 51.8
| 第3季度 | 62.7 | 51.4 | 60.3 | 52.7 | 58.3 | 50.6 | 61.3 | 49
| 第2季度 | 59.1 | 48.7 | 58.1 | 49.3 | 58.7 | 49.1 | 59.4 | 48.5
| 第1季度 | 58.2 | 46.9 | 57.9 | 47.2 | 58.7 | 48.2 | 59.3 | 48.6
2015年 | 第4季度 | 55.3 | 46.2 | 59.3 | 48 | 58.8 | 49.1 | 58.9 | 48.2
| 第3季度 | 59.5 | 49.5 | 58.3 | 48.6 | 59 | 49.3 | 59.2 | 53.3
| 第2季度 | 58.1 | 51.1 | 60.4 | 52.6 | 63.5 | 53.8 | 62.2 | 53.5
| 第1季度 | 57.8 | 51.2 | 60 | 52.9 | 63.9 | 54.1 | 62.7

## 在线数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行检测公开表（在线）
在线监测时间 | #1余热炉烟囱监测项目及排放浓度 |  |  |  | #2余热炉烟囱监测项目及排放浓度 |  |  |  | 燃气锅炉烟囱监测项目及排放浓度
| 氮氧化物 | 排放标准限值 | 是否达标 | 备注 | 氮氧化物 | 排放标准限值 | 是否达标 | 备注 | 氮氧化物 | 排放标准限值 | 是否达标 | 备注
2021-07-20 07:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 06:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 05:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 04:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 03:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 02:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 01:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-20 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 23:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 22:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 22.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 12.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-19 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 7.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 7.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 09:00 | 8.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 08:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 07:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 06:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 05:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 04:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 03:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 02:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 01:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-18 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 23:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 22:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 21:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 19:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 18:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 16:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 15:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 14:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 13:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 12:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 11:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 10:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 09:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 08:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 07:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 06:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 05:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 04:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 03:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 02:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 01:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-17 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 23:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 22:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 21:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 20:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 19:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 18:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 17:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 16:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 15:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 14:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 13:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 12:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 11:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 10:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 09:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 08:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 07:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 06:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 05:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 04:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 03:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 02:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 01:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-16 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 23:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 22:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 21:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 20:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 19:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 18:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 17:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 16:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 15:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 14:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 13:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 12:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 11:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 10:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 09:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 08:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 07:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 05:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 04:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 03:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 02:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 01:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-15 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 23:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 22:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 21:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 20:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 19:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 18:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 17:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 16:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 15:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 14:00 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 13:00 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 12:00 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 11:00 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 10:00 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 09:00 | 13.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 08:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 07:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 06:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 05:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 04:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 03:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 02:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 01:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-14 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 23:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 22:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 21:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 20:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 19:00 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 18:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 17:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 16:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 15:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 14:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 13:01 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 12:01 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 11:01 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 10:01 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 09:01 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 08:01 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 07:01 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 06:01 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 05:01 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 04:01 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 03:01 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 02:01 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 01:01 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-13 00:01 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 23:01 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 22:01 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 21:01 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 20:01 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 19:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 18:01 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 17:01 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 16:01 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 15:01 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 14:01 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 13:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 12:01 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 11:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 10:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 09:01 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 08:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 07:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 06:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 05:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 04:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 03:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 02:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 01:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-12 00:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 23:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 22:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 21:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 20:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 19:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 18:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 17:01 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 16:01 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 15:01 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 14:01 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 13:01 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 12:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 11:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 10:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 09:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 08:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 07:01 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 06:01 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 05:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 04:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 03:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 02:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 01:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-11 00:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 23:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 22:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 21:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 20:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 19:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 18:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 17:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 16:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 15:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 14:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 13:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 12:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 11:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 10:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 09:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 08:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 07:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 06:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 05:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 04:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 03:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 02:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 01:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-10 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 23:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 22:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 21:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 20:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 19:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 18:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 17:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 15:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 14:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 13:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 12:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 11:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 10:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 09:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 08:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 07:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 06:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 05:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 04:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 02:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-09 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 23:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 22:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 21:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 20:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 19:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 18:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 17:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 16:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 15:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 13:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 12:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 11:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 10:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 09:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 08:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 07:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 06:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 05:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 04:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 03:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 02:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 01:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-08 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 23:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 22:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 21:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 20:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 19:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 18:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 17:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 16:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 15:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 14:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 13:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 12:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 11:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 10:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 08:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 07:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 06:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 05:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 04:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 03:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 02:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 01:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-07 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 23:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 22:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 21:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 20:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 19:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 17:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 15:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 14:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 13:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 12:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 10:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 09:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 08:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 07:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 05:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 04:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 03:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 02:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 01:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-06 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 23:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 22:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 21:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 20:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 19:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 18:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 17:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 16:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 15:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 14:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 13:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 12:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 11:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 10:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 09:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 08:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 07:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 06:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 05:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 04:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 03:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 02:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 01:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-05 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 23:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 22:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 21:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 20:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 19:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 18:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 17:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 16:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 15:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 14:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 13:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 12:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 11:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 10:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 09:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 08:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 07:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 06:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 05:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 04:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 03:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 02:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 01:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-04 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 23:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 22:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 21:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 20:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 19:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 18:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 17:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 16:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 15:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 14:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 13:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 12:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 11:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 10:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 09:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 08:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 07:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 06:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 05:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 04:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 03:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 02:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-03 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 23:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 22:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 21:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 20:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 19:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 18:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 17:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 16:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 15:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 14:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 13:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 12:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 11:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 10:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 09:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 08:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 07:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 06:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 05:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 04:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 03:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 02:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 01:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-02 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 23:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 22:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 21:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 20:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 19:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 18:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 17:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 16:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 15:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 14:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 13:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 12:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 11:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 10:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 09:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 08:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 07:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 06:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 05:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 04:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 03:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 02:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 01:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-07-01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 23:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 22:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 21:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 20:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 19:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 18:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 17:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 16:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 15:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 14:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 13:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 12:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 11:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 10:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 2.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 09:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 08:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 07:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 06:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 05:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 04:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 03:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 02:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 01:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-30 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 23:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 22:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 21:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 20:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 18:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 17:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 16:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 15:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 14:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 13:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 12:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 11:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 10:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 09:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 08:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 07:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 06:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 05:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 04:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 03:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 02:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-29 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 23:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 22:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 21:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 20:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 19:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 18:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 17:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 16:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 15:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 14:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 13:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 12:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 11:00 | 10.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 10:00 | 8.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-28 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-27 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-26 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-25 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-24 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-23 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-22 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-21 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-20 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-19 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-18 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-17 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-16 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 14:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 13:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 12:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 11:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 10:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 09:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 08:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 07:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 06:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 05:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 04:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 03:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 02:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 01:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-15 00:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 23:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 22:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 21:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 20:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 19:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 18:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 17:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 16:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 15:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 14:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 13:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 12:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 11:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 10:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 09:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 08:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 07:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 06:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 05:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 04:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 03:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 02:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 01:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-14 00:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 23:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 22:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 21:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 20:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 19:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 18:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 17:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 16:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 15:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 14:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 13:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 12:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 11:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 10:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 09:01 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-13 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-12 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-11 | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 11:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 10:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 09:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 08:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 07:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 06:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 05:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 04:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 03:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 02:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-10 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 23:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 22:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 21:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 20:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 19:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 18:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 17:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 16:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 15:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 14:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 13:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 12:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 11:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 10:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 09:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 08:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 07:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 06:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 05:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 04:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 03:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 02:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 01:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-09 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 22:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 21:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 20:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 18:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 17:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 16:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 15:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 14:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 13:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 12:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 11:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 10:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 09:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 08:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 07:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 06:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 05:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 04:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 03:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 02:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 01:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-08 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 23:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 22:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 21:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 20:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 19:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 18:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 17:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 16:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 15:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 14:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 13:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 12:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 11:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 10:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 09:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 08:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 07:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 06:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 05:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 04:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 03:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 02:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 01:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-07 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 23:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 22:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 21:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 20:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 19:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 18:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 17:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 16:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 15:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 14:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 13:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 11:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 10:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 09:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 07:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 06:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 05:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 04:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 03:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 02:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 01:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-06 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 23:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 22:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 21:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 20:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 19:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 18:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 17:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 16:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 15:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 14:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 13:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 12:00 | 10.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 11:00 | 10.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 10:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 09:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 08:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 07:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 06:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 05:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 04:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 03:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 02:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 01:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-05 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 23:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 22:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 21:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 20:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 19:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 18:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 17:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 16:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 15:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 14:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 13:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 12:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 11:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 10:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 09:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 08:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 07:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 06:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 04:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 03:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 02:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 01:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-04 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 23:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 22:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 21:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 20:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 19:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 18:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 17:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 16:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 15:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 14:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 13:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 12:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 10:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 09:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 08:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 07:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 06:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 05:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 04:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 03:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 02:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-03 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 23:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 21:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 20:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 19:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 18:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 17:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 16:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 15:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 14:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 13:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 12:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 11:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 10:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 09:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 08:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 07:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 06:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 05:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 04:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 03:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 02:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 01:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-02 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 23:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 22:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 21:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 20:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 18:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 17:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 16:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 15:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 14:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 13:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 12:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 11:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 10:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 09:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 08:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 06:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 05:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 04:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 03:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 02:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 01:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-06-01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 23:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 22:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 21:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 20:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 19:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 18:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 17:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 16:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 15:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 14:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 13:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 12:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 11:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 10:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 09:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 07:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 06:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 05:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 04:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 03:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 01:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-31 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 23:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 22:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 21:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 20:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 19:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 18:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 17:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 16:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 15:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 14:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 13:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 12:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 11:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 10:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 09:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 08:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 07:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 06:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 05:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 04:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 03:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 02:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 01:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-30 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 23:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 22:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 21:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 20:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 19:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 18:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 17:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 16:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 15:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 14:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 13:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 12:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 11:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 09:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 08:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 07:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 05:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 04:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 03:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 02:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 01:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-29 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 23:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 21:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 20:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 19:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 18:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 17:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 16:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 15:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 14:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 13:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 12:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 11:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 10:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 09:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 08:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 07:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 06:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 05:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 04:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 03:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 02:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 01:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-28 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 23:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 22:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 21:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 20:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 19:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 18:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 17:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 16:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 15:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 14:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 13:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 12:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 11:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 10:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 09:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 08:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 07:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 05:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 04:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 03:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 02:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 01:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-27 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 23:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 22:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 21:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 20:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 19:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 18:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 17:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 16:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 15:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 14:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 13:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 12:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 11:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 10:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 09:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 08:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 07:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 06:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 05:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 04:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 03:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 02:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 01:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-26 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 23:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 22:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 21:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 20:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 19:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 18:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 17:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 16:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 15:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 14:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 13:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 12:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 11:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 10:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 09:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 08:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 07:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 06:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 05:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 04:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 03:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 02:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 01:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-25 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 23:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 22:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 21:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 19:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 18:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 17:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 16:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 15:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 14:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 13:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 12:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 11:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 10:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 09:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 08:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 07:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 06:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 05:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 04:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 03:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 02:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 01:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-24 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 23:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 22:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 21:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 20:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 19:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 18:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 17:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 16:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 14:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 13:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 12:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 11:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 10:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 09:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 08:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 07:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 06:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 05:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 04:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 03:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 02:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 01:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-23 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 23:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 22:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 21:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 20:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 19:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 18:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 17:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 16:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 15:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 14:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 13:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 12:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 11:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 10:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 09:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 08:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 07:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 06:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 05:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 04:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 03:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 02:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 01:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-22 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 23:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 22:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 21:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 20:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 19:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 18:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 17:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 16:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 15:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 14:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 13:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 11:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 10:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 09:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 08:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 06:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 05:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 04:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 03:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 02:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 01:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-21 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 23:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 22:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 21:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 20:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 18:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 17:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 16:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 15:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 14:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 13:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 12:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 11:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 10:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 09:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 08:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 07:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 06:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 05:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 04:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 03:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 02:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 01:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-20 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 23:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 22:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 21:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 20:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 19:00 | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 18:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 17:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 16:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 15:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 14:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 13:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 12:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 11:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 10:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 09:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 08:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 07:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 06:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 05:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 04:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 03:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 02:01 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 01:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-19 00:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 23:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 22:01 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 21:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 20:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 19:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 18:01 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 17:01 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 16:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 15:01 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 14:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 13:01 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 12:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 11:01 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 10:01 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 09:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 08:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 07:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 06:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 05:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 04:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 03:01 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 02:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 01:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-18 00:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 23:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 22:01 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 21:01 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 20:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 19:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 18:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 17:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 16:01 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 15:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 14:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 13:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 12:01 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 11:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 10:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 09:01 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 08:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 07:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 06:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 05:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 04:01 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 03:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 02:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 01:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-17 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 23:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 22:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 21:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 20:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 19:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 18:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 17:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 16:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 15:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 14:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 13:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 12:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 11:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 10:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 09:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 08:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 07:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 06:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 05:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 04:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 03:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 02:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 01:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-16 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 23:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 22:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 21:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 20:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 19:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 18:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 17:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 14:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 13:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 12:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 11:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 10:00 | 22.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 09:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 08:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 07:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 06:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 05:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 04:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 03:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 02:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 01:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-15 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 23:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 22:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 21:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 20:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 19:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 18:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 17:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 16:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 15:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 14:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 13:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 12:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 11:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 10:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 09:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 08:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 07:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 05:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 04:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 03:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 02:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 01:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-14 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 23:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 21:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 20:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 19:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 18:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 17:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 16:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 15:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 13:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 12:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 11:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 10:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 09:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 08:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 07:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 06:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 05:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 04:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 03:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 02:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-13 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 23:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 22:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 21:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 20:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 19:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 18:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 17:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 16:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 15:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 14:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 13:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 12:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 11:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 10:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 09:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 08:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 07:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 06:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 05:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 04:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 03:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 02:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 01:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-12 00:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 23:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 22:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 21:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 20:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 19:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 18:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 17:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 16:01 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 15:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 14:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 13:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 12:01 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 11:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 10:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 09:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 08:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 07:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 06:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 05:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 04:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 03:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 02:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 01:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-11 00:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 23:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 22:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 21:01 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 20:01 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 19:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 18:01 | 24.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 17:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 16:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 15:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 14:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 13:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 12:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 11:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 10:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 09:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 08:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 07:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 06:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 05:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 04:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 03:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 02:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 01:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-10 00:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 23:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 22:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 21:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 20:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 19:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 18:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 17:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 16:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 15:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 14:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 13:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 11:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 10:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 09:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 08:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 07:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 06:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 05:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 04:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 03:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 02:00 | 10.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-09 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.7 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-09 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.97 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.92 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.03 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.37 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.19 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.52 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.53 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.2 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.87 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.76 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.12 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.68 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.4 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.66 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.48 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 60.57 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.44 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.52 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.91 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.48 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.52 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.56 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-08 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.91 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.03 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.8 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.13 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.54 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.92 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.15 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.98 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.1 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.35 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.37 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.24 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.71 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.36 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.17 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.12 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.31 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.6 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.61 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.68 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.51 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.02 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.07 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.53 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-07 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.54 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.79 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.55 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.14 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.94 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.68 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.29 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.13 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 57.75 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 60.92 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 61.18 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 55.58 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 09:00 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.14 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 08:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.95 | 80（mg/m3) | 是
2021-05-06 07:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 06:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 05:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 04:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 03:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 02:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 01:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-06 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 23:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 22:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 21:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 20:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 19:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 18:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 17:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 16:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 15:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 14:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 13:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 12:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 11:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 10:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 09:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 08:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 07:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 06:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 05:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 04:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 03:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 02:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 01:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-05 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 23:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 22:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 21:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 20:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 19:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 18:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 17:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 16:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 15:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 14:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 13:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 12:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 11:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 10:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 09:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 08:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 07:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 06:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 05:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 04:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 03:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 02:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 01:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-04 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 23:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 22:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 20:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 19:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 17:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 16:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 15:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 13:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 12:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 10:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 09:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 08:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 07:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 06:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 05:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 04:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 03:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 02:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 01:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-03 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 23:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 22:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 21:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 20:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 19:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 18:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 17:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 16:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 15:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 14:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 13:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 12:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 11:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 10:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 09:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 08:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 07:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 06:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 05:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 04:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 03:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 02:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 01:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-02 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 23:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 22:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 21:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 20:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 19:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 18:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 17:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 16:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 15:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 14:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 13:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 12:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 11:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 10:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 09:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 08:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 07:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 06:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 05:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 04:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 02:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 01:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-05-01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 23:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 21:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 20:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 19:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 18:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 17:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 16:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 15:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 14:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 13:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 12:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 11:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 09:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 08:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 07:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 06:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 05:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 04:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 03:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 02:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 01:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-30 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 23:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 22:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 21:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 20:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 19:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 18:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 17:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 16:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 15:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 14:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 13:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 12:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 11:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 10:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 09:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 08:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 07:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 06:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 05:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 04:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 03:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 02:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 01:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-29 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 23:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 22:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 21:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 20:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 19:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 18:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 17:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 16:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 15:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 14:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 13:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 12:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 11:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 10:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 09:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 07:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 06:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 05:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 04:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 03:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 02:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 01:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-28 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 23:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 22:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 21:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 20:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 19:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 18:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 17:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 16:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 15:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 14:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 13:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 12:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 11:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 10:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 09:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 08:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 07:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 06:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 05:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 04:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 03:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 02:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 01:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-27 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 23:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 22:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 21:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 20:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 19:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 18:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 17:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 16:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 15:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 14:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 13:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 12:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 11:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 10:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 09:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 08:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 07:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 06:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 05:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 04:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 03:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 02:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 01:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-26 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 22:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 21:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 20:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 19:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 18:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 17:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 16:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 15:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 14:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 13:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 12:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 11:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 09:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 08:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 07:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 06:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 05:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 04:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 03:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 02:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 01:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-25 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 23:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 22:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 20:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 19:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 18:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 17:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 16:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 15:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 14:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 13:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 12:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 11:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 10:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 09:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 08:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 07:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 06:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 05:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 04:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 03:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 02:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 01:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-24 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 23:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 22:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 21:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 20:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 19:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 17:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 16:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 15:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 14:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 13:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 12:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 11:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 10:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 09:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 08:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 07:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 06:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 05:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 04:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 03:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 02:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 01:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-23 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 23:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 22:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 21:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 20:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 19:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 18:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 17:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 16:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 15:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 14:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 13:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 12:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 11:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 09:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 08:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 07:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 06:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 05:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 04:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 03:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 02:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 01:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-22 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 23:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 22:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 21:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 20:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 19:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 18:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 17:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 16:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 15:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 14:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 13:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 12:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 11:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 10:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 09:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 08:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 07:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 06:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 05:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 04:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 03:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 02:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 01:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-21 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 23:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 22:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 21:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 20:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 19:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 18:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 17:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 16:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 15:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 14:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 13:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 12:01 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 11:01 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 10:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 09:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 08:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 07:01 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 06:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 05:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 04:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 03:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 02:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 01:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-20 00:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 23:01 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 22:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 21:01 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 20:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 19:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 18:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 17:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 16:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 15:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 14:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 13:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 12:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 11:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 10:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 09:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 08:01 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 07:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 06:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 05:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 04:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 03:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 02:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 01:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-19 00:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 23:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 22:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 21:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 20:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 19:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 18:01 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 17:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 16:01 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 15:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 14:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 13:01 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 12:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 11:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 10:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 09:01 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 08:01 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 07:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 06:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 05:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 04:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 03:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 02:01 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 01:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-18 00:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 23:01 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 22:01 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 21:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 20:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 19:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 18:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 17:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 16:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 15:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 14:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 13:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 12:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 11:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 10:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 09:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 08:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 07:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 06:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 05:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 04:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 03:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 02:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 01:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-17 00:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 23:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 22:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 21:01 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 20:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 19:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 18:01 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 17:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 16:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 15:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 14:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 13:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 12:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 11:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 10:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 09:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 08:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 07:01 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 06:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 05:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 04:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 03:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 02:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 01:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-16 00:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 23:01 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 22:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 21:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 20:01 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 19:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 18:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 17:01 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 16:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 15:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 14:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 13:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 12:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 11:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 10:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 09:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 08:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 07:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 06:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 05:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 04:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 03:01 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 02:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 01:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-15 00:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 23:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 22:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 21:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 20:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 19:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 18:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 17:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 16:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 15:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 14:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 13:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 12:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 11:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 10:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 09:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 08:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 07:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 06:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 05:01 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 04:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 03:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 02:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 01:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-14 00:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 23:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 22:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 21:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 20:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 19:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 18:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 17:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 16:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 15:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 14:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 13:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 12:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 11:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 10:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 09:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 08:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 07:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 06:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 05:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 04:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 03:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 02:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 01:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-13 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 23:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 22:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 21:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 20:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 19:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 18:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 17:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 16:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 15:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 14:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 13:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 12:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 11:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 10:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 09:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 08:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 07:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 06:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 05:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 04:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 03:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 02:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-12 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 23:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 22:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 21:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 20:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 19:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 18:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 17:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 16:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 15:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 14:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 13:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 12:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 11:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 10:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 09:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 08:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 07:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 06:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 05:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 04:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 02:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 01:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-11 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 23:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 21:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 17:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 16:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 15:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 35 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 14:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 35 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 13:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 36 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 12:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 37 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 11:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 10:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 09:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 08:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 07:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 16 | 80（mg/m3) | 是
2021-04-10 06:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 05:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 04:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 03:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 02:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 01:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-10 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 23:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 22:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 21:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 20:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 19:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 18:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 17:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 15:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 14:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 13:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 12:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 11:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 10:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 09:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 08:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 07:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 06:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 04:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 03:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 02:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 01:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-09 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 23:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 22:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 21:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 20:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 19:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 18:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 17:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 16:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 15:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 14:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 13:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 12:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 11:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 10:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 08:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 07:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 06:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 05:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 04:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 03:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 02:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 01:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-08 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 23:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 22:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 21:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 20:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 18:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 17:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 16:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 15:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 14:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 13:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 12:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 11:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 10:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 09:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 08:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 07:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 06:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 05:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 04:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 03:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 02:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 01:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-07 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 23:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 22:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 21:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 20:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 19:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 18:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 17:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 16:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 15:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 14:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 13:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 12:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 11:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 10:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 08:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 07:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 06:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 05:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 04:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 03:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 02:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 01:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-06 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 23:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 22:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 21:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 20:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 19:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 18:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 17:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 16:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 15:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 14:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 13:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 12:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 11:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 10:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 09:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 08:01 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 07:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 06:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 05:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 04:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 03:01 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 02:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 01:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-05 00:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 23:01 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 22:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 21:01 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 20:01 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 19:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 18:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 17:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 16:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 15:01 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 14:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 13:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 12:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 11:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 10:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 09:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 08:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 07:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 06:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 05:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 04:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 03:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 02:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 01:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-04 00:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 23:01 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 22:01 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 21:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 20:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 19:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 18:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 17:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 16:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 15:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 14:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 13:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 12:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 11:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 10:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 09:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 08:01 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 07:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 06:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 05:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 04:01 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 03:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 02:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 01:01 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-03 00:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 23:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 22:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 21:01 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 20:01 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 19:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 18:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 17:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 16:01 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 15:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 14:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 13:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 12:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 11:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 10:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 09:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 08:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 07:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 06:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 05:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 04:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 03:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 02:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 01:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-02 00:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 23:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 22:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 21:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 07:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 06:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 05:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 04:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 03:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 02:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 01:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-04-01 00:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
2021-03-31 23:01 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 22:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 21:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 20:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 19:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 18:01 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 17:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 16:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 15:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 14:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 13:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 12:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 11:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 10:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 09:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 08:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 07:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 06:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 05:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 04:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 03:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 02:01 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 01:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-31 00:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 23:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 22:01 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 21:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 20:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 19:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 18:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 17:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 16:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 15:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 14:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 13:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 12:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 11:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 10:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 09:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 08:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 07:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 06:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 05:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 04:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 03:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 02:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 01:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-30 00:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 23:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 22:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 21:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 20:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 19:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 18:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 17:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 16:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 15:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 14:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 13:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 12:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 11:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 10:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 09:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 08:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 07:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 06:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 05:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 04:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 03:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 02:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 01:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-29 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 23:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 22:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 21:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 20:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 19:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 18:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 17:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 15:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-28 14:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 13:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 12:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 10:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 09:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 08:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 07:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 06:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 05:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 04:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 03:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 02:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 01:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-28 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 23:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 22:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 21:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 20:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 19:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 18:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 17:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 16:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 15:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 14:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 13:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 12:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 11:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 10:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 09:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 08:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 07:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 06:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 05:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 04:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 03:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 02:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 01:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-27 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 23:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 22:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 21:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 20:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 19:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 18:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 17:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 16:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 15:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 14:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 13:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 12:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 11:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 10:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 09:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 08:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 07:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 06:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 05:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 04:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 03:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 02:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 01:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-26 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 23:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 22:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 21:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 20:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 19:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 18:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 17:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 16:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 15:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 14:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 13:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 12:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 11:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 10:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 09:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 08:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 07:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 06:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 05:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 04:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 03:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 02:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 01:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-25 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 23:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 22:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 21:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 20:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 19:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 18:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 17:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 16:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 15:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 14:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 13:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 12:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 11:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 10:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 09:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 08:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 07:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 06:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 05:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 04:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 03:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 02:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 01:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 23:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 22:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 21:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 20:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 19:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 18:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 17:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 16:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 15:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 14:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 13:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 12:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 11:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 10:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 09:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 08:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 07:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 05:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 04:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 03:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 02:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 01:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-23 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 23:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 22:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 21:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 20:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 19:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 18:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 17:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 16:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 15:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 14:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 13:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 11:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 10:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 09:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 08:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 07:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 06:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 05:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 04:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 03:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 02:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 01:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-22 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 23:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 22:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 21:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 20:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 19:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 18:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 17:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 16:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 15:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 14:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 13:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 12:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 11:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 10:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 09:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 08:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 07:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 06:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 05:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 04:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 03:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 02:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 01:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-21 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 23:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 22:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 21:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 20:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 19:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 18:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 17:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 16:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 15:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 14:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 13:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 12:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 11:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 10:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 09:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 08:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 07:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 06:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 05:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 04:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 03:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 02:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 01:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-20 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 23:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 22:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 21:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 19:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 18:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 17:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 16:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 15:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 14:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 13:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 12:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 11:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 10:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 09:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 08:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 07:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 06:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 05:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 04:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 03:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 02:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 01:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-19 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 23:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 22:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 21:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 19:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 18:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 17:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 16:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 15:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 14:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 13:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 12:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 11:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 10:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 09:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 08:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 07:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 06:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 03:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 02:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 01:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-18 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 23:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 22:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 21:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 20:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 19:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 17:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 16:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 15:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 14:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 12:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 11:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 10:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 08:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 06:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 05:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 03:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 02:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 01:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-17 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 23:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 22:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 21:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 20:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 19:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 17:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 16:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 15:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 14:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 13:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 11:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 10:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 09:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 08:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 07:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 06:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 05:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 04:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 03:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 02:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 01:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-16 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 23:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 22:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 21:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 20:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 19:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 18:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 17:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 16:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 15:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 14:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 13:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 12:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 11:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 10:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 07:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 06:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 05:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 04:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 03:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 02:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 01:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-15 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 23:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 22:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 21:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 20:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 19:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 18:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 17:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 15:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 14:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 13:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 12:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 11:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 10:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 09:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 08:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 07:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 06:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 05:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 04:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 02:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-14 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 23:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 21:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 19:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 17:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 16:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 15:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 14:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 13:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 12:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 11:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 10:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 09:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 08:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 07:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 05:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 04:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 03:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 02:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 01:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-13 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 23:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 22:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 21:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 19:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 18:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 17:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 16:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 15:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 14:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 13:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 12:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 11:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 10:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 09:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 08:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 07:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 06:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 05:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 04:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 03:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 02:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 01:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-12 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 23:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 22:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 21:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 19:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 18:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 17:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 16:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 15:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 14:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 13:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 10:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 09:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 08:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 07:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 06:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 05:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 04:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 02:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 01:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-11 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 23:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 22:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 19:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 18:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 17:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 16:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 15:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 14:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 13:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 12:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 11:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 10:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 09:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 08:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 07:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 06:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 05:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 04:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 03:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 02:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 01:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-10 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 23:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 21:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 20:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 19:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 18:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 17:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 16:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 15:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 14:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 13:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 12:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 11:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 09:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 08:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 07:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 06:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 05:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 04:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 03:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 02:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 01:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-09 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 23:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 22:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 21:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 20:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 19:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 18:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 17:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 16:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 14:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 13:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 12:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 11:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 10:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 09:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 08:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 07:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 06:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 05:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 04:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 03:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 02:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 01:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-08 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 23:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 22:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 21:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 19:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 18:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 17:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 16:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 14:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 13:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 12:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 11:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 10:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 09:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 08:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 07:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 06:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 05:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 04:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 03:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 02:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-07 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 23:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 22:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 21:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 20:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 19:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 18:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 17:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 16:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 15:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-03-06 14:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 12:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 11:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 10:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 09:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 08:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 07:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 06:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 05:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 04:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 03:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 02:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 01:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-06 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 23:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 22:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 21:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 20:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 19:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 18:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 17:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 16:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 15:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 14:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 13:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 12:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 11:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 10:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 09:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 08:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 06:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 05:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 04:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 03:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 02:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 01:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-05 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 23:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 22:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 21:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 20:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 19:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 18:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 17:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 16:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 15:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 13:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 12:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 11:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 10:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 09:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 08:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 07:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 06:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 05:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 04:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 03:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 02:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 01:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-04 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 23:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 22:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 21:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 20:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 19:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 18:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 17:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 16:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 15:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 14:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 13:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 12:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 11:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 10:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 09:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 08:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 07:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 05:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 04:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 02:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 01:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-03 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 23:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 22:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 21:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 20:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 19:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 18:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 17:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 16:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 15:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 14:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 13:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 12:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 11:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 10:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 09:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 08:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 06:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 05:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 04:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 03:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 02:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 01:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-02 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 23:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 22:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 20:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 19:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 18:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 17:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 16:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 15:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 14:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 13:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 12:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 11:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 10:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 09:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 07:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 06:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 05:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 04:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 03:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 02:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 01:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-03-01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 23:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 22:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 21:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 20:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 19:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 18:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 17:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 16:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 15:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 14:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 13:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 12:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 11:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 10:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 09:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 08:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 07:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 06:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 05:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 04:00 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 03:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 02:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 01:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-28 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 22:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 21:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 20:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 19:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 17:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 16:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 15:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 14:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 13:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 12:00 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 11:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 10:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 09:00 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 08:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 07:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 05:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 04:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 03:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 02:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 01:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-27 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 23:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 22:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 21:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 20:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 19:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 18:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 17:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 16:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 15:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 14:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 13:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 12:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 11:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 10:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 09:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 08:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 07:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 06:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 05:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 04:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 03:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 02:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-26 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 23:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 22:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 21:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 20:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 19:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 18:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 17:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 16:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 15:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 14:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 13:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 12:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 11:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 10:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 09:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 08:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 07:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 06:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 05:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 04:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 03:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 02:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 01:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-25 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 23:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 22:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 21:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 20:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 19:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 18:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 17:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 16:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 15:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 13:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 12:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 11:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 10:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 09:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 08:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 07:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 06:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 05:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 04:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 03:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 02:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 01:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-24 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 23:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 22:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 21:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 20:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 19:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 18:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 17:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 16:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 15:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 3.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-23 14:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 13:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 12:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 11:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 10:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 09:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 08:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 07:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 06:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 05:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 04:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 03:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 02:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 01:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-23 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-22 23:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-22 22:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-22 21:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-22 20:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-22 19:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 18:00 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-22 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-20 | / | / | / | 停机水洗 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-19 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-19 22:00 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-19 21:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-19 20:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 19:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 18:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 17:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 16:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 15:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 14:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 13:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 12:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 11:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 10:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 09:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 07:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 06:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 05:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 04:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 01:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-19 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 23:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 22:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 21:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 20:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 19:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 18:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 17:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 16:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 15:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 14:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 13:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 12:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 11:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 10:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 09:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 07:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 06:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 05:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 04:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 02:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 01:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-18 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 23:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 22:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 20:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 19:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 18:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 17:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 16:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 15:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 14:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 13:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 12:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 11:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 10:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 09:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 08:00 | 2.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2021-02-17 07:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 06:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 05:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 04:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 03:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 02:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 01:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-17 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 23:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 22:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 21:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 20:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 19:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 18:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 17:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 16:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 15:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 14:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 13:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 12:00 | 9.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 11:00 | 9.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 10:00 | 10.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 09:00 | 10.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 08:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 07:00 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 06:00 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 05:00 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 04:00 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 03:00 | 10.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 02:00 | 9.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 01:00 | 9.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-16 | 8.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 23:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 22:00 | 10.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 21:00 | 11.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 20:00 | 10.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 19:00 | 10.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 18:00 | 10.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 17:00 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 16:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 15:00 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 14:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 13:00 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 12:00 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 11:00 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 10:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 09:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 08:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 07:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 06:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 05:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 04:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 03:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 02:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 01:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-15 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 23:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 22:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 21:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 20:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 19:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 18:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 17:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 16:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 15:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 14:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 13:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 12:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 11:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 10:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 09:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 08:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 07:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 05:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 04:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 03:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 01:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-14 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 23:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 22:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 21:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 20:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 18:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 17:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 16:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 15:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 14:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 13:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 12:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 11:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 10:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 09:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 08:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 07:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 06:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 05:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 04:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 03:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 02:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 01:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-13 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 23:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 22:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 21:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 20:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 19:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 18:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 17:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 16:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 15:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 14:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 13:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 12:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 11:00 | 9.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 10:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 09:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 08:00 | 11.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 07:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 06:00 | 10.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 05:00 | 12.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 04:00 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 03:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 02:00 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 01:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-12 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 23:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 22:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 21:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 20:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 19:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 18:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 17:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 16:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 15:00 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 14:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 13:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 12:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 11:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 10:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 09:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 08:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 07:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 06:00 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 05:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 04:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 03:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 02:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 01:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-11 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 23:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 22:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 21:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 20:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 19:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 17:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 16:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 15:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 13:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 12:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 11:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 09:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 08:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 07:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 06:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 05:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 04:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 03:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 02:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 01:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-10 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 23:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 22:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 21:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 20:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 18:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 17:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 16:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 15:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 13:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 12:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 11:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 10:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 09:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 08:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 07:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 06:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 05:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 04:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 03:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 02:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 01:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-09 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 23:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 22:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 21:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 20:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 19:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 18:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 17:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 16:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 15:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 14:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 13:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 12:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 11:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 10:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 09:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 08:00 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 07:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 06:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 05:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 04:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 03:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 02:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 01:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-08 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 23:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 22:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 21:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 20:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 19:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 17:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 16:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 14:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 13:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 12:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 11:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 10:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 09:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 08:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 07:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 06:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 05:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 04:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 03:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 02:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 01:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-07 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 23:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 22:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 21:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 20:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 19:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 18:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 17:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 16:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 15:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 14:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 13:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 12:00 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 11:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 09:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 08:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 07:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 06:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 05:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 04:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 03:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 02:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 01:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-06 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 23:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 22:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 21:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 20:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 19:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 18:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 17:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 16:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 15:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 14:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 13:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 12:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 11:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 10:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 09:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 08:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 07:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 06:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 05:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 04:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 03:00 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 02:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 01:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-05 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 23:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 22:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 20:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 19:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 18:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 17:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 16:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 14:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 13:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 12:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 11:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 09:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 08:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 07:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 06:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 05:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 04:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 03:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 02:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 01:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-04 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 23:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 22:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 21:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 20:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 19:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 18:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 17:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 16:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 12:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 11:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 10:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 09:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 08:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 07:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 06:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 05:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 04:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 03:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 02:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 01:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-03 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 23:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 22:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 21:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 20:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 19:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 18:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 17:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 16:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 15:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 14:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 13:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 11:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 09:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 08:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 07:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 06:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 05:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 03:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 02:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 01:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-02 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 23:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 22:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 21:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 20:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 19:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 18:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 17:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 16:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 15:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 14:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 13:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 12:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 11:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 10:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 09:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 08:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 07:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 06:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 05:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 04:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 03:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 02:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 01:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-02-01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 23:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 22:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 21:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 20:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 19:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 18:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 17:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 16:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 15:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 14:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 13:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 12:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 11:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 10:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 09:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 08:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 07:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 06:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 05:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 04:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 03:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 02:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 01:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-31 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 23:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 22:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 21:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 20:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 19:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 18:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 15:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 14:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 13:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 12:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 11:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 10:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 09:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 08:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 07:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 06:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 05:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 04:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 03:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 02:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 01:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-30 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 23:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 22:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 21:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 20:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 19:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 18:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 17:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 16:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 15:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 14:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 13:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 12:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 11:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 10:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 08:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 06:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 05:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 03:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 02:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 01:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-29 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 23:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 22:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 21:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 20:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 19:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 18:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 17:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 16:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 15:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 14:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 13:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 12:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 11:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 10:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 09:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 08:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 07:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 06:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 04:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 03:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 02:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 01:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-28 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 23:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 22:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 21:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 20:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 19:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 18:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 17:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 16:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 15:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 14:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 13:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 12:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 11:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 10:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 08:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 07:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 06:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 05:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 04:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 03:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 02:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 01:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-27 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 23:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 22:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 21:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 20:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 19:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 18:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 17:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 16:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 15:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 14:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 13:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 12:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 10:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 09:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 08:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 07:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 06:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 05:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 04:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 03:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 02:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 01:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-26 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 23:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 22:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 21:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 20:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 19:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 18:00 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 17:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 16:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 15:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 14:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 13:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 12:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 11:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 10:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 09:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 08:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 06:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 05:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 04:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 03:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 02:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 01:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-25 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 23:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 22:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 21:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 20:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 19:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 18:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 17:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 16:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 15:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 14:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 13:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 12:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 11:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 10:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2021-01-24 09:00 | 10.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 08:00 | 9.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-24 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-24 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-24 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-24 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-24 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-24 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-24 | / | / | / | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-23 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-23 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-23 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-23 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2021-01-23 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 07:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 06:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 05:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 04:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 03:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 02:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-23 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 23:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 22:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 21:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 20:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 19:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 18:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 17:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 15:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 14:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 12:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 11:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 10:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 09:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 08:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 07:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 06:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 05:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 03:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 02:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 01:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-22 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 23:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 22:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 21:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 20:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 19:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 18:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 17:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 16:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 15:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 14:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 13:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 12:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 11:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 10:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 09:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 08:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 07:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 06:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 05:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 04:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 02:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 01:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-21 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 23:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 22:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 21:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 20:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 19:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 18:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 17:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 16:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 15:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 14:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 13:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 12:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 11:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 09:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 08:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 07:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 06:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 05:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 04:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 03:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 02:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 01:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-20 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 23:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 22:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 21:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 20:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 19:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 18:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 17:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 16:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 15:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 14:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 13:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 12:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 11:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 10:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 09:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 08:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 07:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 06:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 05:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 04:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 03:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 02:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 01:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-19 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 23:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 22:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 21:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 20:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 19:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 18:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 17:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 16:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 15:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 14:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 13:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 12:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 11:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 10:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 09:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 08:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 07:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 06:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 05:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 04:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 03:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 02:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 01:01 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-18 00:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 23:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 22:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 21:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 20:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 19:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 18:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 17:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 16:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 15:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 14:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 13:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 12:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 11:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 10:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 09:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 08:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 07:01 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 06:01 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 05:01 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 04:01 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 03:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 02:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 01:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-17 00:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 23:01 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 22:01 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 21:01 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 20:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 19:01 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 18:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 17:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 16:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 15:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 14:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 13:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 12:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 11:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 10:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 09:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 08:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 07:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 06:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 05:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 04:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 03:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 02:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 01:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-16 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 23:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 22:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 21:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 20:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 19:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 18:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 17:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 16:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 15:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 14:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 13:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 12:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 11:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 10:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 09:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 08:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 07:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 06:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 05:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 04:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 03:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 02:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 01:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-15 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 23:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 21:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 20:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 19:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 18:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 17:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 16:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 15:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 14:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 13:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 11:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 09:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 08:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 07:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 06:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 05:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 04:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 03:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 01:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-14 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 23:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 22:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 21:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 19:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 18:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 17:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 16:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 15:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 14:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 13:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 12:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 10:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 09:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 08:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 07:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 06:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 05:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 04:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 03:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 02:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 01:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-13 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 23:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 22:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 21:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 20:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 19:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 18:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 17:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 16:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 15:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 14:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 13:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 12:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 11:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 09:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 08:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 07:01 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 06:01 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 05:01 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 04:01 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 03:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 02:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 01:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-12 00:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 23:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 22:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 21:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 20:01 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 19:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 18:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 17:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 16:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 15:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 14:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 13:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 12:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 11:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 09:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 08:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 07:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 06:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 05:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 04:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 03:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 02:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 01:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-11 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 23:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 22:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 21:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 20:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 19:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 18:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 17:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 16:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 15:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 14:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 13:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 12:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 11:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 10:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 09:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 08:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 07:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 06:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 04:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 03:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 02:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 01:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-10 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 23:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 22:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 21:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 20:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 19:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 18:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 17:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 16:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 15:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 14:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 13:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 12:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 10:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 09:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 08:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 07:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 06:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 05:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 04:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 03:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 02:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 01:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-09 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 22:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 21:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 20:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 19:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 18:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 17:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 16:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 15:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 13:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 12:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 11:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 10:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 09:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 08:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 07:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 06:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 05:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 04:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 03:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 02:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 01:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-08 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 23:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 22:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 21:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 20:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 19:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 18:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 17:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 16:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 15:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 14:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 12:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 11:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 10:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 09:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 08:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 07:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 06:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 05:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 04:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 03:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 02:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 01:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-07 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 23:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 22:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 21:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 20:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 19:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 18:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 17:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 16:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 15:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 14:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 13:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 12:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 11:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 10:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 09:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 08:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 07:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 06:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 05:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 04:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 03:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 02:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 01:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-06 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 23:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 22:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 21:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 20:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 19:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 18:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 17:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 16:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 15:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 14:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 13:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 12:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 11:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 10:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 09:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 08:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 07:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 06:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 05:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 04:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 03:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 02:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 01:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-05 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 23:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 22:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 21:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 20:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 19:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 18:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 17:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 16:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 15:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 14:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 13:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 12:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 11:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 09:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 08:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 07:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 06:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 05:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 04:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 03:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 02:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 01:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-04 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 23:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 22:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 21:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 20:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 19:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 18:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 17:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 16:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 15:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 14:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 13:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 12:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 11:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 10:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 09:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 08:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 07:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 04:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 02:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 01:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-03 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 23:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 21:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 20:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 19:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 18:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 17:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 16:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 15:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 14:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 13:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 12:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 11:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 10:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 09:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 08:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 07:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 06:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 05:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 04:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 03:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 02:00 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 01:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-02 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 23:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 22:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 21:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 20:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 19:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 18:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 17:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 16:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 15:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 14:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 13:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 12:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 11:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 10:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 09:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 08:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 07:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 06:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 05:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 04:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 03:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 02:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 01:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2021-01-01 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 23:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 22:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 21:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 20:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 19:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 18:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 17:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 16:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 15:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 14:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 13:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 12:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 11:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 10:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 09:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 08:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 07:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 06:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 05:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 04:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 03:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 02:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 01:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-31 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 23:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 22:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 21:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 20:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 19:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 18:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 17:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 16:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 15:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 14:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 13:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 12:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 11:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 10:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 09:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 08:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 07:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 06:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 05:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 04:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 03:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 02:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 01:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-30 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 23:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 22:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 21:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 20:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 19:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 18:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 17:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 16:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 15:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 14:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 13:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 12:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 11:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 10:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 09:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 08:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 07:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 06:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 05:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 04:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 03:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 02:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 01:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-29 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 23:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 22:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 21:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 20:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 19:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 18:00 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 17:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 16:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 15:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 14:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 13:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 12:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 11:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 10:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 09:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 08:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 07:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 06:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 05:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 04:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 03:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 02:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 01:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-28 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 23:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 22:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 21:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 19:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 18:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 17:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 16:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 15:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 14:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 13:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 12:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 11:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 10:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 09:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 08:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 07:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 06:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 05:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 04:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 03:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 02:00 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 01:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-27 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 23:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 22:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 21:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 20:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 19:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 18:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 17:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 16:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 15:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 14:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 13:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 12:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 11:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 10:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 09:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 08:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 07:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 05:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 04:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 03:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 02:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 01:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-26 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 23:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 22:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 21:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 20:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 19:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 18:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 17:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 16:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 15:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 14:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 13:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 12:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 11:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 10:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 09:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 08:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 07:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 06:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 05:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 04:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 03:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 02:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 01:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-25 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 23:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 22:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 21:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 20:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 19:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 18:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 17:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 16:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 15:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 14:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 13:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 12:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 11:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 10:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 09:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 08:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 07:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 06:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 05:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 04:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 03:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 02:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 01:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-24 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 23:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 22:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 21:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 19:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 18:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 17:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 16:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 15:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 14:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 13:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 12:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 11:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 10:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 09:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 08:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 07:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 06:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 05:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 04:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 03:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 02:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 01:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-23 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 23:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 20:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 19:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 18:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 16:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 14:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 12:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 11:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 10:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 09:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 08:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 07:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 06:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 05:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 04:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 03:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 02:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 01:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-22 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 23:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 22:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 21:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 20:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 19:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 18:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 17:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 16:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 15:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 14:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 13:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 12:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 11:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 09:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 08:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 07:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 06:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 05:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 04:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 03:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 02:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 01:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-21 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 23:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 22:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 21:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 20:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 19:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 18:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 17:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 16:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 15:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 14:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 13:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 12:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 11:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 10:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 09:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 08:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 07:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 06:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 05:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 04:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 03:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 02:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 01:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-20 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 23:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 22:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 21:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 20:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 19:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 18:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 17:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 16:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 15:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 14:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 13:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 12:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 11:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 10:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 09:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 08:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 07:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 06:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 05:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 04:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 03:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 02:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 01:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-19 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 23:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 22:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 21:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 20:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 19:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 18:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 17:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 16:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 15:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 14:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 13:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 12:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 11:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 10:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 09:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 08:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 07:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 06:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 05:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 04:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 03:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 02:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 01:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-18 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 23:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 22:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 21:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 20:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 19:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 18:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 17:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 16:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 15:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 14:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 13:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 12:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 11:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 10:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 09:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 08:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 07:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 06:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 05:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 04:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 03:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 02:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 01:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-17 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 23:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 22:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 21:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 20:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 19:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 18:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 17:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 16:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 15:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 14:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 13:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 12:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 11:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 10:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 09:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 08:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 07:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 06:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 05:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 02:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 01:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-16 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 23:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 22:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 21:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 20:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 19:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 17:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 16:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 15:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 14:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 13:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 12:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 11:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 10:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 09:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 08:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 07:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 05:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 04:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 03:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 02:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 01:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-15 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 23:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 22:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 21:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 20:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 19:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 18:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 16:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 15:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 14:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 13:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 12:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 11:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 10:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 09:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 08:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 07:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 06:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 05:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 04:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 03:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 02:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-14 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 23:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 22:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 21:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 20:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 19:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 18:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 17:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 16:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 15:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 14:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 13:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 12:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 11:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 10:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-12-13 09:00 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 08:00 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-13 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-13 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-13 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-13 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-13 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-13 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-12 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-12 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-12 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-12 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-12-12 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 09:00 | / |  |  | 停机水洗 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 08:00 | 10.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 07:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 06:00 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 05:00 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 04:00 | 11.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 03:00 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 02:00 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 01:00 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-12 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 23:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 22:00 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 21:00 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 20:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 19:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 18:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 17:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 16:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 15:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 14:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 13:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 12:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 11:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 10:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 09:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 08:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 07:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 06:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 05:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 04:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 02:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 01:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-11 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 23:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 22:00 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 21:00 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 20:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 19:00 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 18:00 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 17:00 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 16:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 15:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 14:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 13:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 12:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 11:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 10:00 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 09:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 08:00 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 07:00 | 10.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 06:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 05:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 04:00 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 03:00 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 02:00 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 01:00 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-10 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 23:00 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 22:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 21:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 20:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 19:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 18:00 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 17:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 16:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 15:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 14:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 13:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 12:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 11:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 10:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 09:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 08:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 07:00 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 06:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 05:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 04:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 03:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 02:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 01:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-09 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 23:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 22:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 21:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 20:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 19:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 18:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 17:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 16:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 15:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 14:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 13:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 12:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 11:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 10:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 09:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 08:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 07:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 06:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 05:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 04:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 03:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 02:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 01:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-08 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 23:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 22:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 21:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 20:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 19:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 18:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 17:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 16:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 15:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 14:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 13:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 12:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 11:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 10:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 09:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 08:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 07:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 06:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 05:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 04:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 03:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 02:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 01:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-07 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 23:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 22:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 21:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 20:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 19:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 18:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 16:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 15:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 14:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 13:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 12:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 11:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 10:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 09:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 08:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 07:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 06:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 05:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 04:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 03:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 02:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 01:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-06 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 23:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 22:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 21:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 20:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 19:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 18:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 17:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 16:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 14:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 13:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 12:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 11:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 10:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 09:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 08:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 07:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 06:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 05:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 04:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 03:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 02:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 01:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-05 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 23:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 21:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 20:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 18:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 17:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 15:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 14:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 13:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 12:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 11:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 10:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 09:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 08:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 07:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 06:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 05:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 04:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 03:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 02:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 01:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-04 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 22:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 20:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 19:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 18:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 17:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 16:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 15:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 14:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 13:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 12:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 11:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 10:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 09:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 08:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 07:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 06:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 05:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 04:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 03:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 02:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 01:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-03 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 23:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 22:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 21:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 20:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 19:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 18:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 17:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 16:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 15:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 14:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 13:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 12:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 11:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 09:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 08:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 06:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 05:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 04:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 02:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 01:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-02 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 23:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 22:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 21:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 20:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 19:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 18:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 17:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 16:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 15:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 14:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 11:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 09:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 08:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 07:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 06:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 05:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 04:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 02:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 01:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-12-01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 23:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 22:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 21:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 20:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 19:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 18:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 17:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 16:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 15:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 14:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 13:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 12:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 11:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 10:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 09:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 08:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 07:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 06:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 05:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 04:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 03:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 02:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 01:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-30 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 23:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 22:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 21:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 20:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 19:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 18:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 17:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 16:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 15:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 14:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 13:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 12:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 11:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 10:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 09:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 08:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 06:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 04:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 03:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 02:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 01:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-29 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 23:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 22:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 21:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 20:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 19:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 18:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 17:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 16:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 15:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 14:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 13:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 12:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 10:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 09:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 08:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 07:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 06:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 05:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 01:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-28 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 23:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 22:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 21:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 20:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 19:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 18:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 17:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 16:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 15:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 14:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 12:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 11:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 10:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 09:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 08:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 07:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 05:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 04:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 03:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 02:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 01:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-27 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 23:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 22:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 21:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 20:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 19:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 18:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 17:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 16:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 15:00 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 14:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 13:00 | 23.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 12:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 11:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 09:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 08:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 06:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 05:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 04:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 03:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 02:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 01:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-26 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 23:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 22:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 21:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 20:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 19:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 18:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 17:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 16:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 15:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 14:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 13:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 12:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 11:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 10:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 09:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 08:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 07:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 06:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 05:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 04:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 03:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 02:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 01:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-25 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 23:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 22:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 21:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 20:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 19:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 18:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 17:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 16:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 14:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 13:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 12:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 11:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 10:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 09:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 08:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 07:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 06:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 04:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 03:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 02:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 01:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-24 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 23:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 22:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 21:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 20:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 19:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 18:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 17:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 16:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 15:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 14:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 13:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 12:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 11:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 10:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 09:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 08:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 07:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 06:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 04:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 03:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 01:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-23 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 23:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 22:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 21:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 20:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 19:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 18:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 17:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 16:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 15:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 14:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 12:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 11:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 10:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 09:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 08:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 07:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 06:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 05:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 04:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 03:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 02:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 01:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-22 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 23:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 22:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 21:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 20:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 19:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 18:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 17:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 16:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 15:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 14:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 13:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 12:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 11:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 10:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 09:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 08:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 07:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 06:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 05:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 04:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 03:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 02:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 01:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-21 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 22:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 21:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 20:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 19:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 18:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 17:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 16:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 15:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 14:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 13:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 12:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 11:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 10:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 09:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 08:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 07:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 06:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 05:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 04:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 03:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 02:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 01:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-20 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 23:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 22:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 21:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 20:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 19:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 18:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 17:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 16:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 15:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 14:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 13:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 12:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 10:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 09:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 08:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 07:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 06:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 05:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 04:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 03:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 02:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-19 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 23:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 22:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 21:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 20:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 19:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 18:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 17:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 16:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 15:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 14:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 13:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 12:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 11:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 10:00 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 09:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 08:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 07:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 05:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 04:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 03:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 02:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 01:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-18 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 22:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 20:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 19:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 18:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 17:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 16:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 15:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 13:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 12:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 11:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 09:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 08:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 07:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 06:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 05:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 04:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 03:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 02:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 01:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-17 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 23:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 22:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 21:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 20:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 19:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 18:00 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 17:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 16:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 15:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 14:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 13:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 12:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 11:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 10:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 09:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 08:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 07:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 06:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 05:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 04:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 03:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 02:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 01:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-16 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 23:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 22:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 21:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 20:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 19:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 18:00 | 6.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 17:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 16:00 | 8.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 15:00 | 7.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 14:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-15 13:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 12:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 11:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 10:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 09:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 08:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 07:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 06:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 05:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 04:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 03:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 02:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-15 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-11-14 23:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 22:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 21:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 20:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 19:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 18:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 17:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 16:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 15:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 14:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 13:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 12:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-11-14 11:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 10:01 | 8.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 09:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 08:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 07:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 06:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 05:01 | / | / | / | 停机检修 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 04:01 | / | / | / | 停机检修 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 03:01 | / | / | / | 停机检修 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 02:01 | / | / | / | 停机检修 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 01:01 | / | / | / | 停机检修 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-14 | / | / | / | 停机检修 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-13 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-13 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-11-13 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-13 | / | / | / | 停机检修 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-12 | / | / | / | 停机检修 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-11 | / | / | / | 停机检修 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-10 | / | / | / | 停机检修 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-09 | / | / | / | 停机检修 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 07:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 06:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 05:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 04:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 03:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 02:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 01:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-08 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 23:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 22:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 21:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 20:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 19:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 18:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 17:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 16:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 15:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 14:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 13:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 12:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 11:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 10:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 09:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 08:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 07:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 06:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 05:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 04:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 02:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 01:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-07 | 16.82 |  | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 23:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 22:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 21:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 20:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 19:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 17:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 16:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 15:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 14:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 13:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 12:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 11:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 10:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 08:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 07:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 06:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 04:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 03:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 01:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-06 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 23:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 22:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 21:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 20:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 19:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 18:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 17:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 16:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 14:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 13:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 12:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 11:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 10:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 09:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 08:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 07:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 06:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 05:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 04:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 03:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 01:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-05 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 23:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 22:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 21:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 19:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 18:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 17:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 16:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 15:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 14:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 13:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 12:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 11:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 10:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 09:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 08:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 07:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 05:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 04:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 03:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 02:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 01:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-04 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 23:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 22:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 21:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 20:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 19:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 18:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 17:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 16:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 15:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 14:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 13:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 12:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 11:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 10:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 09:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 08:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 07:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 06:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 05:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 04:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 03:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 02:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 01:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-03 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 23:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 22:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 21:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 20:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 19:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 18:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 17:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 16:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 13:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 12:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 11:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 10:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 09:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 08:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 07:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 06:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 05:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 04:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 03:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 01:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-02 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 22:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 21:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 20:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 19:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 18:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 17:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 16:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 15:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 14:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 13:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 12:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 11:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 10:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 08:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 07:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 06:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 05:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 04:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 03:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 02:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 01:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-11-01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 23:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 22:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 21:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 20:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 19:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 18:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 17:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 16:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 15:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 14:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 13:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 12:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 11:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 10:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 09:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 08:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 07:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 06:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 05:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 04:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 03:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 02:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 01:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-31 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 23:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 22:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 21:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 19:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 18:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 17:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 15:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 14:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 13:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 12:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 11:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 10:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 09:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 08:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 07:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 06:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 05:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 04:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 02:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 01:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-30 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 23:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 22:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 21:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 19:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 18:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 17:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 16:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 15:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 14:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 13:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 12:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 11:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 10:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 09:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 08:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 07:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 06:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 05:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 04:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 03:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 02:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 01:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-29 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 23:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 22:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 21:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 19:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 18:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 17:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 16:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 15:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 14:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 13:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 12:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 11:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 10:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 09:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 08:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 07:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 06:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 05:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 04:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 03:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 02:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 01:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-28 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 23:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 22:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 21:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 20:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 19:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 18:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 17:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 16:00 | 22.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 15:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 14:00 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 13:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 12:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 10:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-27 09:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 08:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 06:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 05:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 04:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 03:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 02:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 01:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-27 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 23:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 22:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 21:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 20:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 19:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 18:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 17:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 16:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 15:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 14:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 13:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 12:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 11:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 10:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 09:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 08:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 07:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 06:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 05:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 04:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 03:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 02:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 01:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-26 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 23:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 22:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 21:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 20:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 19:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 18:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 17:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 16:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 15:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 14:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 13:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 12:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 11:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 10:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 09:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 08:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 07:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 06:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 05:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 04:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 03:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 02:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 01:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-25 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 23:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 22:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 21:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 20:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 19:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 18:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 17:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 16:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 15:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 14:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 13:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 12:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 11:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 10:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 09:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 08:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 07:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 06:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 04:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 03:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 02:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 01:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-24 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 23:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 22:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 21:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 19:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 18:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 17:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 16:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 15:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 14:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 13:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 12:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 11:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 09:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 08:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 07:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 06:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 05:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 04:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 03:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 02:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 01:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-23 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 23:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 22:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 21:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 20:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 19:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 18:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 17:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 16:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 15:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 14:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 13:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 12:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 11:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 10:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 09:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 08:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 07:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 06:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 05:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 04:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 03:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 02:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 01:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-22 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 21:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 20:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 19:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 17:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 16:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 15:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 14:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 13:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 12:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 11:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 10:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 09:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 07:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 05:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 04:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 03:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 02:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 01:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-21 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 23:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 21:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 20:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 19:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 18:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 17:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 16:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 15:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 14:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 13:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 12:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 11:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 09:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 08:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 07:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 06:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 05:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 04:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 03:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 02:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 01:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-20 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 23:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 22:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 21:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 20:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 19:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 18:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 17:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 16:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 15:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 14:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 13:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 12:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 11:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 10:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 09:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 08:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 07:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 05:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 04:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 03:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 02:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 01:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-19 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 23:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 22:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 21:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 20:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 19:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 18:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 17:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 16:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 15:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 14:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 13:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 12:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 11:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 09:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 08:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 07:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 06:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 05:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 04:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 01:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-18 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 23:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 22:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 21:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 20:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 19:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 17:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 16:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 15:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 14:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 13:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 12:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 11:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 10:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 09:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 08:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 07:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 06:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 05:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 04:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 03:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 02:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 01:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-17 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 23:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 22:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 21:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 20:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 19:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 18:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 17:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 16:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-16 15:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-10-16 14:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-10-16 13:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-10-16 12:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-10-16 11:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 10:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-16 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-15 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-14 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-13 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-12 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-11 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-10 | / | / | 停机备用 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-09 | / | / | 停机备用 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-08 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-07 | / | / | 停机备用 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-06 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-05 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-04 | / | / | 停机备用 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-02 23:00 | 11.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-02 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-02 21:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 1.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-10-02 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 18:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 16:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 15:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 14:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 13:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 12:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 11:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 10:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 09:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 08:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 07:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 06:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 05:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 04:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 02:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 01:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-02 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 23:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 22:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 20:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 19:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 18:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 17:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 16:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 15:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 14:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 13:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 12:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 11:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 10:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 09:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 08:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 07:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 06:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 05:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 04:00 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 03:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 02:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 01:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-10-01 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 23:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 22:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 21:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 20:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 19:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 18:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 17:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 16:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 15:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 14:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 13:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 12:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 11:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 10:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 09:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 08:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 07:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 06:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 05:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 04:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 03:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 02:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 01:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-30 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 23:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 22:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 21:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 20:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 19:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 18:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 17:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 16:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 15:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 14:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 13:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 12:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 11:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 10:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 09:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 08:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 07:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 06:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 05:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 04:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 03:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 02:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 01:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-29 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 23:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 22:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 21:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 20:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 19:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 18:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 17:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 16:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 15:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 14:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 13:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 12:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 11:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 10:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 09:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 08:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 07:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 06:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 05:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 04:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 03:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 02:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 01:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-28 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 23:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 21:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 20:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 19:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 18:00 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 17:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 16:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 15:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 14:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 13:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 12:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 11:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 09:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 08:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 07:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 06:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 05:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 04:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 03:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 02:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 01:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-27 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 23:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 22:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 21:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 20:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 19:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 18:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 16:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 15:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 14:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 13:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 12:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 11:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 10:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 09:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 08:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 06:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 05:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 04:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 03:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 02:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 01:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-26 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 23:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 22:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 21:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 20:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 19:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 17:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 16:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 15:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 14:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 13:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 12:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 11:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 10:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 09:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 08:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 07:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 06:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 05:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 04:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 03:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 02:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 01:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-25 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 23:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 22:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 21:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 20:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 19:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 18:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 17:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 16:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 15:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 14:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 13:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 12:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 11:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 10:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 09:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 08:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 07:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 06:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 05:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 04:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 03:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 02:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 01:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-24 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 23:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 22:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 21:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 20:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 19:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 18:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 17:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 16:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 15:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 14:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 13:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 12:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 11:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 10:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 09:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 08:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 07:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 06:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 05:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 04:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 03:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 02:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 01:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-23 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 23:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 22:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 21:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 20:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 19:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 18:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 17:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 16:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 15:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 14:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 13:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 12:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 11:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 10:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 09:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 07:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 05:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 04:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 03:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 02:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 01:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-22 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 23:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 22:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 21:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 20:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 19:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 17:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 16:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 15:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 14:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 13:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 12:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 10:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 09:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 08:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 07:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 06:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 05:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 04:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 03:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 02:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 01:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-21 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 23:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 22:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 21:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 20:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 19:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 18:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 17:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 16:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 15:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 14:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 13:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 12:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 11:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 10:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 09:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 08:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 07:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 06:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 05:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 04:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 03:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 02:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 01:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-20 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 23:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 22:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 21:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 20:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 19:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 18:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 16:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 15:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 14:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 13:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 12:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 11:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 10:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 09:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 08:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 07:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 06:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 05:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 04:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 03:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 02:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 01:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-19 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 23:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 22:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 21:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 20:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 19:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 18:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 17:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 16:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 15:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 14:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 13:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 12:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 10:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 09:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 08:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 07:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 06:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 05:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 04:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 03:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 02:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 01:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-18 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 23:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 22:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 21:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 20:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 19:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 18:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 17:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 16:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 15:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 14:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 13:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 12:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 11:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 10:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 09:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 08:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 07:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 06:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 05:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 04:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 02:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 01:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-17 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 23:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 22:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 21:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 20:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 19:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 18:00 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 17:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 16:00 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 15:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 14:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 13:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 12:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 11:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 10:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 09:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 08:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 07:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 06:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 05:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 04:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 03:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 02:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 01:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-16 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 23:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 22:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 21:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 20:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 19:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 18:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 17:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 16:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 15:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 14:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 13:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 12:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 11:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 10:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 09:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 08:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 07:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 06:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 05:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 04:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 03:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 02:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 01:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-15 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 23:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 22:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 21:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 20:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 19:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 18:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 17:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 16:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 15:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 14:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 13:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 12:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 11:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 10:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 09:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 08:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 07:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 06:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 05:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 04:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 02:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 01:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-14 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 23:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 22:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 21:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 20:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 19:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 18:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 17:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 16:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 15:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 14:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 13:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 12:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 11:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 10:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 09:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 08:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 07:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 06:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 05:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 04:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 03:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 02:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 01:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-13 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 23:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 22:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 21:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 20:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 19:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 18:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 17:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 16:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 15:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 14:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 13:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 12:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 11:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 10:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 09:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 08:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 07:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 06:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 05:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 04:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 03:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 02:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 01:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-12 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 23:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 22:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 21:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 20:00 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 19:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 18:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 17:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 16:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 15:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 14:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 13:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 12:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 11:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 09:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 08:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 07:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 06:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 05:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 04:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 03:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 02:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 01:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-11 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 23:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 22:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 21:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 20:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 19:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 18:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 17:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 16:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 15:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 14:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 13:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 12:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 11:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 10:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 09:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 08:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 07:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 06:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 05:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 04:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 03:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 02:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 01:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-10 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 23:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 22:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 21:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 20:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 19:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 18:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 17:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 16:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 15:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 14:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 13:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 12:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 11:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 10:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 09:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 08:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 07:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 06:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 05:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 04:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 03:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 02:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 01:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-09 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 23:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 22:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 21:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 19:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 18:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 17:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 16:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 15:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 14:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 13:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 12:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 10:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 09:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 08:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 07:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 06:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 05:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 04:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 02:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 01:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-08 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 23:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 22:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 21:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 20:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 19:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 18:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 17:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 16:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 15:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 14:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 13:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 12:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 11:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 10:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 09:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 08:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 07:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 06:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 05:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 04:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 03:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 02:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 01:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-07 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 23:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 22:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 21:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 19:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 18:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 17:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 16:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 15:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 14:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 13:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 12:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 11:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 10:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 09:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 08:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 07:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 06:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 05:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 04:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 03:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 02:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-06 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 23:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 22:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 21:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 20:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 19:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 18:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 17:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 16:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 15:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 14:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 13:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 12:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 11:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 10:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 09:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 08:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 06:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 05:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 04:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 03:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 02:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 01:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-05 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-09-04 23:00 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 22:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 21:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 20:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 19:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 18:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 17:00 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 16:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 15:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 14:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 13:00 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 12:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 11:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 10:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 09:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 08:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 07:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 06:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 05:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 04:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 03:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 02:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 01:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-04 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 23:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 22:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 21:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 20:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 19:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 18:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 17:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 16:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 15:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 14:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 13:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 12:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 11:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 10:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 09:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 08:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 07:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 06:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 04:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 03:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 02:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 01:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-03 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 23:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 22:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 21:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 20:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 19:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 18:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 17:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 16:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 15:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 14:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 13:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 12:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-09-02 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-02 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-09-01 | / | / | 停机水洗 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-31 | / | / | 停机水洗 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-30 | / | / | 停机水洗 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-29 | / | / | 停机水洗 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-28 | / | / | 停机水洗 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-27 | / | / | 停机水洗 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-26 | / | / | 停机水洗 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 10:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 09:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 08:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 07:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 06:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 05:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 04:00 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 03:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 02:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 01:00 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-25 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 23:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 22:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 21:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 20:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 19:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 18:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 17:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 16:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 15:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 14:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 13:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 12:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 11:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 10:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 09:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 08:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 07:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 05:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 04:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 03:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 02:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 01:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-24 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 23:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 22:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 21:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 20:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 19:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 18:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 17:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 16:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 15:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 14:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 13:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 12:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 11:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 10:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 09:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 08:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 07:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 06:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 05:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 04:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 03:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 02:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 01:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-23 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 23:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 22:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 21:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 19:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 18:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 17:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 16:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 14:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 13:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 12:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 11:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 10:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 09:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 08:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 07:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 06:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 05:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 04:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 03:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 02:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 01:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-22 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 23:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 22:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 21:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 20:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 19:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 18:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 17:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 16:01 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 15:01 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 14:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 13:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 12:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 11:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 10:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 09:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 08:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 07:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 06:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 05:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 04:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 03:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 02:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 01:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-21 00:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 23:01 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 22:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 21:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 20:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 19:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 18:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 17:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 16:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 15:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 14:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 13:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 12:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 11:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 10:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 09:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 08:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 07:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 06:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 05:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 04:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 03:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 02:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 01:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-20 00:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 23:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 22:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 21:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 20:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 19:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 18:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 17:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 16:01 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 15:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 14:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 13:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 12:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 11:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 10:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 09:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 08:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 06:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 04:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 03:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 02:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 23:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 22:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 21:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 20:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 18:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 17:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 16:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 15:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 14:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 13:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 12:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 11:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 10:00 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 09:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 08:00 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 07:00 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 06:00 | 11.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 05:00 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 04:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 03:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 02:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 01:00 | 11.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-18 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 23:00 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 22:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 21:00 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 20:00 | 12.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 19:00 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 18:00 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 17:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 16:00 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 15:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 14:00 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 13:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 12:00 | 12.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 11:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 10:00 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 09:00 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 08:00 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 07:00 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 06:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 05:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 04:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 03:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 02:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 01:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-17 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 23:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 22:00 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 21:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 20:00 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 19:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 18:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 17:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 16:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 15:00 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 14:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 13:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 12:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 11:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 10:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 09:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 08:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 07:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 06:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 05:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 04:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 03:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 02:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 01:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-16 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 23:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 22:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 21:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 20:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 19:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 18:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 17:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 16:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 15:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 14:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 13:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 12:00 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 11:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 10:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 09:00 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 08:00 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 07:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 06:00 | 11.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 05:00 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 04:00 | 11.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 03:00 | 11.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 02:00 | 11.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 01:00 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-15 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 23:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 22:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 21:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 20:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 19:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 18:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 17:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 16:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 15:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 14:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 13:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 12:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 11:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 10:00 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 09:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 08:00 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 07:00 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 06:00 | 11.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 05:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 04:00 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 03:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 02:00 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 01:00 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-14 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 23:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 22:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 21:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 20:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 19:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 18:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 17:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 16:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 15:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 14:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 13:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 12:00 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 11:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 10:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-13 09:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 08:00 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 07:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 06:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 05:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 04:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 03:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 02:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 01:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-13 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 23:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 22:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 21:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 20:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 19:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 18:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 17:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 16:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 15:00 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 14:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 13:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 12:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 11:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 10:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 09:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 08:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 07:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 06:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 05:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 04:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 03:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 02:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 01:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-12 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 23:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 22:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 21:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 20:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 19:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 18:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 17:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 16:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 15:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 14:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 13:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 12:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 11:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
2020-08-11 10:00 | 11.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-11 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 13:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 12:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 11:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 10:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 09:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 08:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 07:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 06:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 05:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 04:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 03:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 02:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 01:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-10 00:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 23:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 22:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 21:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 20:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 19:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 18:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 17:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 16:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 15:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 14:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 13:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 12:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 11:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 10:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 09:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 08:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 07:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 06:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 05:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 04:01 | / | / | 停机备用 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 03:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 02:01 | / | / | 停机备用 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 01:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-09 00:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 23:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 22:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 21:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 20:01 | / | / | 停机备用 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 19:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 18:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 17:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 16:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 15:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 14:01 | / | / | 停机备用 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 13:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 12:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 11:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 10:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 09:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 08:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 07:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 06:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 05:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 04:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 03:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 02:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 01:01 | / | / | 停机备用 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-08 00:01 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 23:01 | / | / | 停机备用 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 22:01 | / | / | 停机备用 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 21:01 | / | / | 停机备用 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-07 | / | / | 停机备用 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-06 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 13.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-05 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-04 | / | / | 停机备用 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-03 | / | / | 停机备用 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-02 | / | / | 停机备用 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-08-01 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-31 | / | / | 停机备用 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-30 | / | / | 停机备用 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-29 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-28 | / | / | 停机备用 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-27 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-26 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-25 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-24 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 15:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 14:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 13:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 12:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 11:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 10:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 09:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 08:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 07:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 06:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 05:00 | / | / | 停机备用 |  | 13.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 04:00 | / | / | 停机备用 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 03:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 02:00 | / | / | 停机备用 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 01:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-23 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 23:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 22:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 21:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 20:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 19:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 18:00 | / | / | 停机备用 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 17:00 | / | / | 停机备用 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 16:00 | / | / | 停机备用 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 22.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 10:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 09:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 08:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 07:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 06:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 05:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 04:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 03:00 | / | / | 停机水洗 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 02:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 01:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-22 | / | / | 停机水洗 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 23:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 22:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 21:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 20:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 19:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 18:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 17:00 | / | / | 停机水洗 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 16:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 15:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 14:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 13:00 | / | / | 停机水洗 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 12:00 | / | / | 停机水洗 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 11:00 | / | / | 停机水洗 |  | 12.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-21 10:00 | 10.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 09:00 | 10.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 08:00 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 07:00 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 06:00 | 12.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 05:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 04:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 03:00 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 02:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 01:00 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-21 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 23:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 22:00 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 21:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 20:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 19:00 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 18:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 17:00 | 11.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 16:00 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 15:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 14:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 13:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 12:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 11:00 | 12.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 10:00 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 09:00 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 08:00 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 07:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 06:00 | 10.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 05:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 04:00 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 03:00 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 02:00 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 01:00 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-20 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 23:00 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 22:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 21:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 20:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 19:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 18:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 17:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 16:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 15:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 14:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 13:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 12:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 11:00 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 10:00 | 11.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 09:00 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 08:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 07:00 | 10.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 06:00 | 10.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 05:00 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 04:00 | 10.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 03:00 | 10.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 02:00 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 01:00 | 11.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-19 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 23:00 | 10.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 22:00 | 11.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 21:00 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 20:00 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 19:00 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 18:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 17:00 | 11.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 16:00 | 10.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 15:00 | 10.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 14:00 | 10.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 13:00 | 10.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 12:00 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 11:00 | 10.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 10:00 | 11.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 09:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 08:00 | 11.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 07:00 | 10.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 06:00 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 05:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 04:00 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 03:00 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 02:00 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 01:00 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-18 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 23:00 | 10.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 22:00 | 10.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 21:00 | 10.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 20:00 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 19:00 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 18:00 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 17:00 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 16:00 | 11.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 15:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 14:00 | 11.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 13:00 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 12:00 | 11.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 11:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 10:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 09:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 08:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 07:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 06:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 05:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 04:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 03:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 02:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 01:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-17 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 23:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 22:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 20:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 19:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 18:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 17:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 16:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 15:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 14:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 13:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 12:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 11:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 10:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 09:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 08:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 07:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 06:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 05:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 04:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 03:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 02:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 01:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-16 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 23:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 22:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 21:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 20:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 19:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 18:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 17:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 16:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 15:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 14:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 13:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 12:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 11:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 10:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 09:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 08:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 07:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 06:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 05:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 04:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 03:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 02:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 01:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-15 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 23:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 22:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 21:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 20:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 19:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 18:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 17:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 16:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 15:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 14:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 13:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 12:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 11:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 10:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 09:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 08:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 07:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 06:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 05:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 04:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 03:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 02:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 01:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-14 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 22:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 21:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 20:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 19:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 18:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 16:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 15:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 14:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 13:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 12:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 11:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 10:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 09:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 08:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 07:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 06:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 05:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 04:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 03:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 02:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 01:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-13 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 23:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 22:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 21:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 20:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 19:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 18:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 17:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 16:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 15:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 14:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 13:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 12:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 11:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 10:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 09:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 08:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 07:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 06:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 05:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 04:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 03:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 02:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 01:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-12 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 23:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 22:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 21:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 20:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 19:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 18:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 17:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 16:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 15:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 14:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 13:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 12:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 11:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 10:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 09:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 08:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 07:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 06:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 05:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 04:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 03:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 02:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-11 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 23:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 22:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 21:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 20:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 19:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 18:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 17:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 16:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 15:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 13:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 11:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 10:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 09:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 08:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 07:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 06:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 04:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 03:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 02:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 01:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-10 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 23:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 22:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 21:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 20:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 19:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 18:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 17:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 16:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 15:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 14:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 13:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 12:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 11:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 10:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 09:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 08:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 07:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 06:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 05:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 04:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 02:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 01:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-09 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 23:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 22:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 21:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 20:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 19:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 18:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 17:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 16:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 15:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 14:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 13:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 12:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 11:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 10:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 09:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 08:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 07:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 06:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 05:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 04:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 03:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 02:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 01:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-08 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 23:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 22:00 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 21:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 20:00 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 19:00 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 18:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 17:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 16:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 15:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 14:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 13:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 12:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 11:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 10:00 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 09:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 08:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 07:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 06:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 05:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 04:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 03:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 02:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 01:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-07 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 23:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 22:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 21:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 20:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 19:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 18:00 | 7.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 17:00 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 16:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 15:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 13:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 12:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 11:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 10:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 09:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 07:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 06:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 05:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 04:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 03:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 02:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 01:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-06 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 23:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 22:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 21:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 20:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 19:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 18:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 17:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 16:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 14:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 13:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 12:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 11:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 10:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 09:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 08:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 07:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 06:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 04:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 03:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 02:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 01:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-05 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 23:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 22:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 21:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 20:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 19:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 18:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 17:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 16:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 15:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 14:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 13:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 12:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 11:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 10:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 09:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 08:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 07:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 06:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 05:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 04:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 03:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 02:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 01:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-04 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 23:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 22:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 21:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 19:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 18:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 17:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 16:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 15:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 14:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 13:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 12:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 11:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 10:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 08:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 07:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 06:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 05:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 03:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 02:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 01:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-03 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 23:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 22:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 21:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 20:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 19:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 18:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 17:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 16:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 15:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 14:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 13:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 12:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 11:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 10:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 09:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 08:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 07:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 06:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 05:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 04:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 03:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 02:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 01:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-02 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-01 23:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-01 22:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-01 21:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
2020-07-01 20:00 | 6.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 19:00 | 5.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-07-01 | / | / | / | 停机备用 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-30 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-29 | / | / | / | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-28 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-27 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-26 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-25 | / | / | / | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-24 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-23 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-22 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-21 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-20 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-19 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-18 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-17 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-16 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-15 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-15 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-15 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-15 20:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-06-15 19:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 18:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 17:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 16:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 15:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 14:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 13:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 12:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 11:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 10:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 09:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 08:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 07:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 06:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-06-15 05:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-15 04:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-15 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-15 02:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-15 01:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-15 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 23:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 22:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 21:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 20:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 19:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 18:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 17:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 16:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 15:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 14:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 13:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 12:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 11:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 10:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 09:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 08:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 07:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 06:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 04:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 03:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 02:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 01:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-14 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 23:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 22:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 21:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 20:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 19:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 18:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 17:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 16:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 15:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 13:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 12:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 09:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 08:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 07:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 06:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 05:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 04:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 03:00 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 02:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 01:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-13 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 23:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 22:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 21:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 20:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 19:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 18:00 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 17:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 16:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 15:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 14:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 13:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 12:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 11:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 10:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 09:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 08:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 07:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 06:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 05:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 04:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 03:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 02:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 01:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-12 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 23:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 20:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 19:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 18:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 17:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 16:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 15:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 14:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 13:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 12:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 11:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 10:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 09:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 08:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 07:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 06:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 05:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 04:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 03:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 02:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 01:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-11 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 22:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 21:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 20:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 19:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 18:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 17:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 16:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 15:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 14:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 12:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 10:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 09:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 08:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 07:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 06:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 05:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 04:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 03:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 02:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 01:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-10 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 23:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 22:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 21:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 20:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 19:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 18:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 17:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 16:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 15:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 14:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 13:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 12:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 11:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 10:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 09:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 08:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 07:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 06:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 05:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 04:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 03:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 02:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-09 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 23:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 22:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 21:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 20:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 19:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 18:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 17:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 16:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 15:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 14:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 13:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 12:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 11:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 10:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 09:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 08:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 07:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 06:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 05:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 04:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 03:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 02:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 01:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-08 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 23:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 22:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 21:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 20:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 19:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 18:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 17:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 16:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 15:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 13:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 12:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 11:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 10:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 07:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 06:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 05:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 04:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 03:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 02:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 01:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-07 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 23:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 22:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 21:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 20:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 19:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 18:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 17:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 16:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 15:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 14:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 13:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 12:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 11:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 10:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 07:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 06:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 05:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 04:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 03:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 02:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 01:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-06 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 23:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 22:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 21:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 20:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 19:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 18:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 17:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 16:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 15:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 14:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 13:01 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 12:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 11:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 10:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 09:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 08:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 07:01 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 06:01 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 05:01 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 04:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 03:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 02:01 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 01:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-05 00:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 23:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 22:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 21:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 20:01 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 19:01 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 18:01 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 17:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 16:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 15:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 14:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 13:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 12:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 11:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 10:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 09:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 08:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 07:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 06:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 05:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 04:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 03:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 02:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 01:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-04 00:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 23:01 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 22:01 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 21:01 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 20:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 19:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 18:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 17:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 16:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 15:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 14:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 13:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 12:01 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 11:01 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 10:00 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 09:00 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 08:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 07:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 06:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 04:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 03:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 02:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 01:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-03 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 23:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 22:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 19:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 18:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 17:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 16:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 15:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 14:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 13:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 12:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 11:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 10:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 09:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 08:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 07:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 06:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 05:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 04:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 03:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 02:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 01:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-02 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 22:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 21:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 20:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 19:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 18:00 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 17:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 16:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 15:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 14:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 13:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 12:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 11:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 10:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 09:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 08:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 07:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 06:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 05:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 04:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 03:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 02:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 01:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-06-01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 23:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 22:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 21:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 20:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 19:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 18:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 17:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 16:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 15:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 14:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 13:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 12:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 11:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 10:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 09:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 07:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 06:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 05:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 03:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 02:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 01:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-31 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 23:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 22:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 21:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 20:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 19:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 18:00 | 11.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 17:00 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 16:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 15:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 14:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 13:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 12:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 11:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 10:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 09:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 08:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 07:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 06:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 05:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 03:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 02:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 01:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-30 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 23:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 22:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 21:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 20:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 19:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 18:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 17:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 16:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 15:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 14:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 13:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 12:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 11:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 10:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 09:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 05:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 04:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 03:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 02:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 01:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-29 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 23:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 22:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 21:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 20:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 19:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 18:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 17:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 16:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 15:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 14:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 13:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 12:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 11:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 10:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 09:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 08:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 07:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 06:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 05:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 04:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 03:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 02:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 01:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-28 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 23:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 22:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 21:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 20:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 19:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 18:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 17:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 16:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 15:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 14:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 13:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 11:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 09:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 08:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 06:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 05:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 04:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 03:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 02:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 01:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-27 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 23:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 22:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 21:00 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 20:00 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 19:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 18:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 17:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 16:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 15:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 14:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 13:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 12:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 11:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 10:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 09:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 08:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 07:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 06:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 05:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 04:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 03:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 02:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 01:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-26 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 23:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 22:00 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 21:00 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 20:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 19:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 18:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 17:00 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 16:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 15:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 14:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 13:00 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 12:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 11:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 10:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 09:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 08:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 06:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 05:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 04:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 03:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 02:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 01:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-25 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 23:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 22:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 21:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 20:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 19:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 18:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 17:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 16:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 15:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 14:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 13:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 12:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 11:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 10:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 09:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 08:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 07:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 06:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 05:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 04:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 03:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 02:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 01:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-24 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 22:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 21:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 20:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 19:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 17:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 16:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 15:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 14:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 13:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 12:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 11:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 10:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 09:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 08:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 07:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 06:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 05:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 04:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 03:00 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 02:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 01:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-23 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 23:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 22:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 21:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 20:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 19:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 18:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 17:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 16:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 15:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 14:00 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 13:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 12:00 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 11:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 10:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 09:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 08:00 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 07:00 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 06:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 05:00 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 04:00 | 11.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 03:00 | 11.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 02:00 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 01:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-22 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 23:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 22:00 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 21:00 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 20:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 19:00 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 18:00 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 17:00 | 9.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 16:00 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 15:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 14:00 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 13:00 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 12:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 11:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 10:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 09:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 08:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 07:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 06:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 05:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 04:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 03:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 02:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 01:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-21 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 23:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 22:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 21:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 20:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 19:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 17:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 16:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 15:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 14:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 13:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 12:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 11:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 10:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 09:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 08:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 07:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 06:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 05:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 04:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 03:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 02:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 01:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-20 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 23:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 21:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 20:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 19:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 18:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 17:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 16:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 15:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 14:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 13:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-05-19 12:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.95 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 11:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 10:00 | 1.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-19 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-18 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-05-18 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-18 | / | / | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-17 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-16 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-15 | / | / | / | 停机备用 | 14 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-14 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-13 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-12 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-11 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-10 | / | / | / | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-09 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-08 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-07 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-06 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-05 | / | / | / | 停机备用 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-04 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-03 | / | / | / | 停机检修 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-02 | / | / | / | 停机检修 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-05-01 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-30 | / | / | / | 停机检修 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-29 | / | / | / | 停机检修 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 13:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 12:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 10:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-28 09:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 08:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 07:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 06:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 05:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 04:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 03:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 02:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 01:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-28 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-27 23:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-27 22:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-27 21:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-27 20:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-27 19:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 18:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 17:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 16:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 15:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 14:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 13:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 12:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 11:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 10:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 09:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 08:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 07:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 06:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 05:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 04:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 03:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 02:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 01:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-27 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 23:00 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 22:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 21:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 20:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 19:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 18:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 17:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 16:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 15:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 14:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 13:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 12:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 11:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 10:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 09:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 08:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 07:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 06:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 05:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 04:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 03:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 02:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 01:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-26 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 23:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 22:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 20:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 19:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 18:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 17:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 14:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 13:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 12:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 11:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 10:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 09:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 08:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 07:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 06:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 05:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 04:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 02:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 01:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-25 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 23:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 22:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 21:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 20:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 19:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 18:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 17:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 16:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 15:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 14:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 13:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 12:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 11:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 10:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 09:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 07:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 06:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 04:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 03:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 02:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 01:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-24 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 22:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 21:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 19:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 18:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 16:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 15:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 14:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 13:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 12:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 11:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 10:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 09:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 07:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 06:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 05:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 04:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 03:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 02:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 01:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-23 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 23:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 22:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 21:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 20:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 19:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 18:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 17:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 16:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 15:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 14:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 13:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 12:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 11:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 10:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 09:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 08:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 05:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 03:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 02:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-22 01:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 23:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 21:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 20:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 19:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 18:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 17:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 16:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 15:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 14:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 13:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 12:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 11:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 08:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 07:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 05:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 04:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 03:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 02:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 01:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-21 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 23:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 22:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 21:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 20:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 19:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 18:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 17:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 16:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 15:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 14:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 13:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 12:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 11:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 10:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 09:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 08:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 07:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 06:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 05:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 04:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 03:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 02:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 01:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-20 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 23:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 22:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 21:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 20:00 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 19:00 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 18:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 17:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 16:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 15:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 14:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 13:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 12:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 11:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 10:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 09:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 08:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 07:00 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 06:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 05:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 04:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 03:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 02:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 01:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-19 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 23:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 22:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 21:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 20:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 19:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 18:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 17:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 16:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 15:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 14:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 13:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 11:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 10:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 09:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 08:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 07:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 06:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 05:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 04:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 03:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 02:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 01:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-18 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 23:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 21:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 20:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 19:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 18:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 17:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 16:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 15:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 14:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 13:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 12:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 11:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 10:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 09:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 07:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 06:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 05:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 04:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 02:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 01:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-17 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 23:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 22:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 21:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 20:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 19:00 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 18:00 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 17:00 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 16:00 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 15:00 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 14:00 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 13:00 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 12:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 11:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 10:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 09:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 08:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 07:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 06:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 05:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 04:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 03:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 02:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 01:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-16 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 23:00 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 22:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 21:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 19:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 18:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 17:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 16:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 15:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 14:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 13:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 12:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 11:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 10:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 09:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 08:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 07:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 06:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 05:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 04:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 03:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 02:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 01:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-15 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 23:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 22:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 21:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 20:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 19:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 18:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 14:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 13:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 12:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 11:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 10:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 09:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 08:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 07:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 05:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 04:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 03:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 02:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 01:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-14 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 23:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 22:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 21:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 20:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 19:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 18:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 17:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 16:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 15:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 14:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 13:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 12:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 11:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 10:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 09:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 08:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 07:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 06:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 05:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 04:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 03:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 02:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 01:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-13 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 23:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 22:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 21:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 20:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 19:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 18:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 17:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 16:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 15:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 14:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 13:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 12:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 11:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 10:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 09:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 08:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 07:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 06:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 05:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 04:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 03:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 02:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 01:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-12 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 23:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 22:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 21:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 20:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 19:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 18:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 17:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 16:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 15:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 14:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 13:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 12:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 10:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 09:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 08:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 07:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 06:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 05:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 04:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 03:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 02:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 01:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-11 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 23:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 22:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 21:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 20:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 19:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 18:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 17:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 16:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 15:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 14:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 13:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 12:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 11:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 10:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 09:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 08:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 07:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 06:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 05:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 04:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 03:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 02:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 01:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-10 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 23:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 22:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 21:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 20:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 19:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 18:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 16:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 15:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 14:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 13:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 12:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 11:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 08:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 07:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 06:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 05:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 04:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 03:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 02:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 01:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-09 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 22:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 21:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 19:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 18:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 17:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2020-04-08 16:00 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 15:00 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2020-04-08 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-08 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-08 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-07 | / | / | / | 停机备用 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-06 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-05 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-05 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-05 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-05 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-05 19:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-04-05 18:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 17:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 16:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 15:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 14:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 13:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 12:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 11:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 10:01 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 09:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 08:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 07:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 06:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 05:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-04-05 04:01 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-05 03:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-05 02:01 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-05 01:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-05 00:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 23:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 22:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 21:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 20:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 19:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 18:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 17:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 16:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 15:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 14:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 13:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 12:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 11:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 10:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 09:01 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 08:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 07:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 06:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 05:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 04:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 03:01 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 02:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 01:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-04 00:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 23:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 22:01 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 21:01 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 20:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 19:01 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 18:01 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 17:01 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 16:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 15:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 14:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 13:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 12:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 11:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 10:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 08:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 07:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 06:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 05:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 04:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 03:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 02:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 01:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-03 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 23:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 22:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 21:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 20:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 19:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 18:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 17:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 16:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 15:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 14:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 13:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 12:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 11:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 10:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 09:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 08:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 07:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 06:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 05:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 04:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 03:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 02:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 01:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-02 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 23:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 22:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 21:00 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 20:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 19:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 18:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 17:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 15:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 14:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 13:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 12:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 10:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2020-04-01 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 08:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 07:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 06:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 04:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 03:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 02:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 01:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-04-01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-03-31 23:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-03-31 22:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-03-31 21:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-03-31 20:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2020-03-31 19:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 18:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 17:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 16:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 15:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 14:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 13:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 12:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 11:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 10:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 09:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 08:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 07:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 06:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 05:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 04:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 03:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 02:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 01:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-31 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 23:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 22:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 21:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 20:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 19:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 18:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 17:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 16:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 15:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 14:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 13:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 12:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 11:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 10:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 09:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 08:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 07:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 06:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 05:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 04:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 03:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 02:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 01:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-30 | 15.31 |  | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 22:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 21:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 20:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 19:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 18:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 17:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 16:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 15:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 14:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 13:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 12:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 11:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 10:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 09:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 08:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 07:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 06:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 05:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 04:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 03:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 02:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 01:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-29 00:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 23:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 22:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 21:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 20:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 19:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 18:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 17:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 16:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 15:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 14:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 13:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 12:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 11:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 10:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 09:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 08:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 07:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 06:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 05:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 04:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 03:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 02:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 01:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-28 00:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 23:01 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 22:01 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 21:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 20:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 19:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 18:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 17:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 16:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 15:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 14:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 13:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 12:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 11:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 10:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 09:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 08:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 07:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 06:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 05:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 04:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 03:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 02:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 01:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-27 00:01 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 23:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 22:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 21:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 20:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 19:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 18:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 17:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 16:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 15:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 14:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 13:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 12:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 11:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 10:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 09:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 08:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 07:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 06:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 05:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 04:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 03:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 02:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 01:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-26 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 23:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 21:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 20:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 19:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 18:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 17:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 16:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 15:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 13:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 12:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 11:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 10:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 09:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 08:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 07:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 06:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 03:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 02:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 01:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-25 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 23:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 22:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 21:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 20:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 19:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 18:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 17:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 16:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 15:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 14:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 13:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 12:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 11:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 10:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 09:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 08:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 07:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 06:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 05:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 04:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 02:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 01:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-24 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 23:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 22:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 21:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 20:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 19:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 18:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 17:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 16:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 15:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 14:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 13:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 12:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 11:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 10:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 08:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 07:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 05:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 04:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 03:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 02:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 01:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-23 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 23:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 22:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 21:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 20:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 19:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 18:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 17:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 16:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 15:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 14:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 13:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 12:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 11:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 10:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 09:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 08:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 07:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 06:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 05:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 04:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 03:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 02:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 01:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-22 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 22:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 21:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 20:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 19:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 18:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 17:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 16:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 15:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 14:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 13:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 12:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 11:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 10:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 09:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 08:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 07:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 06:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 05:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 04:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 03:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 02:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 01:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-21 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 23:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 22:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 21:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 20:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 19:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 18:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 17:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 16:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 15:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 14:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 13:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 12:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 11:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 10:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 09:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 08:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 07:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 06:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 04:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 03:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 02:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 01:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-20 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 23:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 22:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 20:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 19:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 18:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 17:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 16:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 15:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 14:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 13:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 12:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 11:00 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 10:00 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 09:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 08:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 07:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 06:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 05:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 04:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 03:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 02:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 01:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-19 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 23:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 22:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 21:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 19:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 18:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 17:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 15:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 14:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 13:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 12:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 11:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 10:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 09:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 08:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 07:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 06:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 05:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 04:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 03:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 02:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 01:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-18 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 23:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 22:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 21:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 20:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 18:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 17:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 16:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 15:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 14:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 13:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 12:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 10:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 09:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 08:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 07:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 06:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 05:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 04:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 03:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 02:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 01:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-17 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 23:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 22:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 20:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 19:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 18:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 17:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 16:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-16 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 13:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 12:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 11:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 10:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 09:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 07:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 06:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 05:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 04:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 03:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 02:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2020-03-16 01:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-16 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 23:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 22:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 21:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 20:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 19:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 18:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 17:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 16:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 15:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 14:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 13:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 12:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 11:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 10:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 09:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 08:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2020-03-15 07:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.86 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 06:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 05:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 04:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 03:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 02:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 01:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-15 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 23:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 22:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 21:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 20:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 19:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 18:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2020-03-14 17:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 16:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 15:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 14:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 13:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 12:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 11:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 10:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 09:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 08:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 07:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 06:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 05:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 04:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 03:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 02:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 01:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-14 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 23:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 22:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 21:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 20:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 19:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 18:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 17:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 16:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 15:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 14:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 13:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 12:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 11:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 10:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 09:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 08:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 07:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 06:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 05:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 04:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 03:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-13 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 23:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 22:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 21:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 20:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 19:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 18:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 17:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 16:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 15:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 14:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 13:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 12:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 11:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 10:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 09:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 08:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 07:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 06:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 05:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 04:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 03:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 02:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 01:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-12 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 23:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 22:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 21:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 20:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-11 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 17:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 16:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 15:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 14:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 13:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 12:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 11:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 08:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 07:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 05:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 04:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 03:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 02:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-10 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 23:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 22:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 21:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 20:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 19:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 18:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 17:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 16:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 15:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 14:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 13:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 12:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 11:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 10:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 09:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 08:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 07:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 06:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 05:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 04:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 03:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 02:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 01:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-09 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 23:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 22:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 21:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 20:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 19:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 18:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 17:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 16:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 15:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 14:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 13:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 12:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 11:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 10:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 09:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 08:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 07:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 06:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 05:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 04:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 03:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 02:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 01:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-08 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 23:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 22:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 21:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 20:00 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 19:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 18:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 17:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 16:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 15:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 14:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 13:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 12:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 11:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 10:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 09:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 08:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 07:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 06:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 05:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 04:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 03:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 02:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 01:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-07 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 23:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 22:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 21:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 20:00 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 19:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 18:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 17:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 16:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 15:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 14:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 13:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 12:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 11:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 10:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 09:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 08:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 07:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 06:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 05:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 04:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 03:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 02:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 01:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-06 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 23:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 22:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 21:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 20:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 19:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 18:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 17:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 16:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 15:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 14:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 13:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 12:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 11:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 10:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 08:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 07:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 06:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 05:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 04:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 03:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 02:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 01:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-05 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 23:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 21:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 20:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 18:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 17:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 16:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 15:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 14:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 13:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 12:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 11:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 10:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 08:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 07:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 06:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 05:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 04:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 03:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 02:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 01:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-04 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 22:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 21:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 20:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 19:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 18:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 17:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 16:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 15:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 14:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 13:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 12:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 11:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 10:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 09:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 08:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 07:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 06:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 05:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 04:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 03:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 02:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 01:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-03 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 23:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 22:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 21:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 20:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 19:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 18:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 16:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 15:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 14:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 13:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 12:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 11:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 10:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 09:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 08:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 07:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 06:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 05:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 04:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 03:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 02:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 01:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-02 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 23:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 22:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 21:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 20:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 19:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 18:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 17:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 15:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 14:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 13:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 12:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 11:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 10:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 09:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 08:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 07:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 06:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 05:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 04:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 03:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 02:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 01:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-03-01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 22:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 21:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 20:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 19:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 18:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 17:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 15:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 14:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 13:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 12:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 11:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 10:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 09:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 08:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 07:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 06:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 05:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 04:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 03:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 02:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 01:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-29 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 23:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 22:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 21:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 20:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 19:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 18:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 17:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 16:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 15:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 14:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 13:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 12:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 10:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 09:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 08:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 07:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 06:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 05:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 04:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 03:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 02:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 01:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-28 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 23:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 22:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 21:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 20:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 18:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 17:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 15:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 14:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 13:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 12:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 11:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 10:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 09:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 08:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 07:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 06:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 05:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 04:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 03:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 02:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 01:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-27 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 23:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 22:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 21:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 20:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 17:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 16:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 15:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 14:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 13:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 12:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 11:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 09:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 08:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 07:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 06:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 05:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 04:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 03:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 02:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-26 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 23:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 22:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 21:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 20:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 19:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 18:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 17:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 15:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 14:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 13:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 12:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 11:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 10:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 09:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 08:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 07:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 06:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 05:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 04:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 03:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 02:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 01:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-25 00:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 23:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 22:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 21:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 20:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 19:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 18:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 17:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 16:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 15:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 14:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 13:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 12:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 11:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 10:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 09:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 08:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 07:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 06:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 05:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 04:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 03:01 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 02:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 01:01 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-24 00:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 23:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 22:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 21:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 20:01 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 19:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 18:01 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 17:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 16:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 15:01 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 14:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 13:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 12:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 11:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 10:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 09:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 08:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 07:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 06:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 05:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 04:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 03:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 02:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 01:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-23 00:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 23:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 22:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 21:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 20:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 19:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 18:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 17:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 16:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 15:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 14:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 13:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 12:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 11:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 10:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 09:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 08:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 07:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 06:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 05:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 04:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 03:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 02:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 01:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-22 00:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 23:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 22:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 21:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 20:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 19:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 18:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 17:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 16:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 15:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 14:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 13:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 12:01 | 10.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 11:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 10:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 09:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 08:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 07:01 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 06:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 05:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 04:01 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 03:01 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 02:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 01:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-21 00:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 23:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 22:01 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 21:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 20:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 19:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 18:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 17:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 16:01 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 15:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 14:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 13:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 12:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 11:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 10:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 09:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 08:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 07:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 06:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 05:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 04:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 03:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 02:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 01:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-20 00:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 23:01 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 22:01 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 07:01 | 10.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 06:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 05:01 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 04:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 03:01 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 02:01 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 01:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-19 00:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 23:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 22:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 21:01 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 20:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 19:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 18:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 17:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 16:01 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 15:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 14:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 13:01 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 12:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 11:01 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 10:01 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 09:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 08:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 07:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 06:01 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 05:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 04:01 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 03:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 02:01 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 01:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-18 00:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 23:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 22:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 21:01 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 20:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 19:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 18:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 17:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 16:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 15:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 14:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 13:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 12:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 11:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 10:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 09:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 08:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 07:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 06:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 05:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 04:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 03:01 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 02:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 01:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-17 00:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 23:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 22:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 21:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 20:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 19:01 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 18:01 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 17:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 16:01 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 15:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 14:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 13:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 12:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 11:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 10:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 09:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 08:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 07:01 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 06:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 05:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 04:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 03:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 02:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 01:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-16 00:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 23:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 22:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 21:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 20:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 19:01 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 18:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 17:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 16:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 15:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 14:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 13:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 12:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 11:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 10:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 09:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 08:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 07:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 06:01 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 05:01 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 04:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 03:01 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 02:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 01:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-15 00:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 23:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 22:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 21:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 20:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 19:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 18:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 17:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 16:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 15:01 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 14:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 13:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 12:01 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 11:01 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 10:01 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 09:01 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 08:01 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 07:01 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 06:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 05:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 04:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 03:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 02:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 01:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-14 00:01 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 23:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 22:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 21:01 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 20:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 19:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 18:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 17:01 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 16:01 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 15:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 14:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 13:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 12:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 11:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 10:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 09:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 08:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 07:01 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 06:01 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 05:01 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 04:01 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 03:01 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 02:01 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 01:01 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-13 00:01 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 23:01 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 22:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 21:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 20:01 | 12.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 19:01 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 18:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 17:01 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 16:01 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 15:01 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 14:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 13:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 12:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 11:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 10:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 09:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 08:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 07:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 06:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 05:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 04:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 03:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 02:01 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 01:01 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-12 00:01 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 23:01 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 22:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 21:01 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 20:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 19:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 18:01 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 17:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 16:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 15:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 14:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 13:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 12:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 11:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 10:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 09:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 08:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 07:01 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 06:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 05:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 04:01 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 03:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 02:01 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 01:01 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-11 00:01 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 23:01 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 22:01 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 21:01 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 20:01 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 19:01 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 18:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 17:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 16:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 15:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 14:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 13:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 12:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 11:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 10:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 09:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 08:01 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 07:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 06:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 05:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 04:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 03:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 02:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 01:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-10 00:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 23:01 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 22:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 21:01 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 20:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 19:01 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 18:01 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 17:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 16:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 15:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 14:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 13:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 12:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 11:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 10:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 09:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 08:00 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 07:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 06:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 05:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 04:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 03:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 02:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 01:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-09 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 23:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 22:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 21:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 20:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 19:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 18:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 17:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 16:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 15:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 14:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 13:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 12:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 11:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 10:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 09:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 08:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 07:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 06:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 05:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 04:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 03:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 02:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 01:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-08 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 22:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 21:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 20:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 18:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 17:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 16:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 15:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 14:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 13:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 12:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 11:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 10:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 09:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 08:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 07:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 06:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 05:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 04:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 03:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 02:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 01:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-07 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 23:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 22:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 21:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 20:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 19:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 18:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 17:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 16:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 15:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 13:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 12:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 11:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 10:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 09:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 08:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 07:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 06:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 05:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 04:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 03:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 02:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 01:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-06 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 23:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 22:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 21:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 20:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 19:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 18:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 17:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 16:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 15:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 14:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 13:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 12:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 11:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 10:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 09:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 08:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 07:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 06:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 05:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 04:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 03:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 02:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 01:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-05 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 23:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 22:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 20:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 19:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 17:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 16:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 15:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 14:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 13:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 12:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 10:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 09:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 08:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 07:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 06:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 05:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 04:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 03:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 01:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-04 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 23:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 22:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 21:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 20:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 19:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 18:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 17:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 16:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 15:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 14:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 13:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 12:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 11:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 10:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 09:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 08:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 07:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 06:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 05:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 04:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 03:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 02:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 01:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-03 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 23:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 22:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 21:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 20:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 19:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 18:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 17:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 16:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 15:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 14:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 13:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 12:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 11:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 09:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 08:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 07:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 06:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 05:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 04:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 03:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 02:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 01:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-02 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 23:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 22:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 20:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 19:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 18:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 17:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 16:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 15:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 14:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 13:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 12:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 11:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 10:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 09:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 08:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 07:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 06:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 05:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 03:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 02:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 01:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-02-01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 23:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 22:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 21:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 20:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 19:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 18:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 16:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 15:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 14:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 13:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 12:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 11:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 10:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 09:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 08:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 07:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 06:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 05:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 04:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 03:00 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 02:00 | 9.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-31 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 14:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 13:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 12:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 11:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 10:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 09:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 08:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 07:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 05:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 04:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 03:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 02:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 01:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-30 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 23:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 22:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 21:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 20:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 19:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 18:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 17:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 16:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 15:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 14:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 13:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 12:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 09:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 08:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 07:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 06:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 05:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 04:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 03:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 02:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 01:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-29 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 23:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 22:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 21:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 20:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 18:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 17:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 16:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 15:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 14:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 13:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 12:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 11:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 10:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 09:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 08:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 06:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 05:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 03:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 02:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 01:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-28 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 23:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 22:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 21:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 20:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 19:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 17:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 16:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 15:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 14:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 13:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 12:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 11:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 10:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 09:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 08:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 07:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 06:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 05:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 04:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 03:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 02:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 01:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-27 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 22:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 21:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 20:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 19:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 17:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 16:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 15:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 14:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 13:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 12:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 11:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 10:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 09:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 08:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 07:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 06:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 05:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 04:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 03:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 02:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 01:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-26 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 23:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 22:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 21:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 20:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 19:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 18:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 17:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 16:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 15:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 14:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 13:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 12:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 11:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 10:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 09:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 08:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 07:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 06:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 05:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 04:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 03:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 02:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 01:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-25 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 23:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 22:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 21:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 20:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 19:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 18:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 17:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 16:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 15:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 14:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 12:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 11:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 10:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 08:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 07:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 06:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 04:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 03:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 02:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 01:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-24 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 23:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 22:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 21:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 19:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 18:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 16:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 14:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 13:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 12:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 11:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 10:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 09:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 08:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 07:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 06:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 05:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 04:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 03:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 02:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 01:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-23 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 23:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 22:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 21:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 19:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 18:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 17:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 16:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 15:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 14:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 13:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 12:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 11:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 10:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 09:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 08:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 06:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 05:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 04:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 03:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 02:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 01:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-22 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 23:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 22:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 21:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 20:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 19:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 18:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 17:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 16:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 15:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 13:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 12:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 11:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 10:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 09:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 08:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 07:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 06:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 05:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 03:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 02:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 01:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-21 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 23:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 21:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 20:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 19:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 18:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 17:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 16:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 15:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 14:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 13:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 12:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 11:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 09:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 08:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 07:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 06:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 05:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 04:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 03:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 02:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 01:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-20 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 23:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 21:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 20:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 19:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 18:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 17:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 16:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 14:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 13:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 12:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 11:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 10:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 09:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 08:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 07:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 06:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 05:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 04:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 03:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 02:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 01:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-19 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 23:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 22:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 21:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 20:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 19:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 18:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 17:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 16:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 15:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 14:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 13:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 12:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 11:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 10:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 09:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 08:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 07:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 06:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 05:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 04:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 02:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 01:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-18 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 23:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 22:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 21:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 20:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 19:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 18:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 17:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 16:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 15:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 14:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 13:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 12:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 11:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 10:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 09:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 08:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 07:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 06:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 05:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 04:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 03:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-17 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 23:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 22:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 21:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 20:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 19:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 18:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 17:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 16:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 15:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 14:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 13:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 12:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 11:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 10:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 09:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 08:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 07:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 06:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 05:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 04:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 03:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 01:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-16 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 22:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 21:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 20:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 19:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 18:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 17:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 16:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 15:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 14:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 13:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 12:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 11:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 10:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 09:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 08:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 07:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 06:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 05:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 04:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 02:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 01:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-15 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 23:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 22:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 21:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 19:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 18:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 17:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 16:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 15:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 14:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 13:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 12:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 11:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 10:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 09:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 08:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 07:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 05:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 04:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 03:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 02:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 01:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-14 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 23:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 22:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 20:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 19:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 18:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 17:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 15:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 14:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 13:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 12:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 11:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 10:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 09:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 08:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 07:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 06:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 05:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 04:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 03:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 02:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 01:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-13 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 23:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 22:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 21:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 20:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 19:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 18:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 17:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 15:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 14:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 13:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 12:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 11:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 09:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 08:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 07:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 06:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 05:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 03:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 01:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-12 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 23:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 22:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 21:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 20:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 19:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 17:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 16:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 15:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 14:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 13:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 12:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 11:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 10:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 08:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 05:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 04:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 03:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 02:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 01:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-11 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 23:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 22:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 21:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 20:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 19:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 18:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 17:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 16:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 15:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 14:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 13:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 12:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 10:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 09:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 07:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 06:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 05:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 04:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 03:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 02:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 01:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-10 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 23:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 22:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 21:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 20:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 19:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 18:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 17:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 16:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 15:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 14:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 13:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 12:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 11:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 09:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 08:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 07:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 06:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 04:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 03:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 02:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 01:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-09 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 23:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 22:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 21:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 20:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 19:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 18:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 17:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 16:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 15:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 14:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 13:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 12:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 11:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 10:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 09:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 08:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 07:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 06:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 05:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 04:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 03:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 02:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 01:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-08 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 23:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 22:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 21:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 20:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 19:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 18:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 17:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 16:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 15:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 14:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 13:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 12:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 11:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 10:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 09:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 08:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 07:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 06:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 04:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 02:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 01:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-07 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 23:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 22:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 21:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 20:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 19:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 18:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 17:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 16:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 15:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 14:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 13:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 12:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 11:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 09:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 08:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 07:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 06:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 05:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 04:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 03:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 02:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 01:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-06 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 23:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 22:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 21:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 20:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 19:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 18:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 17:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 15:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 14:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 13:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 10:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 08:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 07:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 06:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 05:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 04:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 03:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 02:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 01:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-05 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 23:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 22:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 21:00 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 20:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 19:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 18:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 17:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 16:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 15:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 14:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 13:00 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 12:01 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 11:01 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 10:01 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 09:01 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 08:01 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 07:01 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 06:01 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 05:01 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 04:01 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 03:01 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 02:01 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 01:01 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-04 00:01 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 23:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 22:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 21:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 20:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 19:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 18:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 17:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 16:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 15:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 14:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 13:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 12:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 11:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 10:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 09:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 08:01 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 07:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 06:01 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 05:01 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 04:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 03:01 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 02:01 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 01:01 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-03 00:01 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 23:01 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 22:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 21:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 20:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 19:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 18:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 17:01 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 16:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 15:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 14:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 13:01 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 12:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 11:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 10:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 09:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 08:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 07:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 06:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 05:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 04:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 03:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 02:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 01:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-02 00:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 23:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 22:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 21:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 20:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 19:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 18:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 17:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 16:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 15:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 14:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 13:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 12:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 11:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 10:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 08:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 07:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 06:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 05:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 04:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 03:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 02:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 01:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2020-01-01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 23:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 22:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 21:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 20:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 19:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 18:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 17:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 16:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 15:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 14:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 13:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 12:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 11:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 10:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 09:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 08:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 07:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 06:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 05:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 04:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 03:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 02:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 01:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-31 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 23:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 22:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 21:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 20:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 19:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 18:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 17:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 16:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 15:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 14:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 13:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 12:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 11:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 10:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 09:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 08:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 07:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 06:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 05:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 04:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 03:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 02:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 01:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-30 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 22:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 21:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 20:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 19:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 18:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 16:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 15:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 14:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 13:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 12:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 11:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 10:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 09:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 08:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 07:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 06:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 05:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 04:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 03:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 02:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-29 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 23:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 22:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 21:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 20:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 19:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 18:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 17:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 16:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 15:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 14:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 13:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 12:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 11:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 10:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 09:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 08:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 07:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 06:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 05:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 04:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 03:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 02:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 01:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-28 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 22:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 21:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 20:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 19:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 18:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 17:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 16:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 15:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 14:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 13:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 12:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 11:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 10:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 09:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 08:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 07:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 06:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 05:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 04:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 03:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 02:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-27 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 23:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 22:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 21:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 20:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 19:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 18:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 17:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 16:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 14:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 13:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 12:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 11:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 10:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 09:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 08:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 06:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 05:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 04:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 03:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 02:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 01:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-26 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 23:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 22:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 21:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 20:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 19:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 18:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 17:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 16:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 15:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 14:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 12:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 11:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 10:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 09:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 08:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 07:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 06:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 05:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 04:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 03:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 02:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 01:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-25 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 23:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 22:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 20:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 19:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 18:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 17:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 16:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 15:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 14:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 13:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 12:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 11:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 10:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 09:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 08:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 07:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 06:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 05:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 04:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 03:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 01:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-24 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 23:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 22:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 21:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 19:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 18:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 17:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 16:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 14:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 13:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 12:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 11:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 10:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 09:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 08:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 05:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 03:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 02:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-23 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 23:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 22:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 21:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 20:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 19:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 18:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 17:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 16:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 15:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 14:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 12:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 11:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 10:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 09:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 08:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 07:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 06:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 05:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 04:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 03:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 01:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-22 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 23:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 22:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 21:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 20:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 19:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 18:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 17:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 16:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 15:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 14:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 13:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 12:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 11:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 09:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 08:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 07:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 05:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 03:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 01:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-21 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 23:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 21:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 19:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 17:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 16:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 15:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 14:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 13:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 12:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 11:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 10:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 09:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 08:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 06:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 05:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 04:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 03:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 02:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 01:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-20 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 23:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 22:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 21:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 20:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 19:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 18:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 17:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 16:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 15:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 14:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 13:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 12:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 11:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 10:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 09:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 08:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 07:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 06:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 05:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 04:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 03:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 02:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 01:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-19 00:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 23:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 22:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 21:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 20:01 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 19:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 18:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 17:01 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 16:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 15:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 14:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 13:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 12:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 11:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 10:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 09:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 08:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 07:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 06:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 05:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 04:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 03:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 02:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 01:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-18 00:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 23:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 22:01 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 21:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 20:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 19:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 18:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 17:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 16:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 15:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 14:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 13:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 12:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 11:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 10:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 09:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 08:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 07:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 06:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 05:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 04:01 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 03:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 02:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 01:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-17 00:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 23:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 22:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 21:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 20:01 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 19:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 18:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 17:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 16:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 15:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 14:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 13:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 12:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 11:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 10:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 09:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 08:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 07:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 06:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 05:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 04:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 03:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 02:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 01:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-16 00:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 23:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 22:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 21:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 20:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 19:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 18:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 17:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 16:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 15:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 14:01 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 13:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 12:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 11:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 10:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 09:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 08:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 07:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 06:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 05:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 04:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 03:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 02:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 01:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-15 00:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 23:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 22:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 21:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 20:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 19:01 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 18:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 17:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 16:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 15:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 14:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 13:01 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 12:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 11:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 10:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 09:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 08:01 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 07:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 06:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 05:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 04:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 03:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 02:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 01:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-14 00:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 23:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 22:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 21:01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 20:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 19:01 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 18:01 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 17:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 16:01 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 15:01 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 14:01 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 13:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 12:01 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 11:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 10:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 09:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 08:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 07:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 06:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 05:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 04:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 03:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 02:01 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 01:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-13 00:01 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 23:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 22:01 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 21:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 20:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 19:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 18:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 17:01 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 16:01 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 15:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 14:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 13:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 12:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 11:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 10:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 09:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 08:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 07:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 06:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 05:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 04:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 03:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 02:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 01:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-12 00:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 23:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 22:01 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 21:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 20:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 19:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 18:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 17:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 16:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 15:01 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 14:01 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 13:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 12:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 11:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 10:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 09:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 08:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 07:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 06:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 05:01 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 04:01 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 03:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 02:01 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 01:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-11 00:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 23:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 22:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 21:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 20:01 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 19:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 18:01 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 17:01 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 16:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 15:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 14:01 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 13:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 12:01 | 8.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 11:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 10:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 09:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 08:01 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 07:01 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 06:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 05:01 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 04:01 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 03:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 02:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 01:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-10 00:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 23:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 22:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 21:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 20:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 19:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 18:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 17:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 16:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 15:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 14:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 13:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 12:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 11:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 10:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 09:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 08:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 07:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 06:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 05:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 04:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 03:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 02:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 01:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-09 00:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 23:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 22:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 21:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 20:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 19:01 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 18:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 17:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 16:01 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 15:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 14:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 13:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 12:01 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 11:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 10:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-12-08 09:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 08:01 | 9.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-08 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-08 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-08 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-08 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-08 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-08 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-07 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-07 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-07 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-07 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-12-07 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 07:01 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 06:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 05:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 04:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 03:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 02:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 01:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-07 00:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 23:01 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 22:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 21:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 20:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 19:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 18:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 17:01 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 16:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 15:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 14:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 13:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 12:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 11:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 10:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 09:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 08:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 07:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 06:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 05:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 04:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 03:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 02:01 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 01:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-06 00:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 23:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 22:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 21:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 20:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 19:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 18:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 17:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 16:01 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 15:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 14:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 13:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 12:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 11:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 10:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 09:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 08:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 07:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 06:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 05:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 04:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 03:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 02:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 01:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-05 00:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 23:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 22:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 21:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 20:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 19:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 18:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 17:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 16:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 15:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 14:01 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 13:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 12:01 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 11:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 10:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 09:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 08:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 07:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 06:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 05:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 04:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 03:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 02:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 01:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-04 00:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 23:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 22:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 21:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 20:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 19:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 18:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 17:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 16:01 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 15:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 14:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 13:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 12:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 11:01 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 10:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 09:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 08:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 07:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 06:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 05:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 04:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 03:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 02:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 01:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-03 00:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 23:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 22:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 21:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 20:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 19:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 18:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 17:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 16:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 15:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 14:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 13:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 12:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 11:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 10:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 09:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 08:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 07:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 06:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 05:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 04:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 03:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 02:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 01:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-02 00:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 23:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 22:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 21:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 20:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 19:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 18:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 17:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 16:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 15:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 14:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 13:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 12:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 11:01 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 10:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 09:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 08:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 07:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 06:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 05:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 04:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 03:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 02:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 01:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-12-01 00:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 23:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 22:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 21:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 20:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 19:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 18:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 17:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 16:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 15:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 14:01 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 13:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 12:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 11:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 10:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 09:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 08:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 07:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 06:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 05:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 04:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 03:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 02:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 01:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-30 00:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 23:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 22:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 21:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 20:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 19:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 18:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 17:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 16:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 15:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 14:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 13:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 12:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 11:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 10:01 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 09:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 08:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 07:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 06:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 05:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 04:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 03:01 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 02:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 01:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-29 00:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 23:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 22:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 21:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 20:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 19:01 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 18:01 | 9.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 17:01 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 16:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 15:01 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 14:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 13:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 12:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 1.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 11:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 10:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 09:01 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 08:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 07:01 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 06:01 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 05:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 04:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 03:01 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 02:01 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 01:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-28 00:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 23:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 22:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 21:01 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 20:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 19:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 18:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 17:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 16:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 15:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 14:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 13:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 12:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 11:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 10:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 09:01 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 08:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 07:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 06:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 05:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 04:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 03:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 02:01 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 01:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-27 00:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 23:01 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 22:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 21:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 20:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 19:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 18:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 17:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 16:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 15:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 14:01 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 13:01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 12:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 11:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 10:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 09:01 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 08:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 07:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 06:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 05:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 04:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 03:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 02:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 01:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-26 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 23:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 22:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 21:00 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 20:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 19:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 18:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 17:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 16:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 15:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 14:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 13:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 12:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 11:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 10:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 09:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 07:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 06:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 05:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 04:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 03:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 02:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 01:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-25 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-24 23:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-24 22:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-24 21:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 20:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 19:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 18:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 17:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 16:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 15:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 14:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 13:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 12:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 11:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 10:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 09:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-24 08:00 | 10.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-24 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-24 | / | / | / | 停机水洗 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-23 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-23 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-23 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-23 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-23 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-11-23 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 07:00 | 10.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 06:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 05:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 04:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 03:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 02:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 01:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-23 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 23:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 22:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 21:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 20:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 18:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 17:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 16:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 15:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 14:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 13:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 12:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 11:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 10:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 09:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 08:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 07:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 06:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 05:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 04:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 03:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 02:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 01:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-22 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 23:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 22:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 21:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 20:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 19:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 18:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 17:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 16:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 15:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 14:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 13:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 12:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 11:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 09:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 08:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 07:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 06:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 05:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 04:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 03:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 02:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 01:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-21 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 23:00 | 11.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 22:00 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 21:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 20:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 19:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 18:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 17:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 16:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 15:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 14:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 13:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 12:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 11:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 10:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 09:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 08:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 07:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 06:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 05:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 04:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 03:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 02:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 01:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-20 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 23:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 22:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 21:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 20:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 19:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 18:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 17:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 16:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 15:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 14:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 13:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 12:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 11:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 10:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 08:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 07:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 06:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 05:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 04:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 03:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 02:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 01:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-19 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 23:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 22:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 21:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 20:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 19:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 18:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 17:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 16:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 15:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 14:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 13:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 12:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 11:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 10:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 09:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 08:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 07:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 06:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 05:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 04:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 03:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 02:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 01:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-18 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 22:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 21:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 20:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 19:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 18:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 17:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 16:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 15:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 14:00 | 11.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 13:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 12:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 11:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 10:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 09:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 08:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 07:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 06:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 05:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 04:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 03:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 02:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 01:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-17 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 23:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 22:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 21:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 20:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 19:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 18:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 17:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 16:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 15:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 14:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 13:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 12:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 11:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 10:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 09:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 08:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 07:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 06:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 05:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 04:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 03:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-16 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 23:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 22:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 21:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 20:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 19:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 18:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 17:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 16:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 15:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 14:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 13:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 12:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 11:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 10:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 09:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 08:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 07:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 06:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 05:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 04:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 02:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 01:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-15 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 23:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 22:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 21:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 20:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 19:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 18:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 17:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 16:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 15:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 14:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 13:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 11:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 10:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-14 | / | / | / | 停机水洗 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-13 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-12 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-11 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-10 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-09 | / | / | / | 停机水洗 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-11-08 17:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 16:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 15:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 14:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 13:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 12:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 11:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 10:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 09:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 08:00 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 07:00 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 06:00 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 05:00 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 04:00 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-11-08 03:00 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-08 02:00 | 11.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-08 01:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-08 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 23:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 22:00 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 21:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 20:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 19:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 18:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 17:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 16:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 15:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 14:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 13:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 12:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 10:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 09:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 08:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 07:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 06:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 05:00 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 04:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 03:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 02:00 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 01:00 | 10.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-07 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 23:00 | 11.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 22:00 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 21:00 | 11.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 20:00 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 19:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 18:00 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 17:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 16:00 | 11.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 15:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 14:00 | 11.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 13:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 12:00 | 10.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 11:00 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 10:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 09:00 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 08:00 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 07:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 06:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 05:00 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 04:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 03:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 02:00 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 01:00 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-06 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 23:00 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 22:00 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 21:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 20:00 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 19:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 18:00 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 17:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 16:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 15:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 14:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 13:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 12:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 11:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 10:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 09:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 08:00 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 07:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 06:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 05:00 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 04:00 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 03:00 | 10.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 02:00 | 10.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 01:00 | 10.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-05 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 23:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 22:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 21:00 | 11.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 20:00 | 11.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 19:00 | 11.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 18:00 | 11.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 17:00 | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 16:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 15:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 14:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 13:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 12:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 11:00 | 11.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 10:00 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 09:00 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 08:00 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 07:00 | 11.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 06:00 | 11.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 05:00 | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 04:00 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 03:00 | 11.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 02:00 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 01:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-04 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 23:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 22:00 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 21:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 20:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 19:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 18:00 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 17:00 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 16:00 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 15:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 14:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 13:00 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 12:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 11:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 10:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 09:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 08:00 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 07:00 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 06:00 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 05:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 04:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 03:00 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 02:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 01:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-03 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 23:00 | 10.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 22:00 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 21:00 | 11.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 20:00 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 19:00 | 10.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 18:00 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 17:00 | 10.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 16:00 | 10.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 15:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 14:00 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 13:00 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 12:00 | 9.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 11:00 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 10:00 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 09:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 08:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 07:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 06:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 05:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 04:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 03:00 | 10.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 02:00 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 01:00 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-02 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 23:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 22:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 21:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 20:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 19:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 18:00 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 17:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 16:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 15:00 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 14:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 13:00 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 12:00 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 11:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 10:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 09:00 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 08:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 07:00 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 06:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 05:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 04:00 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 03:00 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 02:00 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 01:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-11-01 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 23:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 22:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 21:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 20:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 19:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 18:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 17:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 16:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 15:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 13:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 12:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 11:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 10:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 09:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 08:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 07:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 06:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 05:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 04:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 03:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 02:00 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 01:00 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-31 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 23:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 22:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 21:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 20:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 17:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 16:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 15:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 14:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 13:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 12:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 11:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 10:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 09:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 08:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 07:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 06:00 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 05:00 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 04:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 03:00 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 02:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 01:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-30 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 23:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 22:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 21:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 19:00 | 11.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 17:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 16:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 15:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 14:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 13:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 12:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 11:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 10:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 09:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 08:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 07:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 06:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 05:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 04:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 03:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 02:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 01:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-29 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 23:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 22:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 21:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 20:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 19:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 18:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 17:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 16:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 15:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 14:01 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 13:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 12:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 11:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 10:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 09:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 08:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 07:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 06:01 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 05:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 04:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 03:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 02:01 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 01:01 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-28 00:01 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 23:01 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 22:01 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 21:01 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 20:01 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 19:01 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 18:01 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 17:01 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 16:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 15:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 14:01 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 13:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 12:01 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 11:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 10:01 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 09:01 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 08:01 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 07:01 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 06:01 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 05:01 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 04:01 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 03:01 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 02:01 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 01:01 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-27 00:01 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 23:01 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 22:01 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 21:01 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 20:01 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 19:01 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 18:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 17:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 16:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 15:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 14:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 13:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 12:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 10:00 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 09:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 08:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 07:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 06:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 05:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 04:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 03:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 02:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 01:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-26 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 23:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 22:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 21:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 20:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 19:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 18:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 17:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 16:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 15:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 14:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 13:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 12:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 11:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 10:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 09:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 08:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 07:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 06:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 05:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 04:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 03:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 02:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 01:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-25 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 23:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 22:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 21:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 20:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 19:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 18:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 17:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 16:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 15:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 14:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 13:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 12:00 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 11:00 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 10:00 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 09:00 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 08:00 | 11.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 07:00 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 06:00 | 11.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 05:00 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 04:00 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 03:00 | 11.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 02:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 01:00 | 11.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-24 | 9.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 23:00 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 22:00 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 21:00 | 10.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 20:00 | 10.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 19:00 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 18:00 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 17:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 16:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 15:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 14:00 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 13:00 | 12.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 12:00 | 8.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 11:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 10:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 09:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 08:00 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 07:00 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 06:00 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 05:00 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 04:00 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 03:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 02:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 01:00 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-23 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 23:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 22:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 21:00 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 20:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 19:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 18:00 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 17:00 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 16:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 15:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 14:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 13:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 12:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 11:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 10:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 09:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 08:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 07:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 06:00 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 05:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 04:00 | 11.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 03:00 | 11.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 02:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 01:00 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-22 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 23:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 22:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 21:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 20:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 19:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 18:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 17:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 16:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 14:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 13:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 12:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 11:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 10:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 09:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 08:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 07:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 06:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 05:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 04:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 03:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 02:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 01:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-21 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 23:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 22:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 21:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 20:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 19:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 18:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 17:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 16:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 14:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 13:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 12:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 10:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 09:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 08:00 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 07:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 06:00 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 05:00 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 04:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 03:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 02:00 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 01:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-20 | 12.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 23:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 22:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 21:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 20:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 19:00 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 18:00 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 17:00 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 16:00 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 15:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 14:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 13:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 12:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 11:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 10:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 09:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 08:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 07:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 06:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 05:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 04:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 03:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 02:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 01:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-19 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-18 23:00 | 5.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-18 22:00 | 6.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-18 21:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-18 20:00 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 19:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 18:00 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-10-18 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-18 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-18 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-18 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-18 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-18 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-18 | / | / | / | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-17 | / | / | / | 停机备用 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 17
2019-10-16 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-16 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-15 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-14 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-13 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-12 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-11 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-10 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-09 | / | / | / | 停机备用 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 16:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-10-08 15:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 14:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 13:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 12:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 11:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 10:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 09:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 08:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 07:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 06:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 05:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 04:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 03:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 02:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-10-08 01:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-08 00:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 23:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 22:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 21:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 20:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 19:01 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 18:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 17:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 16:01 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 15:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 14:01 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 13:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 12:01 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 11:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 10:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 09:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 08:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 07:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 06:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 05:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 04:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 03:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 02:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 01:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-07 00:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 23:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 22:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 21:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 20:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 19:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 18:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 17:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 16:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 15:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 14:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 13:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 12:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 11:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 10:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 09:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 08:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 07:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 06:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 05:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 04:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 03:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 02:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 01:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-06 00:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 23:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 22:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 21:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 20:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 19:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 18:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 17:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 16:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 15:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 14:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 13:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 12:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 11:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 10:00 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 09:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 08:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 07:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 06:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 05:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 04:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 03:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 02:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 01:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-05 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 23:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 22:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 21:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 20:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 19:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 18:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 17:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 16:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 15:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 14:00 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 13:00 | 22.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 12:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 11:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 10:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 09:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 08:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 07:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 06:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 05:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 04:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 02:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 01:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-04 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 23:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 22:00 | 10.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 21:00 | 10.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 20:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 19:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 18:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 17:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 15:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 14:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 13:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 12:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 11:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 10:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 09:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 08:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 07:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 06:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 05:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 04:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 03:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 02:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 01:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-03 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 23:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 22:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 21:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 20:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 18:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 17:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 16:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 15:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 14:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 13:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 10:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 09:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 08:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 07:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 06:00 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 05:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 04:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 03:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 02:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 01:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-02 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 23:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 22:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 21:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 20:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 19:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 18:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 17:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 16:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 15:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 14:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 13:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 12:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 11:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 10:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 09:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 07:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 06:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 05:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 04:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 03:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 02:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 01:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-10-01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 23:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 22:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 21:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 20:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 19:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 18:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 17:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 16:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 15:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 14:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 13:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 12:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 11:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 10:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 09:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 08:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 07:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 06:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 05:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 04:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 03:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 02:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 01:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-30 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 23:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 22:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 21:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 20:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 19:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 18:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 17:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 16:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 15:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 14:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 13:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 12:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 11:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 10:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 09:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 08:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 07:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 06:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 05:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 04:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 03:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 02:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 01:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-29 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 23:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 22:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 21:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 20:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 19:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 17:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 16:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 15:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 14:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 13:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 12:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 11:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 10:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 09:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 08:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 07:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 06:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 05:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 04:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 03:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 02:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 01:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-28 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 23:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 22:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 21:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 20:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 19:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 18:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 17:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 16:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 15:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 14:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 13:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 12:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 11:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 10:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 09:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 08:00 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 07:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 06:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 05:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 04:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 02:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 01:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-27 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 23:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 21:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 20:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 19:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 18:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 17:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 16:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 15:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 14:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 13:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 12:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 11:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 10:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 09:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 08:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 07:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 06:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 05:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 04:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 03:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 02:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 01:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-26 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 23:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 22:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 21:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 20:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 19:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 18:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 17:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 16:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 15:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 14:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 13:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 12:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 11:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 10:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 09:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 08:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 07:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 06:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 05:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 04:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 03:00 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 02:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 01:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-25 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 22:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 21:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 20:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 19:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 18:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 17:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 16:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 15:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 14:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 13:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 12:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 11:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 10:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 09:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 08:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 07:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 06:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 05:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 04:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 03:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 02:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 01:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-24 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 23:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 22:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 21:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 20:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 19:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 18:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 17:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 16:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 15:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 14:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 13:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 12:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 11:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 10:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 09:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 08:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 07:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 06:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 05:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 04:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 03:00 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 02:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 01:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-23 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 22:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 21:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 20:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 19:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 18:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 17:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 16:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 15:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 14:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 12:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 11:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 10:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 09:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 08:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 07:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 06:00 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 05:00 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 04:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 03:00 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 02:00 | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 01:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-22 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 23:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 22:00 | 10.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 21:00 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 20:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 19:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 18:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 17:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 16:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 15:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 14:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 13:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 12:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 11:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 10:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 09:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 08:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 07:00 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 06:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 05:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 04:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 03:00 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 02:00 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 01:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-21 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 23:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 22:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 21:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 20:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 19:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 18:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 17:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 16:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 15:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 14:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 13:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 12:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 11:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 10:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 09:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 08:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 07:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 06:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 05:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 04:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 03:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 02:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 01:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-20 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 22:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 21:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 20:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 19:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 18:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 17:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 16:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 15:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 14:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 13:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 12:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 11:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 10:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 09:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 08:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 07:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 06:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 05:00 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 04:00 | 11.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 03:00 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 02:00 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 01:00 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-19 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 23:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 22:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 21:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 20:00 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 19:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 18:00 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 16:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 15:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 14:00 | 9.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 13:00 | 25.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 12:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 11:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 10:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 09:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 08:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 07:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 06:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 05:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 04:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 03:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 02:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 01:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-18 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 23:00 | 22.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 22:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 21:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 20:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 19:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 18:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 17:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 16:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 15:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 14:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 13:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 12:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 11:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 10:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 08:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 07:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 06:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 04:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 03:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 02:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 01:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-17 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 23:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 22:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 21:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 20:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 19:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 18:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 17:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 16:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 15:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 14:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 13:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 12:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 11:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 10:00 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-09-16 09:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 08:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 07:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 05:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 04:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 03:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 02:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 01:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-16 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 23:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 22:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 21:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 20:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 19:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 18:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 17:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 16:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 15:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 14:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 13:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 12:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 11:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 10:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 09:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 08:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 07:00 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 06:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 05:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 04:00 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 03:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 02:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 01:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-15 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 23:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 22:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 21:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 20:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 19:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 18:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 17:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 16:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 15:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 14:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 13:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 12:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 11:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 10:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 09:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 08:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 07:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 06:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 05:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 04:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 03:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 02:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 01:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-14 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 23:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 22:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 21:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 20:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 19:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 18:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 17:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 16:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 15:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 14:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 13:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 12:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 11:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 10:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 09:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 08:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 07:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 06:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 05:00 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 04:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 03:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 02:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 01:00 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-13 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 23:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 22:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 21:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 20:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 19:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 18:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 17:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 16:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 15:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 14:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 13:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 12:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 11:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 10:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 09:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 07:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 05:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 04:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 03:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 02:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 01:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-12 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 23:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 22:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 21:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 20:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 18:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 17:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 16:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 15:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-09-11 13:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 12:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 11:00 | 22.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-11 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-09-10 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-10 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 20.99
2019-09-09 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-09 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-08 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-07 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-06 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-05 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-04 | / | / | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-03 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-02 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-09-01 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-31 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-30 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-29 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-28 | / | / | / | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-27 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-26 10:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 08:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 06:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 05:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 04:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 03:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 02:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 01:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-26 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-25 23:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-25 22:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-25 21:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-25 20:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 19:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 18:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 17:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 16:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 15:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 14:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 13:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 12:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 11:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 10:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 09:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 08:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 07:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 06:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 04:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 02:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 01:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-25 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 23:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 22:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 21:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 19:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 18:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 17:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 16:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 15:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 14:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 13:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 12:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 11:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 10:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 08:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 06:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 05:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 04:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 03:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 02:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 01:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-24 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 23:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 22:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 21:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 20:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 19:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 18:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 17:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 16:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 15:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 14:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 12:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 11:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 10:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 09:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 08:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 07:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 06:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 05:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 04:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 03:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 02:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 01:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-23 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 23:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 22:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 21:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 20:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 19:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 17:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 16:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 15:00 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 14:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 13:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 12:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 11:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 10:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 09:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 08:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 07:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 06:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 05:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 04:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 03:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 02:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 01:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-22 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 23:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 22:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 21:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 20:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 19:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 18:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 17:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 16:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 15:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 14:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 13:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 12:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 11:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 10:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 09:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 08:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 07:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 06:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 05:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 04:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 03:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 02:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 01:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-21 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 23:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 22:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 20:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 19:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 18:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 17:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 16:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 15:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 14:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 13:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 12:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 11:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 10:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 09:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 08:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 07:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 06:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 05:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 04:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 03:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 02:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 01:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-20 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-19 23:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-19 22:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-19 21:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-19 20:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-19 19:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2019-08-19 18:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 17:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 16:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 15:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 14:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 13:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 12:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 11:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 10:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 09:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 08:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 07:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 06:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 05:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2019-08-19 04:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-19 03:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-19 02:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-19 01:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-19 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 23:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 22:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 21:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 20:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 19:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 18:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 17:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 16:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 15:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 14:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 13:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 12:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 11:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 10:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 09:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 08:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 07:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 06:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 05:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 04:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 03:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 02:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 01:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-18 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 23:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 22:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 21:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 20:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 19:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 18:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 17:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 16:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 15:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 14:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 13:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 12:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 11:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 10:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 09:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 08:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 07:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 06:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 05:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 04:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 03:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 02:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 01:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-17 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 23:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 22:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 21:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 20:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 19:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 18:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 17:00 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 16:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 15:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 14:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 13:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 12:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 11:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 10:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 09:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 08:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 07:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 06:00 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 05:00 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 04:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 03:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 02:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 01:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-16 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 23:00 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 22:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 21:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 20:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 19:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 18:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 17:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 16:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 15:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 14:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 13:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 12:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 10:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 09:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 08:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 07:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 06:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 05:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 04:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 03:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 02:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 01:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-15 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 23:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 22:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 21:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 20:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 19:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 18:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 17:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 15:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 14:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 13:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 12:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 11:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 10:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 09:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 08:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 07:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 06:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 05:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 04:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 03:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 02:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-14 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 23:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 22:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 21:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 20:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 19:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 18:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 17:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 16:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 15:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 14:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 13:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 12:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 11:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 10:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 09:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 08:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 07:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 06:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 05:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 04:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 03:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 02:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 01:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-13 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 23:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 22:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 21:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 20:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 19:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 17:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 16:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 15:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 14:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 13:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 12:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 11:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 10:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 09:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 08:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 07:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 06:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 05:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 04:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 03:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 02:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 01:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-12 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 23:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 22:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 21:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 20:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 19:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 17:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 16:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 15:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 14:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 13:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 12:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 11:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 10:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 09:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 08:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 07:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 06:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 04:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 03:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 02:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 01:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-11 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 23:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 22:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 21:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 20:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 19:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 18:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 17:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 16:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 15:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 14:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 13:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 12:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 11:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 10:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 09:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 08:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 07:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 06:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 05:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 03:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 02:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 01:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-10 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 23:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 22:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 21:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 19:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 18:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 17:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 16:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 15:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 14:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 13:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 12:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 11:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 10:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 09:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 08:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 07:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 06:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 05:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 04:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 03:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 02:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 01:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-09 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 23:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 22:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 21:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 20:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 19:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 18:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 17:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 16:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 15:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 14:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 13:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 12:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 11:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 10:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 09:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 08:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 07:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 06:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 05:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 04:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 03:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 02:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 01:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-08 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 22:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 21:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 20:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 19:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 18:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 17:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 16:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 15:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 14:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 13:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 12:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 11:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 10:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 09:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 08:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 07:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 06:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 05:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 04:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 03:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 02:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 01:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-07 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 23:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 22:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 21:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 20:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 19:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 18:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 17:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 16:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 15:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 14:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 13:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 12:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 11:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 10:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 09:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 08:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-06 07:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 06:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 05:00 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 04:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 03:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 02:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 01:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-06 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 23:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 22:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 21:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 19:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 18:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-08-05 17:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 16:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 15:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 14:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 13:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 12:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 11:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 10:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 09:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 08:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 07:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 06:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 04:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 02:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 01:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-05 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 23:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 22:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 21:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 20:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 19:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 18:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 17:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 16:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 15:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 13:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 12:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 11:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 10:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 09:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 08:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 07:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 05:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 04:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 03:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 02:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 01:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-04 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 23:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 22:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 21:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 20:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 19:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 18:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-08-03 17:00 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-08-03 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-03 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-03 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-03 | / | / | / | 停机水洗 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-02 | / | / | / | 停机水洗 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 18:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 17:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 15:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 14:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 13:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 12:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 11:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 10:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 09:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 08:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 07:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 06:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 05:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 04:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 03:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 02:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 01:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-08-01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 23:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 22:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 21:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 20:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 19:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 17:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 16:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 15:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 14:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 13:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 12:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 11:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 10:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 09:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 08:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 07:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 06:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 05:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 04:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 03:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 02:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 01:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-31 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 23:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 22:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 21:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 20:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 19:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 18:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 17:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 16:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 14:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 12:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 11:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 10:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 09:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 08:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 07:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 06:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 05:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 04:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 03:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 02:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-30 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 23:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 22:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 21:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 19:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 18:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 17:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 16:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 15:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 14:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 13:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 12:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 11:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 10:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 09:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 07:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 06:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 05:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 04:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 03:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 02:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 01:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-29 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 23:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 22:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 21:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 19:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 18:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 17:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 16:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 15:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 14:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 13:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 12:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 11:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 10:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 09:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 08:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 07:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 06:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 05:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 04:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 03:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 02:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 01:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-28 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 23:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 20:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 19:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 18:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 17:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 16:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 15:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 14:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 13:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 12:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 11:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 10:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 09:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 07:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 06:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 05:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 03:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 02:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-27 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 23:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 22:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 21:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 20:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 19:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 18:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 17:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 16:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 15:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 14:00 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 13:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 12:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 11:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 10:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 09:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 08:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 07:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 06:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 05:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 04:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 03:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 02:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-26 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 23:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 22:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 21:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 19:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 18:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 17:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 15:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 14:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 13:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 12:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 11:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 10:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 09:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 08:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 07:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 06:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 05:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 04:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 03:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 02:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 01:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-25 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 23:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 22:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 21:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 20:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 19:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 18:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 16:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 15:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 14:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 13:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 12:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 11:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 10:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 09:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 08:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 07:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 06:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 04:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 03:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 02:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 01:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-24 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 23:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 22:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 21:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 20:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 19:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 18:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 17:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 16:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 15:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 14:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 13:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 12:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 11:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 10:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 09:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 08:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 06:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 05:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 04:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 03:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 02:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 01:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-23 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 23:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 22:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 21:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 20:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 19:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 18:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 17:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 16:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 15:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 14:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 13:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 12:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 11:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 10:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 09:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 08:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-22 07:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 06:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 05:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 04:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 03:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 02:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 01:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-22 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 23:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 22:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 21:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 20:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 19:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 18:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-07-21 17:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 16:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 15:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 14:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 13:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 12:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 11:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 10:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-07-21 09:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-21 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-20 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-20 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-20 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-20 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-07-20 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-20 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 18:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 17:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 16:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 15:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 14:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 13:01 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 12:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 11:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 10:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 09:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 08:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 07:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 06:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 05:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 04:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 03:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 02:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 01:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-19 00:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 23:01 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 22:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 21:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 20:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 19:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 18:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 17:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 16:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 15:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 14:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 13:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 12:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 11:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 10:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 09:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 08:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 07:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 06:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 05:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 04:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 03:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 02:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 01:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-18 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 23:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 22:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 21:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 20:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 19:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 18:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 17:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 16:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 15:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 14:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 13:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 12:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 11:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 10:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 09:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 08:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 07:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 06:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 05:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 04:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 03:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 02:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 01:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-17 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 22:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 21:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 20:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 19:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 18:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 16:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 14:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 13:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 12:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 11:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 10:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 09:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 08:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 07:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 06:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 05:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 04:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 03:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 02:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 01:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-16 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 23:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 22:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 20:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 19:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 18:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 17:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 16:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 15:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 14:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 13:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 12:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 11:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 10:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 09:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 08:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 07:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 05:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 04:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 02:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-15 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 23:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 22:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 21:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 20:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 19:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 18:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 17:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 16:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 14:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 13:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 12:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 11:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 10:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 09:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 08:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 07:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 06:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 05:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 04:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 03:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 02:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 01:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-14 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 23:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 22:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 19:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 18:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 17:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 16:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 15:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 14:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 13:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 12:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 11:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 10:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 09:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 08:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 07:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 06:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 05:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 04:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 03:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 02:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 01:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-13 00:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 23:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 22:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 21:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 20:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 19:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 18:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 17:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 16:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 15:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 14:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 13:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 12:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 11:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 10:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 09:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 08:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 07:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 06:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 05:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 04:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 03:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 02:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 01:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-12 00:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 23:01 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 22:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 21:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 20:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 19:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 18:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 17:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 16:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 15:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 14:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 13:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 12:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 11:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 10:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 09:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 08:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 07:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 06:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 05:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 04:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 03:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 02:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 01:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-11 00:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 23:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 22:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 21:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 20:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 19:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 18:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 17:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 16:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 15:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 14:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 13:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 12:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 11:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 10:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 09:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 08:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 07:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 05:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 04:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 03:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 02:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 01:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-10 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 23:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 22:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 21:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 20:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 19:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 18:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 17:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 16:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 15:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 14:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 13:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 12:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 11:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 10:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 09:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 07:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 06:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 05:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 04:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 03:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 02:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 01:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-09 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 23:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 21:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 20:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 17:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 16:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 15:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 14:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 13:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 12:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 11:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 10:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 08:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 07:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 06:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 05:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 04:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 03:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 01:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-08 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 23:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 22:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 21:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 20:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 18:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 17:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 16:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 15:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 13:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 12:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 11:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 10:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 09:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 08:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 07:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 06:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 05:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 04:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 03:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 02:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 01:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-07 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 23:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 22:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 21:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 20:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 19:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 18:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 17:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 16:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 15:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 14:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 13:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 12:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 11:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 10:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 08:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 07:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 06:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 04:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 03:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 02:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 01:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-06 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 23:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 22:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 21:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 20:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 19:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 18:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 17:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 16:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 15:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 14:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 13:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 12:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 10:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 09:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 08:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 07:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 06:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 04:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 03:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 02:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 01:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-05 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 23:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 22:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 21:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 20:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 19:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 18:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 17:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 16:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 15:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 14:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 13:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 12:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 11:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 10:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 09:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 08:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 07:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 06:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 05:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 03:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 02:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-04 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 23:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 22:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 21:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 20:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 19:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 18:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 17:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 16:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 15:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 14:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 13:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 12:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 11:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 10:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 09:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 08:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 07:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 06:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 05:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 04:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 03:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 02:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 01:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-03 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 23:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 22:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 21:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 20:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 19:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 18:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 17:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 16:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 15:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 14:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 13:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 12:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 11:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 10:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 09:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 08:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 07:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 06:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 05:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 04:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 03:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 02:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 01:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-02 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 23:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 22:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 21:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 20:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 19:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 18:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 17:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 16:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 15:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 14:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 13:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 12:00 | 81.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 11:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 10:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 09:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 08:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 07:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 06:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 05:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 04:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 03:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 02:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-07-01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 23:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 22:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 21:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 20:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 19:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 18:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 17:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 16:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 15:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 14:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 13:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 12:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 11:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 10:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 09:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 08:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 07:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 06:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 05:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 04:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 03:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 02:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 01:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-30 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 23:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 22:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 21:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 20:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 19:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 18:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 17:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 16:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 15:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 14:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 13:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 12:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 11:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 10:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 09:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 08:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 07:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 06:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 05:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 04:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 03:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 02:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 01:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-29 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 23:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 22:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 21:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 20:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 19:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 18:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 17:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 16:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 15:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 14:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 13:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 12:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 11:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 10:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 09:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 08:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 07:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 06:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 05:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 04:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 03:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 02:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 01:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-28 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 23:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 22:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 21:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 20:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 19:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 18:00 | 12.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 17:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 16:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 15:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 14:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 13:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 12:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 11:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 10:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 09:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 08:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 07:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 06:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 05:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 04:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 03:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 02:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 01:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-27 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 23:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 22:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 21:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 20:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 19:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 18:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 17:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 16:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 15:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 14:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 13:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 12:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 11:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 10:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 08:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 07:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 06:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 05:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 04:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 03:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 02:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 01:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-26 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 23:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 22:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 21:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 20:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 19:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 18:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 17:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 16:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 15:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 14:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m2) | 是
2019-06-25 13:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m1) | 是
2019-06-25 12:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m0) | 是
2019-06-25 11:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m1) | 是
2019-06-25 10:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.38 | 30（mg/m2) | 是
2019-06-25 09:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-25 08:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 07:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 06:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 05:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 04:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 03:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 02:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 01:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-25 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-24 23:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-24 22:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-24 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-24 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-24 19:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-24 18:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 17:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 16:00 | 10.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 15:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 14:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 13:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 12:00 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-24 11:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 10:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 09:00 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-24 | / | / | / | 停机水洗 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-23 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-23 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-06-23 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-23 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-22 | / | / | / | 停机水洗 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-21 | / | / | / | 停机水洗 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-20 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-19 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-18 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-17 | / | / | / | 停机水洗 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-16 | / | / | / | 停机检修 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-15 | / | / | / | 停机水洗 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-14 | / | / | / | 停机水洗 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-13 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-12 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-11 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-06-10 10:01 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 09:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 08:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 07:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 06:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 05:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 04:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 03:01 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 02:01 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 01:01 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-10 00:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-09 23:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-09 22:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-09 21:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-06-09 20:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 19:01 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 18:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 17:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 16:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 15:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 14:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 13:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 12:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 11:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 10:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 09:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 08:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 07:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 06:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 05:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 04:01 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 03:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 02:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 01:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-09 00:01 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 23:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 22:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 21:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 20:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 19:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 18:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 17:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 16:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 15:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 13:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 12:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 11:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 10:00 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 09:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 08:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 07:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 06:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 05:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 04:00 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 03:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 02:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 01:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-08 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 23:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 22:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 21:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 20:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 18:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 17:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 16:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 15:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 14:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 13:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 12:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 11:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 10:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 09:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 08:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 07:00 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 06:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 05:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 04:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 03:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 02:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 01:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-07 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 23:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 22:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 21:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 19:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 18:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 17:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 16:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 15:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 14:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 13:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 12:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 11:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 10:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 09:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 08:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 07:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 06:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 05:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 04:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 03:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 02:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 01:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-06 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 23:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 22:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 21:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 20:00 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 19:00 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 18:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 17:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 16:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 15:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 14:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 13:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 12:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 11:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 10:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 09:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 08:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 07:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 06:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 05:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 04:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 03:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 01:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-05 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 23:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 22:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 21:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 20:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 19:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 18:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 17:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 16:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 15:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 14:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 13:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 12:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 11:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 10:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 09:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 08:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 07:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 06:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 05:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 04:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 03:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 02:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 01:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-04 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 23:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 22:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 21:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 20:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 19:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 18:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 17:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 16:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 15:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 14:00 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 13:00 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 12:00 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 11:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 10:00 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 09:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 08:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 07:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 06:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 05:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 04:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 03:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 02:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 01:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-03 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 22:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 21:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 20:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 19:01 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 18:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 17:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 16:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 15:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 14:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 13:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 12:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 11:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 10:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 09:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 08:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 07:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 06:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 05:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 04:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 03:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 02:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 01:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-02 00:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 23:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 22:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 21:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 20:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 19:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 18:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 17:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 16:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 15:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 14:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 13:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 12:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 11:01 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 10:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 09:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 08:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 07:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 06:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 05:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 04:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 03:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 02:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 01:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-06-01 00:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 23:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 22:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 21:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 20:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 19:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 18:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 17:01 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 16:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 15:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 14:01 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 13:01 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 12:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 11:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 10:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 09:01 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 08:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 07:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 06:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 05:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 04:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 03:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 02:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 01:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-31 00:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 23:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 22:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 21:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 20:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 19:01 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 18:01 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 17:01 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 16:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 15:01 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 14:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 13:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 12:01 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 11:01 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 10:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 09:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 08:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 07:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 06:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 05:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 04:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 03:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 02:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 01:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-30 00:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 23:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 22:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 21:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 20:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 19:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 18:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 17:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 16:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 15:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 14:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 13:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 12:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 11:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 10:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 09:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 08:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 07:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 06:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 05:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 04:01 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 03:01 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 02:01 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 01:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-29 00:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 23:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 22:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 21:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 20:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 19:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 18:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 17:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 16:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 15:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 14:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 13:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 12:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 11:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 10:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 09:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 08:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 07:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 06:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 05:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 04:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 03:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 02:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 01:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-28 00:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 23:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 22:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 21:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 20:01 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 19:01 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 18:01 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 17:01 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 16:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 15:01 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 14:01 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 13:01 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 12:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 11:01 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 10:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 09:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 08:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 07:01 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 06:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 05:01 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 04:01 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 03:01 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 02:01 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 01:01 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-27 00:01 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 23:01 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 22:01 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 21:01 | 22.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 20:01 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 19:01 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 18:01 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 17:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 16:01 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 15:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 14:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 13:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 12:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 11:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 10:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 09:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 08:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 07:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 06:01 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 05:01 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 04:01 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 03:01 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 02:01 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 01:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-26 00:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 23:01 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 22:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 21:01 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 20:01 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 19:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 18:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 17:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 16:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 15:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 14:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 13:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 12:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 11:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 10:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 09:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 08:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 07:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 06:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 05:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 04:01 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 03:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 02:01 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 01:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-25 00:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 23:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 22:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 21:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 20:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 19:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 18:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-05-24 17:01 | 7.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-05-24 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-24 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-24 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-24 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 17:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 16:01 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 15:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 14:01 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 13:01 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 12:01 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 11:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 10:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 09:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 08:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 07:01 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 06:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 05:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 04:01 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 03:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 02:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 01:01 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-23 00:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 23:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 22:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 21:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 20:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 19:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 18:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 17:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 16:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 15:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 14:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 13:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 12:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 11:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 10:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 09:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 08:01 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 07:01 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 06:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 05:01 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 04:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 03:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 02:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 01:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-22 00:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 23:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 22:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 21:01 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 20:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 19:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 18:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 17:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 16:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 15:01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 14:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 13:01 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 12:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 11:01 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 10:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 09:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 08:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 07:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 06:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 05:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 04:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 03:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 02:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 01:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-21 00:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 23:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 22:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 21:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 20:01 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 19:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 18:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 17:01 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 16:01 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 15:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 14:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 13:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 12:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 11:01 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 10:01 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 09:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 08:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 07:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 06:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 05:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 04:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 03:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 02:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 01:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-20 00:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 23:01 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 22:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 21:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 20:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 19:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 18:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 17:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 16:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 15:01 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 14:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 13:01 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 12:01 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 11:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 10:01 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 09:01 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 08:01 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 07:01 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 06:01 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 05:01 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 04:01 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 03:01 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 02:01 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 01:01 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-19 00:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 23:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 22:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 21:01 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 20:01 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 19:01 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 18:01 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 17:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 16:01 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 15:01 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 14:01 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 13:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 12:01 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 11:01 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 10:01 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 09:01 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 08:01 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 07:01 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 06:01 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 05:01 | 12.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 04:01 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 03:01 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 02:01 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 01:01 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-18 00:01 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 23:01 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 22:01 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 21:01 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 20:01 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 19:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 18:01 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 17:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 16:01 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 15:01 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 14:01 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 13:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 12:01 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 11:01 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 10:01 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 09:01 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 08:01 | 11.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 07:01 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 06:01 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 05:01 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 04:01 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 03:01 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 02:01 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 01:01 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-17 00:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 23:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 22:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 21:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 20:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 19:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 18:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 17:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 16:01 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 15:01 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 14:01 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 13:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 12:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 11:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 10:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 09:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 08:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 07:01 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 06:01 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 05:01 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 04:01 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 03:01 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 02:01 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 01:01 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-16 00:01 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 23:01 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 22:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 21:01 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 20:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 19:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 18:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 17:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 16:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 15:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 14:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 13:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 12:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 11:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 10:01 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 09:01 | 13.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 08:01 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 07:01 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 06:01 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 05:01 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 04:01 | 11.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 03:01 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 02:01 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 01:01 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-15 00:01 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 23:01 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 22:01 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 21:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 20:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 19:01 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 18:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 17:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 16:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 15:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 14:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 13:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 12:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 11:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 10:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 09:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 08:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 07:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 06:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 05:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 04:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 03:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 02:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 01:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-14 00:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 23:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 22:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 21:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 20:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 19:01 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 18:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 17:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 16:01 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 15:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 14:01 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 13:01 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 12:01 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 11:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 10:01 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 09:01 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 08:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 07:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 06:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 05:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 04:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 03:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 02:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 01:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-13 00:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 23:01 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 22:01 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 21:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 20:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 19:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 18:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 17:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 16:01 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 15:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 14:01 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 13:01 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 12:01 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 11:01 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 10:01 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 09:01 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 08:01 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 07:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 06:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 05:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 04:01 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 03:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 02:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 01:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-12 00:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 23:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 22:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 21:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 20:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 19:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 18:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 17:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 16:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 15:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 14:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 13:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 12:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 11:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 10:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 09:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 07:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 06:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 05:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 04:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 03:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 02:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 01:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-11 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 23:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 22:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 21:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 20:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 19:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 18:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 17:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 16:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 15:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 14:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 13:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 11:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 10:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 09:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 08:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 07:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 06:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 05:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 04:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 03:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 02:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 01:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-10 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 23:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 22:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 20:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 19:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 18:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 17:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 16:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 15:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 14:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 13:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 12:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 11:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 10:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 09:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 08:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 07:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 06:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 05:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 04:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 03:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 02:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 01:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-09 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 23:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 22:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 21:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 20:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 19:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 18:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 17:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 16:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 15:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 14:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 13:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 11:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 10:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 09:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 08:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 07:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 06:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 05:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 04:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 03:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 02:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 01:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-08 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 23:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 22:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 21:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 20:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 19:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 18:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 17:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 16:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 15:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 13:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 12:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 11:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 10:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 09:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 08:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 07:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 06:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 05:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 04:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 02:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 01:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-07 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 23:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 22:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 21:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 20:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 19:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 18:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 17:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 16:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 15:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 14:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 12:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 11:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 10:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 09:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 08:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 06:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 05:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 04:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 03:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 02:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 01:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-06 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 23:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 22:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 21:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 20:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 19:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 18:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 17:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 16:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 15:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 14:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 13:00 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 12:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 11:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 10:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 09:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 08:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 07:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 06:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 05:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 04:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 03:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 02:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 01:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-05 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 22:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 21:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 19:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 18:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 17:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 16:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 15:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 14:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 13:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 12:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 11:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 09:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 08:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 07:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 06:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 05:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 04:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 03:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 02:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 01:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-04 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 23:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 22:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 21:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 20:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 18:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 17:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 16:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 15:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 14:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 13:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 12:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 11:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 10:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 09:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 08:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 07:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 06:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 05:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 04:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 03:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 02:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 01:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-03 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 23:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 22:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 21:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 20:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 19:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 18:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 17:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 16:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 15:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 14:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 13:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 12:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 11:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 10:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 09:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 08:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 07:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 05:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 04:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 03:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 02:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 01:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-02 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 22:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 21:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 20:00 | 7.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 19:00 | / | / | / | 停机 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 18:00 | / | / | / | 停机 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 17:00 | / | / | / | 停机 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 16:00 | / | / | / | 停机 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 15:00 | / | / | / | 停机 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 14:00 | / | / | / | 停机 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 13:00 | / | / | / | 停机 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 12:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 11:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 10:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 09:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 08:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 07:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 06:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 05:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 04:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 03:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 02:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 01:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-05-01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 23:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 22:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 21:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 20:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 19:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 18:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 17:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 16:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 15:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 14:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 13:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 12:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 11:00 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 10:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 09:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 08:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-30 07:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 06:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 05:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 04:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 03:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 02:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 01:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-30 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 23:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 22:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 21:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 20:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 19:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 18:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-04-29 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 16:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 15:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 13:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 12:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 11:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 09:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 08:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 07:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 06:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 05:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 04:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 03:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 02:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 01:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-29 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 23:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 22:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 21:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 20:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 19:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 18:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 17:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 15:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 14:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 13:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 12:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 11:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 10:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 09:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 08:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 07:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 06:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 05:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 03:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 02:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 01:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-28 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 23:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 22:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 21:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 20:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 19:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 18:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 17:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 16:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 15:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 14:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 13:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 12:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 11:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 10:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 09:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 08:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 07:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 06:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 05:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 04:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 03:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 02:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 01:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-27 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 23:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 22:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 21:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 20:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 19:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 18:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 17:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 16:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 15:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 14:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 13:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 12:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 11:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 10:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 09:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 08:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 07:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 06:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 05:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 04:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 03:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 01:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-26 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 23:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 22:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 21:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 20:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 19:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 18:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 17:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 16:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 15:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 14:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 13:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 12:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 11:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 10:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 09:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 08:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 07:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 06:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 05:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 04:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 03:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 02:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 01:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-25 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 23:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 22:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 21:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 20:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 19:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 18:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 17:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 16:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 15:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 14:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 13:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 12:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 11:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 10:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 09:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 08:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 06:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 05:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 04:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 02:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 01:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-24 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 23:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 22:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 21:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 20:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 19:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 18:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 17:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 16:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 15:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 14:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 13:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 12:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 11:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 09:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 08:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 07:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 06:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 05:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 04:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 03:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 02:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 01:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-23 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 23:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 22:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 21:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 20:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 19:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 18:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 17:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 16:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 14:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 13:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 12:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 11:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 10:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 09:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 08:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 07:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 06:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 05:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 04:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 02:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 01:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-22 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 23:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 22:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 21:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 20:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 19:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 18:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 17:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 16:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 15:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 14:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 13:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 12:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 11:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 10:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 09:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 08:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 07:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 06:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 05:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 04:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 03:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 02:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 01:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-21 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 23:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 22:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 21:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 20:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 19:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 18:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 17:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 16:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 15:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 14:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 13:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 12:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 11:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 10:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 09:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 08:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 07:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 06:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 05:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 04:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 03:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 02:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-20 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 23:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 22:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 21:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 20:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 19:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 18:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 17:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 16:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 15:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 14:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 12:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 11:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 10:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 09:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 08:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 07:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 06:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 05:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 04:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 03:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 02:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 01:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-19 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 23:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 22:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 21:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 20:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 19:00 | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 18:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 17:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 16:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 15:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 12:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 11:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 10:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 09:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 08:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 07:00 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 06:00 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 05:00 | 23.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 04:00 | 23.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 03:00 | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 02:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 01:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-18 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 23:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 22:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 21:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 20:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 19:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 18:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 17:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 16:01 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 15:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 14:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 13:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 12:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 11:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 10:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 09:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 08:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 07:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 06:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 05:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 04:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 03:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 02:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 01:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-17 00:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 23:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 22:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 21:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 20:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 19:01 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 18:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 17:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 16:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 15:01 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 14:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 13:01 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 12:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 11:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 10:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-04-16 09:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 08:01 | 4.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-16 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-15 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-15 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-15 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-15 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-04-15 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 18:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 17:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 16:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 15:01 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 14:01 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 13:01 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 12:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 11:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 10:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 09:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 08:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 07:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 06:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 05:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 04:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 03:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 02:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 01:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-15 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 23:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 22:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 21:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 20:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 19:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 18:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 17:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 16:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 15:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 14:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 13:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 12:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 11:00 | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 10:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 09:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 08:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 07:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 06:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 05:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 04:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 03:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 02:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 01:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-14 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 23:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 22:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 21:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 20:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 19:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 18:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 17:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 16:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 15:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 14:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 13:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 12:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 11:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 10:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 09:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 08:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 07:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 06:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 05:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 04:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 03:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 02:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 01:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-13 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 23:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 22:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 21:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 20:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 19:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 18:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 17:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 16:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 15:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 14:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 13:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 12:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 11:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 10:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 09:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 08:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 07:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 06:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 05:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 04:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 03:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 02:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 01:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-12 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 23:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 22:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 20:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 19:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 18:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 17:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 16:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 15:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 14:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 13:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 12:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 11:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 10:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 09:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 08:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 07:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 06:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 05:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 04:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 02:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 01:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-11 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 23:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 22:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 21:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 20:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 19:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 18:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 17:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 16:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 15:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 14:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 13:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 12:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 11:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 10:00 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 09:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 08:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 07:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 06:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 05:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 04:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 03:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 02:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 01:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-10 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 23:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 22:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 21:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 20:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 19:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 18:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 17:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 16:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 15:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 14:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 13:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 12:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 11:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 10:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 09:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 08:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 07:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 06:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 05:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 04:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 03:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 02:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 01:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-09 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 23:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 22:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 21:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 20:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 19:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 18:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 17:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 16:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 15:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 14:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 13:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 12:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 11:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 10:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 09:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 07:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 06:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 05:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 04:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 03:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 02:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 01:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-08 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 23:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 22:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 21:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 20:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 19:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 17:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 16:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 15:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 14:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 13:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 12:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 11:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 10:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 09:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 08:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 07:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 06:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 05:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 04:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 03:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 02:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 01:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-07 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 23:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 22:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 21:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 20:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 19:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 18:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 17:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 16:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 15:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 14:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 13:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 12:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 11:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 10:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 09:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 08:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 07:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 06:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 05:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 04:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 03:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 02:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 01:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-06 00:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 23:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 22:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 21:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 20:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 19:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 18:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 17:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 16:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 15:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 14:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 13:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 12:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 11:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 10:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 09:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 08:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 07:01 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 06:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 05:01 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 04:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 03:01 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 02:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 01:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-05 00:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 23:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 22:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 21:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 20:01 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 19:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 18:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 17:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 16:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 15:01 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 14:01 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 13:01 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 12:01 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 11:01 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 10:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 09:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 08:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 07:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 06:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 05:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 04:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 03:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 02:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 01:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-04 00:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 23:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 22:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 21:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 20:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 19:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 18:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 17:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 16:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 15:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 14:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 13:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 12:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 11:01 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 10:01 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 09:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 08:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 07:01 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 06:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 05:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 04:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 03:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 02:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 01:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-03 00:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 23:01 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 22:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 21:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 20:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 19:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 18:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 17:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 16:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 15:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 14:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 13:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 12:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 11:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 10:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 09:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 08:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 07:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 06:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 04:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 02:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 01:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-02 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 23:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 22:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 21:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 20:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 19:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 18:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 17:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 16:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 15:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 14:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 13:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 12:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 11:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 10:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 09:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 08:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 07:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 06:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 05:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 04:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 03:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 02:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 01:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-04-01 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 23:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 22:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 21:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 20:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 19:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 18:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 17:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 16:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 15:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 14:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 13:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 12:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 11:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 10:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 09:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 08:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 07:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 06:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 05:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 04:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 03:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 02:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 01:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-31 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 23:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 22:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 21:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 20:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 19:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 18:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 17:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 16:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 15:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 14:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 13:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 11:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 10:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 09:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 07:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 06:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 05:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 04:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 03:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 02:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 01:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-30 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 23:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 22:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 21:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 19:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 18:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 17:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 16:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 15:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 14:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 13:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 12:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 11:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 10:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 09:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 08:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 07:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 06:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 04:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 03:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 02:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-29 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 23:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 22:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 21:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 20:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 19:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 18:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 17:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 15:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 14:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 13:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 12:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 11:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 10:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 09:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 08:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 06:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 05:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 04:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 03:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 02:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 01:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-28 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 23:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 22:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 21:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 19:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 18:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 17:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 16:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 15:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 14:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 13:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 12:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 11:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 10:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 09:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 07:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 06:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 05:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 04:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 03:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 02:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 01:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-27 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 23:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 22:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 21:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 20:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 19:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 18:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 17:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 16:00 | 17.54 | 30（mg/m3) |  |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 15:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 14:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 13:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 12:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 11:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 10:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 09:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 08:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 07:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 06:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 05:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 04:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 03:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 02:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 01:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-26 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 23:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 22:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 21:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 20:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 19:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 18:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 17:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 16:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 15:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 14:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 13:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 12:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 11:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 10:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 09:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 08:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 07:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 06:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 05:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 04:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 03:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 02:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 01:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-25 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 23:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 22:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 21:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 20:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 19:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 18:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 17:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 16:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 15:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 14:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 13:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 12:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 11:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 10:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 09:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 08:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 07:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 06:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 05:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 04:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 03:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 02:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 01:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-24 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 23:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 22:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 21:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 20:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 19:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 18:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 17:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 16:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 15:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 14:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 13:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 12:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 11:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 10:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 09:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 08:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 07:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 06:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 05:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 04:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 03:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 02:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 01:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-23 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 23:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 22:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 21:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 20:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 19:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 18:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 17:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 16:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 15:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 14:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 13:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 12:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 11:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 10:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 09:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-22 08:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 07:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 06:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 05:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 04:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 02:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 01:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-22 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-21 23:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-21 22:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-21 21:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-21 20:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-21 19:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-03-21 18:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 17:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 16:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 15:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 14:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 13:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 12:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 11:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 09:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-03-21 08:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-21 | / | / | / | 停机水洗 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-20 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-20 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-20 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-20 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-20 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-03-20 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-20 | / | / | / | 停机水洗 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-19 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-18 | / | / | / | 停机水洗 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-17 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 18:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 17:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 16:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 15:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 13:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 12:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 11:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 10:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 09:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 08:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 07:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 06:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 05:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 04:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 03:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 02:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 01:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-16 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 23:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 22:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 21:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 20:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 19:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 18:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 16:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 15:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 14:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 13:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 12:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 11:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 10:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 09:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 08:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 07:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 06:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 05:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 04:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 03:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 02:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 01:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-15 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 23:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 22:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 21:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 20:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 19:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 18:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 17:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 16:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 15:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 14:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 13:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 12:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 11:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 10:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 09:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 08:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 07:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 06:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 05:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 04:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 03:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 02:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 01:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-14 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 23:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 22:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 21:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 20:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 19:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 18:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 17:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 16:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 14:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 13:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 12:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 11:00 | 23.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 10:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 09:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 08:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 07:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 06:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 05:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 04:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 03:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 02:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 01:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-13 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 23:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 22:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 21:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 20:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 19:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 18:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 16:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 15:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 14:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 13:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 12:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 11:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 10:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 09:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 08:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 07:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 06:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 05:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 04:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 03:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 02:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 01:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-12 00:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 23:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 22:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 21:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 20:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 19:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 18:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 17:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 16:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 15:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 14:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 13:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 12:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 11:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 10:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 09:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 08:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 07:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 06:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 05:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 04:01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 03:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 02:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 01:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-11 00:01 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 23:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 22:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 21:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 20:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 19:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 18:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 17:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 16:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 15:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 14:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 13:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 12:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 11:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 10:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 09:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 08:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 07:01 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 06:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 05:01 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 04:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 03:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 02:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 01:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-10 00:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 23:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 20:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 19:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 18:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 17:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 16:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 15:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 14:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 13:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 12:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 11:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 10:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 07:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 06:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 05:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 04:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 03:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 02:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 01:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-09 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 23:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 22:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 21:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 20:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 19:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 18:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 17:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 16:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 15:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 14:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 13:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 12:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 11:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 10:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 08:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 07:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 06:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 05:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 04:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 03:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 02:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 01:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-08 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 23:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 22:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 21:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 20:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 19:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 18:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 17:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 16:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 15:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 14:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 13:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 12:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 11:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 10:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 09:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 08:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 07:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 06:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 05:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 04:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 03:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 02:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-07 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 23:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 22:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 21:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 20:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 19:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 17:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 16:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 15:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 14:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 13:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 12:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 11:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 10:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 09:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 08:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 07:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 06:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 05:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 04:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 02:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 01:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-06 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 23:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 22:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 21:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 20:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 19:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 18:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 17:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 16:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 15:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 14:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 13:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 12:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 11:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 10:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 09:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 08:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 07:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 06:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 05:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 04:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 03:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 02:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 01:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-05 00:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 23:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 22:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 21:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 20:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 19:01 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 18:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 17:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 16:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 15:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 14:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 13:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 12:01 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 11:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 10:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 09:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 08:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 07:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 06:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 05:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 04:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 03:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 02:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 01:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-04 00:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 23:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 22:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 21:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 20:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 19:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 18:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 17:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 16:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 15:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 14:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 13:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 12:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 11:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 10:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 09:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 08:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 07:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 06:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 05:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 04:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 03:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 02:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 01:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-03 00:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 23:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 22:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 21:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 20:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 19:01 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 18:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 17:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 16:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 15:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 14:01 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 13:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 12:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 11:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 10:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 09:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 08:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 07:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 06:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 05:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 04:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 03:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 02:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 01:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-02 00:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 23:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 22:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 21:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 20:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 19:01 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 18:01 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 17:01 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 16:01 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 15:01 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 14:01 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 13:01 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 12:01 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 11:01 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 10:01 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 09:01 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 08:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 07:01 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 06:01 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 05:01 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 04:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 03:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 02:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 01:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-03-01 00:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 23:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 22:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 21:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 20:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 19:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 18:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 17:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 16:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 15:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 14:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 13:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 12:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 11:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 10:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 09:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 08:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 07:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 06:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 05:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 04:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 03:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 02:01 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 01:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-28 00:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 23:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 22:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 21:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 20:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 19:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 18:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 17:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 16:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 15:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 14:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 13:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 12:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 11:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 10:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 09:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 08:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 07:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 06:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 05:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 04:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 03:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 02:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 01:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-27 00:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 23:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 22:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 21:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 20:01 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 19:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 18:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 17:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 16:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 15:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 14:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 13:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 12:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 11:01 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 10:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 09:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 08:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 07:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 06:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 05:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 04:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 03:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 02:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 01:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-26 00:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 23:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 22:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 21:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 20:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 19:01 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 18:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 17:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 16:01 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 15:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 14:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 13:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 12:01 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 11:01 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 10:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 09:01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 08:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 07:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 06:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 05:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 04:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 03:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 02:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 01:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-25 00:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-24 23:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-24 22:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-24 21:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-24 20:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-24 19:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 18:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 17:01 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 16:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 15:01 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 14:01 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 13:01 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 12:01 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 11:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 10:01 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 09:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 08:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 07:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 06:01 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-02-24 05:01 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-24 04:01 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-24 03:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-24 02:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-24 01:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-24 00:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-23 23:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-23 22:01 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-23 21:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-02-23 20:01 | 5.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 08:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 07:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-02-23 06:01 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-23 05:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-23 04:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-23 03:01 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-23 02:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-23 01:01 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-23 00:01 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 23:01 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 22:01 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 21:01 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 20:01 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 19:01 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 18:01 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 17:01 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 16:01 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 15:01 | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 14:01 | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 13:01 | 22.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 12:01 | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 11:01 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 10:01 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 09:01 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 08:01 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 07:01 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 06:01 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 05:01 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 04:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 03:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 02:01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 01:01 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-22 00:01 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 23:01 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 22:01 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 21:01 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 20:01 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 19:01 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 18:01 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 17:01 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 16:01 | 22.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 15:01 | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 14:01 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 13:01 | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 12:01 | 22.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 11:01 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 10:01 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 09:01 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 08:01 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 07:01 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 06:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 05:01 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 04:01 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 03:01 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 02:01 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 01:01 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-21 00:01 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 23:01 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 22:01 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 21:01 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 20:01 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 19:01 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 18:01 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 17:01 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 16:01 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 15:01 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 14:01 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 13:01 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 12:01 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 11:01 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 10:01 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 09:01 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 08:01 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 07:01 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 06:01 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 05:01 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 04:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 03:01 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 02:01 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 01:01 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-20 00:01 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 23:01 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 22:01 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 21:01 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 20:01 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 19:01 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 18:01 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 17:01 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 16:01 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 15:01 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 14:01 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 13:01 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 12:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 11:01 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 10:01 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 09:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 08:01 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 07:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 06:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 05:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 04:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 03:01 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 02:01 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 01:01 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-19 00:01 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 23:01 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 22:01 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 21:01 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 20:01 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 19:01 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 18:01 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 17:01 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 16:01 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 15:01 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 14:01 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 13:01 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 12:01 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 11:01 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 10:01 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 09:01 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 08:01 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 07:01 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 06:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 05:01 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 04:01 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 03:01 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 02:01 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 01:01 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-18 00:01 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 23:01 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 22:01 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 21:01 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 20:01 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 19:01 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 18:01 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 17:01 | 21.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 16:01 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 15:01 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 14:01 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 13:01 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 12:01 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 11:01 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 10:01 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 09:01 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 08:01 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 07:01 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 06:01 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 05:01 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 04:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 03:01 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 02:01 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 01:01 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-17 00:01 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 23:01 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 22:01 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 21:01 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 20:01 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 19:01 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 18:01 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 17:01 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 16:01 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 15:01 | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 14:01 | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 13:01 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 12:01 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 11:01 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 10:01 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 09:01 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 08:01 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 07:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 06:01 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 05:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 04:01 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 03:01 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 02:01 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 01:01 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-16 00:01 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 23:01 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 22:01 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 21:01 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 20:01 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 19:01 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 18:01 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 17:01 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 16:01 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 15:01 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 14:01 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 13:01 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 12:01 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 11:01 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 10:01 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 09:01 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 08:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 07:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 06:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 05:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 04:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 03:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 02:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 01:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-15 00:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 23:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 22:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 21:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 20:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 19:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 18:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 17:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 16:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 15:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 14:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 13:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 12:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 11:01 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 10:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 09:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 08:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 07:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 06:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 05:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 04:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 03:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 02:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 01:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-14 00:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 23:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 22:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 21:01 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 20:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 19:01 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 18:01 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 17:01 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 16:01 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 15:01 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 14:01 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 13:01 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 12:01 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 11:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 10:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 09:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 08:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 07:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 06:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 05:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 04:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 03:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 02:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 01:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-13 00:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 23:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 22:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 21:01 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 20:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 19:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 18:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 17:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 16:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 15:01 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 14:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 13:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 12:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 11:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 10:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 09:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 08:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 07:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 06:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 05:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 04:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 03:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 02:01 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 01:01 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-12 00:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 23:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 22:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 21:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 20:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 19:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 18:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 17:01 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 16:01 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 15:01 | 22.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 14:01 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 13:01 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 12:01 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 11:01 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 10:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 09:01 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 08:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 07:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 06:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 05:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 04:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 03:01 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 02:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 01:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-11 00:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 23:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 22:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 21:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 20:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 19:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 18:01 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 17:01 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 16:01 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 15:01 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 14:01 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 13:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 12:01 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 11:01 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 10:01 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 09:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 08:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 07:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 06:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 05:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 04:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 03:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 02:01 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 01:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-10 00:01 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 23:01 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 22:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 21:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 20:01 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 19:01 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 18:01 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 17:01 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 16:01 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 15:01 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 14:01 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 13:01 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 12:01 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 11:01 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 10:01 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 09:01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 08:01 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 07:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 06:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 05:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 04:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 03:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 02:01 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 01:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-09 00:01 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 23:01 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 22:01 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 21:01 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 20:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 19:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 18:01 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 17:01 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 16:01 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 15:01 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 14:01 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 13:01 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 12:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 11:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 10:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 09:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 08:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 07:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 06:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 05:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 04:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 03:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 02:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 01:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-08 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 23:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 22:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 21:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 20:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 19:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 18:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 17:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 16:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 15:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 14:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 13:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 12:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 11:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 10:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 09:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 08:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 07:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 06:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 05:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 04:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 03:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 02:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 01:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-07 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 23:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 22:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 21:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 20:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 19:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 18:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 17:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 16:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 15:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 14:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 13:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 12:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 11:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 10:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 08:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 07:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 06:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 05:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 04:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 03:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 02:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 01:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-06 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 23:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 22:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 21:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 20:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 19:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 18:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 17:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 16:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 15:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 14:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 13:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 12:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 11:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 10:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 09:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 08:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 07:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 06:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 05:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 04:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 03:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 02:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 01:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-05 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 23:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 22:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 20:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 19:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 18:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 17:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 16:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 15:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 14:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 13:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 12:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 11:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 10:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 08:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 07:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 06:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 05:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 04:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 03:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 02:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 01:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-04 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 23:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 22:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 21:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 20:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 19:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 18:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 17:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 16:00 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 15:00 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 14:00 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 13:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 12:00 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 11:00 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 10:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 09:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 08:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 07:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 06:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 05:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 04:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 03:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 02:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 01:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-03 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 23:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 22:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 21:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 20:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 19:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 18:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 17:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 16:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 15:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 14:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 12:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 11:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 10:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 09:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 08:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 07:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 06:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 05:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 04:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 03:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 02:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 01:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-02 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 23:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 22:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 21:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 20:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 19:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 18:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 17:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 16:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 15:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 14:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 13:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 12:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 11:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 10:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 09:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 08:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 07:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 06:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 05:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 04:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 03:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 02:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 01:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-02-01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 23:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 22:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 21:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 20:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 19:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 18:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 17:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 16:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 15:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 14:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 13:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 12:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 11:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 10:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 09:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 08:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 07:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 06:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 05:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 04:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 03:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 02:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 01:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-31 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 23:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 22:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 21:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 20:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 19:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 18:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 17:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 16:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 15:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 14:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 13:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 12:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 11:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 10:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 09:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 08:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 07:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 06:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 05:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 04:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 03:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 02:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 01:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-30 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 23:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 22:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 21:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 20:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 19:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 18:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 17:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 16:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 15:00 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 14:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 13:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 12:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 11:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 10:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 09:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 08:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 07:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 05:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 04:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 03:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 02:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-29 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 23:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 22:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 21:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 20:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 19:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 18:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 17:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 16:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 15:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 14:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 13:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 12:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 11:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 10:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 09:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 08:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 07:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 06:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 05:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 04:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 03:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 02:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 01:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-28 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 23:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 22:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 21:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 20:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 19:00 | 9.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 09:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 08:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-27 07:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 06:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 05:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 04:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 03:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 02:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 01:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-27 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 23:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 22:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 21:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 20:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 19:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 18:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2019-01-26 17:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 16:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 15:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 14:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 13:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 12:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 11:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 10:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 09:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 08:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 07:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 06:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 05:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 04:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 03:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 02:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 01:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-26 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-25 23:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-25 22:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-25 21:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-25 20:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2019-01-25 19:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 18:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 17:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 16:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 15:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 14:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 13:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 12:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 11:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 10:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 09:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 08:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 07:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 06:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-25 05:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-25 04:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-25 03:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-25 02:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-25 01:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-25 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 23:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 22:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 21:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 20:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 19:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 18:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 17:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 16:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 15:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 14:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 13:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 12:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 11:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 10:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 09:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 08:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 07:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 06:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 05:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 04:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 03:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 02:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-24 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 23:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 22:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 21:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 20:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 19:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 18:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 17:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 16:00 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 15:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 14:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 13:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 12:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 11:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 10:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 09:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 08:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 07:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 06:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 05:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 04:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 03:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 02:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 01:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-23 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 23:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 22:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 21:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 20:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 19:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 18:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 17:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 16:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 15:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 14:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 13:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 12:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 11:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 10:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 09:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 08:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 07:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 06:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 05:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 04:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 03:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 02:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 01:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-22 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 23:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 22:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 21:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 20:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 19:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 18:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 17:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 16:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 15:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 14:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 13:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 12:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 11:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 10:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 09:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 08:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 07:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 06:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 05:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 04:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 03:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 02:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 01:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-21 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 23:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 22:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 21:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 20:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 19:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 18:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 17:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 16:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 15:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 14:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 13:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 12:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 11:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 10:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 09:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 08:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 07:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 06:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 05:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 04:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 03:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 02:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 01:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-20 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 23:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 22:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 21:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 20:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 19:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 18:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 17:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 16:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 15:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 14:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 13:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 12:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 11:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 10:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 09:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 08:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 07:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 06:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 05:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 04:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 03:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 02:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 01:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-19 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 23:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 22:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 21:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 20:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 19:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 18:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 17:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 16:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 15:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 14:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 13:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 12:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 11:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 10:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 09:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 08:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 07:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 06:00 | 18.546 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 05:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 04:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 03:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 02:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 01:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-18 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 23:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 22:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 21:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 20:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 19:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 18:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 17:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 16:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 15:00 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 14:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 13:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 12:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 11:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 10:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 09:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 08:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 07:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 06:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 05:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 04:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 03:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 02:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 01:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-17 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 23:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 22:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 21:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 20:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 19:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 18:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 17:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 16:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 15:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 14:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 13:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 12:00 | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 11:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 10:00 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 09:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 08:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 07:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 06:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 05:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 04:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 03:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 02:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 01:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-16 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 23:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 22:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 21:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 20:00 | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 19:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 18:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 17:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 16:00 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 15:00 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 14:00 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 13:00 | 22.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 12:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 11:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 10:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 09:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 08:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 07:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 06:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 05:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 04:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 03:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 02:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 01:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-15 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 23:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 22:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 21:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 20:00 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 19:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 18:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 17:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 16:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 15:00 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 14:00 | 22.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 13:00 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 12:00 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 11:00 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 10:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 09:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 08:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 07:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 06:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 05:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 04:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 02:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-14 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 23:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 22:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 21:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 20:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 19:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 18:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 17:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 16:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 15:00 | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 14:00 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 13:00 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 12:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 11:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 10:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 09:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 08:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 07:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 05:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 03:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 02:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 01:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-13 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 22:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 21:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 20:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 19:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 18:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 17:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 16:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 15:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 13:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 12:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 11:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 10:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 08:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 07:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 05:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 04:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 03:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 02:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 01:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-12 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 23:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 22:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 21:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 20:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 19:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 18:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 17:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 16:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 15:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 14:00 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 13:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 12:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 11:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 10:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 09:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 08:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 07:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 06:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 05:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 04:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 03:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 02:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 01:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-11 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 23:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 22:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 21:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 20:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 19:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 18:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 17:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 16:00 | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 15:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 14:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 13:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 12:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 11:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 10:00 | 23.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 09:00 | 22.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 08:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 07:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 06:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 05:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 04:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 03:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 02:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 01:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-10 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 23:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 22:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 21:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 20:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 19:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 18:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 17:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 16:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 15:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 14:00 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 13:00 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 12:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 11:00 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 10:00 | 22.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 09:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 08:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 07:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 06:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 05:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 04:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 03:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 02:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 01:00 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-09 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 23:00 | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.86 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 22:00 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 21:00 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 20:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 19:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 18:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.66 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 17:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 16:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 15:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 14:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 13:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 12:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 10:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 09:00 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 08:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 07:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 06:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 05:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 04:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 03:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 02:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 01:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-08 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 23:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 22:00 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 21:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 20:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 19:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 18:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 17:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 16:00 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 15:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 14:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 13:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 12:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 11:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 10:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 09:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 08:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.37 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 07:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 06:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 05:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 04:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 03:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 02:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 01:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-07 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 23:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 22:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 21:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 20:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 19:00 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 23:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.96 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 22:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 21:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 20:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 19:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 18:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 17:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 16:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 15:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 14:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 13:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 12:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 11:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 10:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 09:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2019-01-05 08:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 07:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 06:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 05:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 04:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 03:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 02:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 01:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-05 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 23:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 22:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 21:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 20:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 19:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 18:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2019-01-04 17:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 16:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 15:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 14:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 13:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 12:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 11:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 10:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 09:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 08:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 07:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 06:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 05:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 04:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 03:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 02:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 01:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-04 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 23:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 22:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 21:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 20:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 19:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 18:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 17:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 16:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 15:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 14:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 13:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 12:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 11:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 10:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 09:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 08:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 07:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 06:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 05:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 04:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 03:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 02:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 01:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-03 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 23:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 22:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 21:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 20:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 19:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 18:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 17:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 16:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 15:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 14:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 13:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 12:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 11:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 10:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 09:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 08:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 07:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 06:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 05:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 04:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 03:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 02:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 01:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-02 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 23:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 22:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 21:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 20:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 19:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 18:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 17:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 16:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 15:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 14:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 13:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 12:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 11:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 10:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 09:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 08:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 07:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 06:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 05:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 04:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 03:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 02:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 01:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2019-01-01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 23:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 22:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 21:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 20:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 19:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 18:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 17:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 16:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 15:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 14:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 13:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 12:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 11:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 10:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 09:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 08:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 07:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 06:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 05:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 04:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 03:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 02:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 01:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-31 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 23:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 22:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 21:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 20:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 19:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 18:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 17:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 16:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 15:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 14:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 13:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 12:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 11:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 10:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 09:01 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 08:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 07:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 06:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 05:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 04:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 03:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 02:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 01:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-30 00:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 23:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 22:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 21:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 20:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 19:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 18:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 17:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 16:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 15:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 14:01 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 13:01 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 12:01 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 11:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 10:01 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 09:01 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 08:01 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 07:01 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 06:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 05:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 04:01 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 03:01 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 02:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 01:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-29 00:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 23:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 22:01 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 21:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 20:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 19:01 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 18:01 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 17:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 16:01 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 15:01 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 14:01 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 13:01 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 12:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 11:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 10:01 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 09:01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 08:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 07:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 06:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 05:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 04:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 03:01 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 02:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 01:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-28 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 23:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 22:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 21:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 20:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 19:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 18:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 17:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 16:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 15:00 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 14:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 13:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 12:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 11:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 10:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 09:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 08:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 07:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 06:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 05:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 04:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 03:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 02:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 01:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-27 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 23:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 22:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 21:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 20:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 19:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 18:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 17:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 16:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 15:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 14:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 13:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 12:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 11:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 10:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 09:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 08:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 07:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 06:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 05:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 04:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 03:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 02:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 01:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-26 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 23:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 22:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 21:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 20:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 19:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 18:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 17:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 16:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 15:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 14:00 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 13:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 12:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 11:00 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 10:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 09:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 08:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 07:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 06:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 05:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 04:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 03:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 02:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 01:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-25 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 23:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 22:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 21:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 20:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 19:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 18:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 17:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 16:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 15:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 14:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 13:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 12:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 11:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 10:00 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 09:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 08:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 07:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 06:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 05:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 04:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 03:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 02:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 01:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-24 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 23:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 22:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 21:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 20:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 19:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 18:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 17:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 16:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 15:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 14:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 13:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 12:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 11:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 10:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 09:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 08:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 07:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 06:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 05:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 04:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 03:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 02:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 01:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-23 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 23:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 22:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 21:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 20:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 19:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 18:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 17:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 16:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 15:00 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 14:00 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 13:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 12:00 | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 11:00 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 10:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 09:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 08:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 07:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 06:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 05:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 04:01 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 03:01 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 02:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 01:01 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-22 00:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 23:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 22:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 21:01 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 20:01 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 19:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 18:01 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 17:01 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 16:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 15:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 14:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 13:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 12:01 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 11:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 10:01 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 09:01 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 08:01 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 07:01 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 06:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 05:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 04:01 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 03:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 02:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 01:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-21 00:01 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 23:01 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 22:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 21:01 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 20:01 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 19:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 18:01 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 17:01 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 16:01 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 15:01 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 14:01 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 13:01 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 12:01 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 11:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 10:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 09:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 08:01 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 07:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 06:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 05:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 04:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 03:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 02:01 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 01:01 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-20 00:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 23:01 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 22:01 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 21:01 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 20:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 19:01 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 18:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 17:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 16:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 15:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 14:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 13:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 12:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 11:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 10:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 09:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 08:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 07:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 06:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 05:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 04:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 03:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 02:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 01:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-19 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 23:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 22:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 21:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 20:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 19:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 18:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 17:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 16:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 15:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 14:00 | 22.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 13:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 12:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 11:00 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 10:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 09:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 08:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 07:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 06:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 05:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 03:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 02:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 01:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-18 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 23:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 22:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 21:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 20:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 19:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 18:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 17:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 16:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 15:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 14:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 13:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 12:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 11:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 10:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 09:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 08:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 07:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 06:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 05:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 04:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 03:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 02:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 01:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-17 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 23:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 22:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 21:00 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 20:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 19:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 18:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 17:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 16:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 15:00 | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 14:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 13:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 12:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 11:00 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 10:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 08:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 07:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 06:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 05:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 04:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 03:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 02:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 01:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-16 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 23:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 22:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 21:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 20:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 19:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 18:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 17:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 16:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 15:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 14:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 13:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 12:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 11:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 10:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 09:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 08:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 07:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 05:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 04:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 03:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 02:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 01:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-15 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 23:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 22:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 21:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 20:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 19:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 18:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 17:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 16:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 15:01 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 14:01 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 13:01 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 12:01 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 11:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 10:01 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 09:01 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 08:01 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 07:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 06:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 05:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 04:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 03:01 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 02:01 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 01:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-14 00:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 23:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 22:01 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 21:01 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 20:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 19:01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 18:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 17:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 16:01 | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 15:01 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 14:01 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 13:01 | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 12:01 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 11:01 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 10:01 | 22.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 09:01 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 08:01 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 07:01 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 06:01 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 05:01 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 04:01 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 03:01 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 02:01 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 01:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-13 00:01 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 23:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 22:01 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 21:01 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 20:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 19:01 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 18:01 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 17:01 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 16:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 15:01 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 14:01 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 13:01 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 12:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 11:01 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 10:01 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 09:01 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 08:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 07:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 06:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 05:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 04:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 03:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 02:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 01:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-12 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 23:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 22:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 21:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 20:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 19:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 18:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 17:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 16:00 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 15:00 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 14:00 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 13:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 12:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 11:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 10:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 09:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 08:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 07:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 06:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 05:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 04:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 03:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 02:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 01:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-11 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 23:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 22:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 21:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 20:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 19:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 18:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 17:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 16:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 15:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 14:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 13:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 12:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 11:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 10:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 09:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 08:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 07:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 06:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 05:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 04:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 03:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 02:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 01:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-10 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 23:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 22:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 21:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 20:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 19:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 18:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 17:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 16:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 15:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 14:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 13:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 12:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 11:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 10:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 09:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 08:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 07:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 05:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 04:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 03:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 02:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 01:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-09 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 23:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 22:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 21:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 20:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 19:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 18:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 17:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 16:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 15:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 14:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 13:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 12:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 11:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 10:00 | 23.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 09:00 | 23.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 08:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 07:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 06:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 05:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 04:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 03:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 02:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 01:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-08 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 23:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 22:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 21:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 20:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 19:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 18:00 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 17:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 16:00 | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 15:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 14:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 13:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 12:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 11:00 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 10:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 09:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 08:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 07:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 06:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 05:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 04:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 03:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 02:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 01:00 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-07 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 23:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 22:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 21:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 20:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 19:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 18:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 17:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 16:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 15:00 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 14:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 13:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 12:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 11:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 10:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 09:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 08:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 07:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 06:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 05:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 04:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 03:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 02:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 01:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-06 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 23:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 22:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 21:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 20:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 19:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 18:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 16:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 15:00 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 14:00 | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 13:00 | 23.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 12:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 11:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 10:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 09:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 08:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 07:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 06:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 05:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 04:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 03:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 02:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 01:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-05 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 23:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 22:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 21:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 20:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 19:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 18:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 17:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 16:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 15:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 14:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 13:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 12:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 11:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 10:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 09:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 08:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 05:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 04:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 01:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-04 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 23:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 22:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 21:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 20:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 18:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 17:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 16:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 15:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 14:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 12:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 11:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 10:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 09:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 08:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 07:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 06:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 05:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 04:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 03:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 02:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 01:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-03 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 23:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 22:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 21:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 20:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 19:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 18:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 16:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 15:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 14:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 13:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 12:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 11:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 10:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 09:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 08:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 07:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 06:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 05:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 04:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 03:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 02:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 01:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-02 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 23:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 22:00 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 21:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 20:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 19:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 18:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 17:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 16:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 15:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 14:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 13:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 12:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 11:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 10:00 | 9.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 09:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 08:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 07:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 06:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 05:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 04:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 03:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 02:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 01:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-12-01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-11-30 23:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-11-30 22:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-11-30 21:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-11-30 20:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-11-30 19:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是
2018-11-30 18:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 17:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 16:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 15:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 14:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 13:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 12:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 11:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 10:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 09:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 08:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 07:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 05:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 04:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 03:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 02:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 01:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-30 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-29 23:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-29 22:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-29 21:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-29 20:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-29 19:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-29 18:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 17:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 16:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 14:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 13:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 11:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 08:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 07:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 06:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 05:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 04:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 03:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 02:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 01:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-29 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 23:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 22:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 21:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 20:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 19:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 18:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 17:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 16:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 14:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 13:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 12:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 11:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 10:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 09:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 08:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 07:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 06:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 05:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 04:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 03:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 02:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 01:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-28 00:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 23:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 22:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 21:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 20:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 19:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 18:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 17:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 16:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 15:01 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 14:01 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 13:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 12:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 11:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 10:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 09:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 08:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 07:01 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 06:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 05:01 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 04:01 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 03:01 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 02:01 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 01:01 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-27 00:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 23:01 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 22:01 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 21:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 20:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 19:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 18:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 17:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 16:01 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 15:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 14:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 13:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 12:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 11:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 10:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 09:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 08:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 07:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 06:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 05:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 04:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 03:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 02:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 01:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-26 00:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 23:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 22:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 21:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 20:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 19:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 18:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 17:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 16:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 15:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 14:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 13:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 12:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 11:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 10:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 09:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 08:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 07:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 06:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 05:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 04:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 03:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 02:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 01:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-25 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 23:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 22:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 21:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 20:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 18:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 17:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 16:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 15:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 14:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 13:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 12:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 11:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 10:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 09:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 08:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 07:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 06:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 05:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 04:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 03:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 02:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 01:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-24 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 23:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 22:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 21:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 20:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 19:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 18:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 17:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 16:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 15:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 14:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 13:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 12:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 11:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 10:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 09:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 08:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 07:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 06:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 05:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 04:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 03:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 02:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 01:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-23 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 23:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 22:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 21:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 20:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 19:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 18:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 17:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 16:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 15:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 14:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 13:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 12:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 11:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 10:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 09:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 08:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 07:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 06:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 05:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 04:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 03:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 02:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 01:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-22 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 23:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 22:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 21:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 20:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 19:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 18:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 17:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 16:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 15:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 14:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 13:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 12:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 11:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 10:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 09:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 08:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 07:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 03:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 02:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 01:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-21 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 23:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 22:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 21:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 20:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 19:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 18:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 17:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 16:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 15:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 14:00 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 13:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 12:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 11:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 10:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 09:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 08:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 07:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 06:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 05:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 04:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 03:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 02:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 01:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-20 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 23:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 22:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 21:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 20:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 19:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 18:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 17:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 16:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 15:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 14:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 13:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 11:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 10:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 09:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 08:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 07:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 06:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 05:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 04:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 03:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 02:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 01:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-19 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 22:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 21:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 20:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 19:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 18:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 17:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 16:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 15:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 14:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 13:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 12:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 11:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 10:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 09:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 08:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 05:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 04:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 03:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 02:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 01:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-18 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 23:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 22:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 21:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 20:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 19:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 18:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 17:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 16:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 15:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 14:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 13:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 12:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 11:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 10:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 09:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 08:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 07:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 06:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 04:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 03:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 02:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 01:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-17 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 23:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 22:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 21:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 20:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 19:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 18:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 17:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 16:01 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 15:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 14:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 13:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 12:01 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 11:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 10:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 09:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 08:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 07:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 06:01 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 05:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 04:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 03:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 02:01 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 01:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-16 00:01 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 23:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 22:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 21:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 20:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 19:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 18:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 17:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 16:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 15:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 14:01 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 13:01 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 12:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 11:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 10:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 09:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 08:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 07:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 | 手工监测 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 06:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 05:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 04:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 03:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 02:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 01:01 | 23.19 | 30（mg/m3) | 是 | 手工监测 | 23.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-15 00:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 23:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 22:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 9.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 21:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 10.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 20:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | 4.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 19:01 | 23.2 | 30（mg/m3) | 是 | 手工监测 | / | / | /
2018-11-14 18:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 17:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 16:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 15:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 14:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 13:01 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 | 手工监测 | / | / | /
2018-11-14 12:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 11:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 10:01 |  | 30（mg/m3) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 09:01 |  | 30（mg/m4) |  | 在线故障 | / | / | /
2018-11-14 08:01 |  | 30（mg/m5) |  | 在线故障 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 07:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 06:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-14 05:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-14 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-14 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-14 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-14 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-14 | / | / | / | 停机检修 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-13 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-13 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-13 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-13 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-13 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-11-13 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-13 | / | / | / | 停机检修 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-12 | / | / | / | 停机检修 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-11 | / | / | / | 停机检修 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-10 | / | / | / | 停机检修 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-09 | / | / | / | 停机检修 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-08 | / | / | / | 停机检修 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-07 | / | / | / | 停机检修 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-06 | / | / | / | 停机检修 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-11-05 07:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 04:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 03:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 02:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 01:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-05 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 23:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 22:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 21:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 20:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 19:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 18:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-11-04 17:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 16:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 15:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 14:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 13:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 12:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 11:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 10:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 09:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 08:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 07:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 06:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 05:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 04:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 03:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 02:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 01:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-04 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 23:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 22:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 21:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 20:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 19:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 18:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 16:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 15:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 14:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 13:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 12:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 11:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 10:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 09:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 08:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 07:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 06:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 04:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 03:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 02:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-03 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 23:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 22:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 21:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 20:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 19:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 18:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 17:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 16:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 15:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 14:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 13:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 12:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 11:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 10:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 09:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 08:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 07:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 06:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 05:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 04:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 03:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 02:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 01:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-02 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 22:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 21:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 20:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 19:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 18:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 17:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 16:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 15:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 14:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 13:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 12:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 11:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 10:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 09:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 08:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 07:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 06:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 05:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 04:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 03:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 02:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 01:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-11-01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 23:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 22:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 21:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 20:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 19:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 18:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 17:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 16:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 15:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 14:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 13:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 12:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 11:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 10:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 09:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 08:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 07:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 06:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 05:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 04:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 02:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 01:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-31 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 23:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 22:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 21:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 20:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 19:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 18:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 17:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 16:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 15:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 14:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 13:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 12:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 11:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 09:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 08:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 07:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 06:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 05:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 04:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 03:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 02:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 01:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-30 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 23:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 22:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 21:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 20:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 19:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 18:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 17:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 16:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 15:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 14:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 13:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 12:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 11:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 10:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 09:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 08:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 07:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 06:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 05:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 04:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 03:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 02:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 01:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-29 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 23:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 22:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 21:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 20:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 19:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 18:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
2018-10-28 17:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 16:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 15:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 14:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 13:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 12:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 11:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 10:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2018-10-28 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-28 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-28 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-28 | / | / | / | 停机检修 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 12:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 11:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 10:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 09:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 08:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 07:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 06:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 05:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 04:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 03:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 02:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 01:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-27 00:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 23:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 22:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 21:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 20:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 19:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 18:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 17:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 16:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 15:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 14:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 13:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 12:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 11:01 | / | / | / | 停机检修 | 22.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 10:01 | / | / | / | 停机检修 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 09:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 08:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 07:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 06:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 05:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 04:01 | / | / | / | 停机检修 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 03:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 02:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 01:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-26 00:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 23:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 22:01 | / | / | / | 停机检修 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 21:01 | / | / | / | 停机检修 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 20:01 | / | / | / | 停机检修 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 19:01 | / | / | / | 停机检修 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 18:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 17:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 16:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 15:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 14:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 13:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 12:01 | / | / | / | 停机检修 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 11:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 10:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 09:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 08:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 07:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 06:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 05:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 04:01 | / | / | / | 停机检修 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 03:01 | / | / | / | 停机检修 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 02:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 01:01 | / | / | / | 停机检修 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-25 | / | / | / | 停机检修 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-24 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-23 | / | / | / | 停机检修 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-22 | / | / | / | 停机检修 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 09:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 08:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 07:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 06:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 05:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 04:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 03:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 02:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 01:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-21 | / | / | / | 停机检修 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 23:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 22:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 21:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 20:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 19:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 18:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 17:00 | / | / | / | 停机检修 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 16:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 15:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 14:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 13:00 | / | / | / | 停机检修 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 12:00 | / | / | / | 停机检修 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 11:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 10:00 | / | / | / | 停机检修 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 08:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 07:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 06:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 05:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 04:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 03:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 02:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 01:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-20 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 23:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 22:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 21:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 20:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 19:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 18:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 16:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 15:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 14:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 13:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 12:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 11:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 10:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 09:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 08:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 07:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 06:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 04:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 03:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 02:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 01:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-19 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 23:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 22:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 21:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 20:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 19:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 18:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 17:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 16:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 14:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 13:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 12:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 11:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 10:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-18 09:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 08:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 07:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 06:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 04:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 03:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 02:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 01:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-18 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-17 23:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-17 22:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-17 21:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-17 20:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-10-17 19:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 18:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 17:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 16:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 15:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 14:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 13:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 12:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 11:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 10:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 09:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 07:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 06:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 05:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 04:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 03:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 02:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-17 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 23:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 22:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 21:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 20:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 19:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 18:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 17:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 16:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 15:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 14:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 13:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 12:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 11:00 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 10:00 | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 09:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 08:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 07:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 06:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 05:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 04:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 03:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 02:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 01:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-16 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 23:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 22:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 21:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 20:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 19:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 18:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 17:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 16:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 15:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 14:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 13:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 12:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 11:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 10:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 09:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 08:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 07:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 06:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 05:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 04:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 03:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 02:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-15 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 23:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 22:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 21:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 20:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 19:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 18:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 17:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 16:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 15:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 14:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 13:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 12:00 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 11:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 10:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 09:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 08:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 07:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 06:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 05:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 04:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 03:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 02:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 01:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-14 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 23:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 21:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 20:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 19:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 18:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 17:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 16:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 15:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 14:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 13:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 12:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 11:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 10:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 09:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 08:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 07:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 06:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 05:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 04:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 03:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 02:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 01:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-13 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 23:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 22:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 20:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 19:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 18:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 17:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 16:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 15:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 14:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 13:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 12:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 11:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 10:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 09:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 07:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 06:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 05:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 04:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 03:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 01:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-12 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 23:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 22:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 21:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 20:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 19:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 18:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 16:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 15:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 14:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 13:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 12:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 11:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 10:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 09:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 08:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 07:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 06:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 05:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 04:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 03:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 02:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 01:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-11 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 23:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 22:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 21:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 20:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 19:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 18:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 17:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 16:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 15:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 14:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 12:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 11:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 10:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 09:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 08:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 07:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 06:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 05:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 04:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 03:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 02:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-10 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 23:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 21:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 20:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 19:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 18:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 17:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 16:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 15:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 14:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 13:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 12:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 11:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 10:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 09:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 08:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 06:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 05:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 04:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 03:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 02:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 01:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-09 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 23:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 22:00 | 16.15 | 30（mg/m4) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 21:00 | 15.58 | 30（mg/m5) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 20:00 | 15.59 | 30（mg/m6) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 19:00 | 16.44 | 30（mg/m7) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 18:00 | 16.77 | 30（mg/m8) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 17:00 | 17.31 | 30（mg/m9) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 16:00 | 17.6 | 30（mg/m10) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 15:00 | 17.81 | 30（mg/m11) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 14:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 13:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 12:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 11:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 10:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 09:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 08:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 07:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 06:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 05:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 04:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 03:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 02:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 01:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-08 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 23:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 22:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 21:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 19:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 18:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 17:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 16:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 15:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 14:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 13:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 12:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 11:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 10:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 09:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 07:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 06:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 05:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 04:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 03:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 02:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 01:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-07 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 23:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 22:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 21:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 20:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 19:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 18:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 17:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 16:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 15:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-10-06 14:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 13:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 12:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 11:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 10:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 09:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 08:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 07:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 06:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 05:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 04:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 03:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 02:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 01:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-10-06 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 23:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 22:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 21:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 20:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 19:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 18:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 17:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 16:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 15:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 14:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 13:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 10:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 09:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 08:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 07:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 06:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 05:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 04:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 03:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 02:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 01:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-05 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 22:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 21:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 20:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 19:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 18:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 17:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 16:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 15:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 14:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 13:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 12:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 11:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 10:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 09:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 08:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 07:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 06:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 05:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 04:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 03:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 02:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 01:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-04 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 23:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 22:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 21:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 20:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 19:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 18:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 17:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 16:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 15:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 14:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 13:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 12:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 11:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 10:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 09:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 08:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 07:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 06:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 05:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 04:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 03:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 02:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 01:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-03 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 23:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 22:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 21:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 20:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 19:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 18:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 17:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 16:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 15:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 14:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 13:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 12:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 11:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 10:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 08:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 07:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 06:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 05:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 04:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 03:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 02:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 01:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-02 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 23:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 22:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 21:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 20:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 19:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 18:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 17:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 16:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 15:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 14:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 13:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 12:00 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 11:00 | 10.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 10:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 09:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 08:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 07:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 06:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 05:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 04:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 03:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 02:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-10-01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 23:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 22:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 21:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 20:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 19:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 18:00 | 7.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15..75 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-30 | / | / | / | 停机水洗 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-29 | / | / | / | 停机水洗 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-28 | / | / | / | 停机水洗 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-27 | / | / | / | 停机水洗 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-26 10:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 09:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 08:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 07:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 06:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 05:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 04:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 03:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 02:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 01:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-26 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-25 23:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-25 22:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-25 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-09-25 20:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 19:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 18:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 17:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 16:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 15:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 14:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 13:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 12:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 11:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 10:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 09:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 08:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 07:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 06:00 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 05:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 04:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 03:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 02:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 01:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-25 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 23:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 22:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 21:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 20:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 19:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 18:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 17:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 16:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 15:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 14:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 13:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 12:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 11:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 10:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 09:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 08:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 07:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 06:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 05:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 04:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 03:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 01:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-24 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 23:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 22:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 20:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 19:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 18:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 17:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 16:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 15:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 14:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 13:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 12:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 11:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 10:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 09:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 08:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 07:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 06:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 05:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 04:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 03:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 02:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 01:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-23 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 23:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 22:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 21:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 18:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 17:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 16:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 15:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 14:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 13:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 12:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 11:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-09-22 09:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 08:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 07:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 06:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 05:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 04:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 03:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 02:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 01:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-22 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 23:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 22:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 21:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 20:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 19:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 18:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 17:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 16:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 15:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 14:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 13:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 12:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 11:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 10:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 09:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 08:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 07:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 04:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 03:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 02:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 01:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-21 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 23:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 22:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 21:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 20:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 19:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 18:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 17:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 16:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 14:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 13:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 12:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 09:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 08:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 07:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 06:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 05:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 04:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 03:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 02:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 01:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-20 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 23:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 22:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 21:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 19:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 18:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 17:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 16:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 15:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 14:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 13:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 12:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 11:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 10:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 09:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 08:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 07:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 06:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 05:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 04:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 03:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 02:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 01:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-19 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 23:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 22:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 21:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 20:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 19:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 18:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 17:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 16:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 15:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 14:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 13:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 12:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 11:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 09:00 | 23.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 08:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 07:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 06:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 05:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 04:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 03:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 02:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 01:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-18 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 23:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 22:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 21:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 20:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 19:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 18:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 17:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 16:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 15:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 14:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 13:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 12:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 11:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 10:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 09:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 07:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 06:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 05:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 04:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 03:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 02:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 01:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-17 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 23:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 22:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 21:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 20:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 19:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 18:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 17:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 16:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 15:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 14:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 13:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 12:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 11:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 10:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 08:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 07:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 06:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 05:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 04:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 03:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 02:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 01:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-16 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 23:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 22:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 21:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 20:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 19:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 18:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 17:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 16:01 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 15:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 14:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 13:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 12:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 11:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 10:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 09:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 08:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 07:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 06:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 05:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 04:01 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 03:01 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 02:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 01:01 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-15 00:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 23:01 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 22:01 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 21:01 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 20:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 19:01 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 18:01 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 17:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 16:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 15:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 14:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 13:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 12:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 11:01 | 12.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 10:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 09:01 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 08:01 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 07:01 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 06:01 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 05:01 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 04:01 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 03:01 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 02:01 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 01:01 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-14 00:01 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 23:01 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 22:01 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 21:01 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 20:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 19:01 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 18:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 17:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 16:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 15:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 14:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 13:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 12:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 11:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 10:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 09:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 08:01 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 07:01 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 06:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 05:01 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 04:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 03:01 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 02:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 01:01 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-13 00:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 23:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 22:01 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 21:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 20:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 19:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 18:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 17:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 16:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 15:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 14:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 13:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 12:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 11:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 10:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 09:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 08:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 07:01 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 06:01 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 05:01 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 04:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 03:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 02:01 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 01:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-12 00:01 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 23:01 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 22:01 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 21:01 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 20:01 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 19:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 18:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 17:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 16:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 15:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 14:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 13:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 12:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 11:01 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 10:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 09:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 08:01 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 07:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 06:01 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 05:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 04:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 03:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 02:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 01:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-11 00:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 23:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 22:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 21:01 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 20:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 19:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 18:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 17:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 16:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 15:01 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 14:01 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 13:01 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 12:01 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 11:01 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 10:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 09:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 08:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 07:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 06:01 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 05:01 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 04:01 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 03:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 02:01 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 01:01 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-10 00:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 23:01 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 22:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 21:01 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 20:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 19:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 18:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 17:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 16:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 15:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 14:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 13:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 12:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 11:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 10:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-09-09 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-09 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-08 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-08 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-08 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-08 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-09-08 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-08 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 21:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 20:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 19:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 18:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 17:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 16:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 15:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 14:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 13:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 12:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 11:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 10:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 09:01 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 08:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 07:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 06:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 05:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 04:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 03:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 02:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 01:01 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-07 00:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 23:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 22:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 21:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 20:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 19:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 18:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 17:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 16:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 15:01 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 14:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 13:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 12:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 11:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 10:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 09:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 08:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 07:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 06:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 05:01 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 04:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 03:01 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 02:01 | 10.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 01:01 | 10.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-06 00:01 | 11.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 23:01 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 22:01 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 21:01 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 20:01 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 19:01 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 18:01 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 17:01 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 16:01 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 15:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 14:01 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 13:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 12:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 11:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 10:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 09:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 08:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 07:01 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 06:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 05:01 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 04:01 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 03:01 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 02:01 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 01:01 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-05 00:01 | 12.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 23:01 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 22:01 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 21:01 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 20:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 19:01 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 18:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 17:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 16:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 15:01 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 14:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 13:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 12:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 11:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 10:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 09:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 08:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 07:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 06:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 05:01 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 04:01 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 03:01 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 02:01 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 01:01 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-04 00:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 23:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 22:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 21:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 20:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 19:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 18:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 17:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 16:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 15:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 14:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 13:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 12:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 11:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 10:01 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 09:01 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 08:01 | 9.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 07:01 | 9.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 06:01 | 9.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 05:01 | 9.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 04:01 | 10.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 03:01 | 9.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 02:01 | 10.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 01:01 | 10.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-03 00:01 | 11.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 23:01 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 22:01 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 21:01 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 20:01 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 19:01 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 18:01 | 11.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 17:01 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 16:01 | 11.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 15:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 14:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 13:01 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 12:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 11:01 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 10:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 09:01 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 08:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 07:01 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 06:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 05:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 04:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 03:01 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 02:01 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 01:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-02 00:01 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 23:01 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 22:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 21:01 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 20:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 19:01 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 18:01 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 17:01 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 16:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 15:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 14:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 13:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 12:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 11:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 10:01 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 09:01 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 08:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 07:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 06:01 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 05:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 04:01 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 03:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 02:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 01:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-09-01 00:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 23:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 22:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 21:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 20:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 19:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 18:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 17:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 16:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 15:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 14:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 13:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 12:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 11:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 10:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 09:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 08:01 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 07:01 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 06:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 05:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 04:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 03:01 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 02:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 01:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-31 00:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 23:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 22:01 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 21:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 20:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 19:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 18:01 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 17:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 16:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 15:01 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 14:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 13:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 12:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 11:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 10:01 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 09:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 08:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 07:01 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 06:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 05:01 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 04:01 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 03:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 02:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 01:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-30 00:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 23:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 22:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 21:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 20:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 19:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 18:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 17:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 16:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 15:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 14:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 13:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 12:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 11:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 10:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 09:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 08:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 07:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 06:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 05:01 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 04:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 03:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 02:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 01:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-29 00:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 23:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 22:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 21:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 20:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 19:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 18:01 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 17:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 16:01 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 15:01 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 14:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 13:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 12:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 11:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 10:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 09:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 08:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 07:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 06:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 05:01 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 04:01 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 03:01 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 02:01 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 01:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-28 00:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 23:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 22:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 21:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 20:01 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 19:01 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 18:01 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 17:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 16:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 15:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 14:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 13:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 12:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 11:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 10:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 09:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 08:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 07:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 06:01 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 05:01 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 04:01 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 03:01 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 02:01 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 01:01 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-27 00:01 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 23:01 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 22:01 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 21:01 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 20:01 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 19:01 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 18:01 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 17:01 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 16:01 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 15:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 14:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 13:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 12:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 11:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 10:01 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 09:01 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 08:01 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 07:01 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 06:01 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 05:01 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 04:01 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 03:01 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 02:01 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 01:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-26 00:01 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 23:01 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 22:01 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 21:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 20:01 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 19:01 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 18:01 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 17:01 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 16:01 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 15:01 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 14:01 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 13:01 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 12:01 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 11:01 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 10:01 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 09:01 | 4.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-25 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-24 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 10.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-23 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-22 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-21 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-20 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-19 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-18 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-17 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 23:01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 22:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 21:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 20:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 19:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 18:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 17:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 16:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 15:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 14:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 13:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 12:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 11:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 10:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 09:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 08:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 07:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 06:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 05:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 04:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 03:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 02:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 01:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-16 00:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 23:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 22:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 21:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 20:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 19:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 18:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 17:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 16:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 15:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 14:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 13:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 12:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 11:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 10:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 09:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 08:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 07:01 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 06:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 05:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 04:01 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 03:01 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 02:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 01:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-15 00:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 23:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 22:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 21:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 20:01 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 19:01 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 18:01 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 17:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 16:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 15:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 14:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 13:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 12:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 11:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 10:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 09:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 08:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 07:01 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 06:01 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 05:01 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 04:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 03:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 02:01 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 01:01 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-14 00:01 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 23:01 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 22:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 21:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 20:01 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 19:01 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 18:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 17:01 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 16:01 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 15:01 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 14:01 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 13:01 | 12.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 12:01 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 11:01 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 10:01 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 09:01 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 08:01 | 10.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 07:01 | 11.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 06:01 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-13 05:01 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-13 04:01 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-13 03:01 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-13 02:01 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-13 01:01 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-13 00:01 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 23:01 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 22:01 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 21:01 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 20:01 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 19:01 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 18:01 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 17:01 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 16:01 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-08-12 15:01 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-08-12 14:01 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-08-12 13:01 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-08-12 12:01 | 11.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-08-12 11:01 | 11.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-08-12 10:01 | 10.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-08-12 09:01 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 08:01 | 8.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-12 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-11 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-11 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-11 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-11 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-08-11 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 11.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-11 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 20:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 19:01 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 18:01 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 17:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 16:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 15:01 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 14:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 13:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 12:01 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 11:01 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 10:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 09:01 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 08:01 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 07:01 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 06:01 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 05:01 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 04:01 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 03:01 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 02:01 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 01:01 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-10 00:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 23:01 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 22:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 21:01 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 20:01 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 19:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 18:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 17:01 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 16:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 15:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 14:01 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 13:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 12:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 11:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 10:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 09:01 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 08:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 07:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 06:01 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 05:01 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 04:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 03:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 02:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 01:01 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-09 00:01 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 23:01 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 22:01 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 21:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 20:01 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 19:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 18:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 17:01 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 16:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 15:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 14:01 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 13:01 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 12:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 11:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 10:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 09:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 08:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 07:01 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 06:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 05:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 04:01 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 03:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 02:01 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 01:01 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-08 00:01 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 23:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 22:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 21:01 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 20:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 19:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 18:01 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 17:01 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 16:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 15:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 14:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 13:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 12:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 11:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 10:01 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 09:01 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 08:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 07:01 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 06:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 05:01 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 04:01 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 03:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 02:01 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 01:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-07 00:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 23:01 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 22:01 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 21:01 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 20:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 19:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 18:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 17:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 16:01 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 15:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 14:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 13:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 12:01 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 11:01 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 10:01 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 09:01 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 08:01 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 07:01 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 06:01 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 05:01 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 04:01 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 03:01 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 02:01 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 01:01 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-06 00:01 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 23:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 22:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 21:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 20:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 19:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 18:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 17:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 16:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 15:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 14:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 13:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 12:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 11:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 10:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 09:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 08:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 07:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 06:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 05:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 04:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 03:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 02:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 01:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-05 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 23:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 22:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 21:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 20:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 19:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 18:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 17:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 16:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 14:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 13:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 12:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 11:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 09:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 08:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 06:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 05:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 04:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 03:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 02:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 01:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-04 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 23:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 22:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 21:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 20:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 19:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 18:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 17:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 16:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 15:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 14:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 12:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 11:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 10:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 09:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 08:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 07:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 06:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 05:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 04:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 03:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 02:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 01:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-03 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 23:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 22:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 21:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 20:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 19:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 18:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 17:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 16:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 15:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 14:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 13:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 12:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 11:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 10:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 09:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 08:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 07:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 06:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 05:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 04:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 03:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 02:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 01:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-02 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 23:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 22:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 21:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 20:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 19:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 18:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 17:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 16:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 15:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 14:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 13:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 12:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 11:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 10:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 09:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 08:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 07:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 06:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 05:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 04:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 03:00 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 02:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 01:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-08-01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 23:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 22:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 21:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 20:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 19:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 17:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 16:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 15:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 14:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 13:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 12:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 11:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 10:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 09:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 08:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 07:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 06:00 | 13.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 05:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 04:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 03:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 02:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 01:00 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-31 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 23:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 22:00 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 21:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 20:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 19:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 18:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 17:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 16:00 | 7.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 15:00 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 14:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 13:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 12:00 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 11:00 | 24.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 10:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 09:00 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 08:00 | 9.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 07:00 | 8.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-30 | / | / | / | 停机水洗 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 07:00 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-29 06:00 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 05:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 04:00 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 03:00 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 02:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 01:00 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-29 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 23:00 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 22:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 21:00 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 20:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 19:00 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 18:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 17:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-07-28 16:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 15:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 14:00 | 13.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 13:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 12:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 11:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 09:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 08:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 07:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 06:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 05:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 04:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 03:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 02:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 01:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-28 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 23:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 22:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 20:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 19:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 18:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 17:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 16:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 15:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 14:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 13:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 12:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 11:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 10:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 09:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 08:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 07:00 | 12.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-27 06:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-27 05:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-27 04:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-27 03:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-27 02:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-27 01:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-27 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 23:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 22:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 21:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 20:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 19:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 18:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 17:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 16:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 15:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 14:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 13:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 12:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 11:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 10:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 09:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 08:00 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 07:00 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 06:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 05:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 04:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 03:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 02:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 01:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-26 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 23:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 22:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 21:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 20:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 19:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 18:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 17:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 16:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 15:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 14:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 13:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 12:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 11:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 10:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 09:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 08:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 07:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 06:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 05:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 04:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 02:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 01:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-25 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 23:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 22:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 21:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 20:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 19:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 18:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 17:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 16:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 15:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 14:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 13:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 12:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 11:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 10:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 09:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 08:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 07:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 06:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 05:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 04:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 03:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 02:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-24 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 23:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 22:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 21:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 20:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 19:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 18:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 17:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 16:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 15:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 14:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 13:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 12:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 11:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 10:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 09:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 08:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 07:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 06:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 05:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 04:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 03:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 02:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 01:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-23 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 23:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 21:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 19:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 18:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 17:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 16:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 15:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 14:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 13:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 12:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 10:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 09:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 08:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 07:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 06:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 05:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 04:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 03:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 02:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 01:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-22 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 23:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 22:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 21:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 20:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 19:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 18:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 17:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 16:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 15:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 14:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 13:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 12:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 11:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 10:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 09:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 08:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 07:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 06:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 05:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 04:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 03:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 02:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 01:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-21 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 23:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 22:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 21:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 20:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 19:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 18:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 17:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 16:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 15:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 14:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 13:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 12:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 11:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 10:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 09:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 08:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 07:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 06:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 05:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 04:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 03:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 02:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 01:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-20 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 23:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 22:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 21:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 20:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 19:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 18:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 17:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 16:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 15:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 14:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 13:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 12:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 11:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 10:00 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 09:00 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 08:00 | 10.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 07:00 | 71.99 | 30（mg/m3) | 否 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 06:00 | 7.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 05:00 | 7.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 04:00 | 7.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 03:00 | 7.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 02:00 | 7.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 01:00 | 8.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-19 | 8.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 23:00 | 7.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 22:00 | 6.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 21:00 | 6.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 20:00 | 7.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 19:00 | 7.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 18:00 | 7.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 17:00 | 7.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 16:00 | 7.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 15:00 | 7.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 14:00 | 7.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 13:00 | 7.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 12:00 | 8.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 11:00 | 8.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 10:00 | 9.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 09:00 | 7.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 08:00 | 8.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 07:00 | 7.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 06:00 | 7.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 05:00 | 7.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 04:00 | 7.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 03:00 | 6.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 02:00 | 6.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 01:00 | 7.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-18 | 7.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 23:00 | 6.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 22:00 | 7.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 21:00 | 6.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 20:00 | 6.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 19:00 | 6.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 18:00 | 7.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 17:00 | 7.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 16:00 | 8.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 15:00 | 8.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 14:00 | 7.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 13:00 | 7.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 12:00 | 8.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 11:00 | 8.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 10:00 | 9.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 09:00 | 9.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 08:00 | 9.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 07:00 | 9.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 06:00 | 8.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 05:00 | 8.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 04:00 | 9.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 03:00 | 8.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 02:00 | 9.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 01:00 | 8.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-17 | 9.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 23:00 | 9.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 22:00 | 9.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 21:00 | 9.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 20:00 | 9.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 19:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 18:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 17:00 | 11.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 16:00 | 9.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 15:00 | 7.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 14:00 | 9.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 13:00 | 8.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 12:00 | 10.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 11:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 10:00 | 8.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 09:00 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 08:00 | 9.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 07:00 | 8.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 06:00 | / | / | / | 停机 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 05:00 | / | / | / | 停机 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 04:00 | / | / | / | 停机 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 03:00 | / | / | / | 停机 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 02:00 | / | / | / | 停机 | 10.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 01:00 | / | / | / | 停机 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-16 | / | / | / | 停机 | 12.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 23:00 | / | / | / | 停机 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 22:00 | / | / | / | 停机 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 21:00 | / | / | / | 停机 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 20:00 | / | / | / | 停机 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 19:00 | / | / | / | 停机 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 18:00 | / | / | / | 停机 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 17:00 | / | / | / | 停机 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 16:00 | / | / | / | 停机 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 15:00 | / | / | / | 停机 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 14:00 | / | / | / | 停机 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 13:00 | / | / | / | 停机 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 12:00 | / | / | / | 停机 | 9.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 11:00 | / | / | / | 停机 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 10:00 | / | / | / | 停机 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 09:00 | 7.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 08:00 | 7.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 07:00 | 7.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 06:00 | 8.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 05:00 | 8.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 04:00 | 7.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 03:00 | 8.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 02:00 | 8.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 01:00 | 9.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-15 | 9.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 23:00 | 9.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 22:00 | 10.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 21:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 20:00 | 11.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 19:00 | 11.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 18:00 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 17:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 16:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 15:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 14:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 13:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 12:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 11:00 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 10:00 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 09:00 | 11.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 08:00 | 10.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 07:00 | 10.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 06:00 | 9.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 05:00 | 9.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 04:00 | 9.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 03:00 | 9.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 02:00 | 10.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 01:00 | 9.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-14 | 9.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 23:00 | 9.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 22:00 | 9.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 21:00 | 9.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 20:00 | 10.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 19:00 | 10.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 18:00 | 10.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 17:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 16:00 | 10.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 15:00 | 8.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 14:00 | 8.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 13:00 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 12:00 | 9.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 11:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 10:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 09:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 08:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 07:00 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 06:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 05:00 | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 04:00 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 03:00 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 02:00 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 01:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-13 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 23:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 22:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 21:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 20:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 19:00 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 18:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 17:00 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 16:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 15:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 14:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 13:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 12:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 11:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 10:00 | 11.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 09:00 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 08:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 07:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 06:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 05:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 04:00 | 12.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 03:00 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 02:00 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 01:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-12 | 12.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 23:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 22:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 21:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 20:00 | 12.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 19:00 | 11.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 18:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 17:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 16:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 15:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 14:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 13:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 12:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 11:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 10:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 09:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 08:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 07:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 06:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 05:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 04:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 02:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 01:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-11 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 23:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 22:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 20:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 19:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 18:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 17:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 16:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 15:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 14:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 13:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 12:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 11:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 10:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 09:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 08:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 07:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 06:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 05:00 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 04:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 03:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 02:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 01:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-10 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 23:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 22:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 21:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 20:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 19:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 18:00 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 17:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 16:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 15:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 14:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 13:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 12:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 11:00 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 10:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 09:00 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 08:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-09 07:00 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 06:00 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 05:00 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 04:00 | 9.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 03:00 | 11.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 02:00 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 01:00 | 11.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-09 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 23:00 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 22:00 | 12.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 21:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 20:00 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 19:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 18:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-07-08 17:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 16:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 15:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 14:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 13:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 12:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 11:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 10:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 09:00 | 11.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 08:00 | 11.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 07:00 | 11.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 06:00 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 05:00 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 04:00 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 03:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 02:00 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 01:00 | 9.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-08 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-07 23:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-07 22:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-07 21:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-07 20:00 | 9.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-07-07 19:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 18:00 | 6.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.77 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 10.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 10.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-07-07 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-07 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-07 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-07 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-07 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-07 | / | / | / | 停机水洗 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 10.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 20:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 19:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 16:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 15:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 14:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 13:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 12:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 11:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 10:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 09:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 08:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 07:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 06:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 05:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 04:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 03:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 02:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 01:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-06 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 23:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 22:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 21:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 20:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 19:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 18:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 17:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 16:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 15:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 14:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 13:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 12:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 11:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 10:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 09:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 08:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 07:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 06:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 05:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 04:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 03:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 01:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-05 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 23:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 22:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 21:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 20:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 19:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 18:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 17:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 16:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 15:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 14:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 13:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 12:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 11:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 09:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 08:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 07:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 06:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 05:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 04:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 02:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 01:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-04 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 23:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 22:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 21:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 20:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 19:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 18:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 17:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 16:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 15:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 14:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 13:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 12:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 11:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 10:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 09:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 08:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 07:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 06:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 05:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 04:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 03:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 02:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 01:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-03 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 23:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 21:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 20:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 19:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 18:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 17:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 16:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 15:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 14:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 13:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 12:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 11:00 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 10:00 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 09:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 08:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 07:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 06:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 05:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 04:00 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 03:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 02:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 01:00 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-02 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 23:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 22:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 21:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 20:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 19:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 18:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 17:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 16:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 15:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 14:00 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 13:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 12:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 11:00 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 10:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 09:00 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 08:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 07:00 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 06:00 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 05:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 04:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 03:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 02:00 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 01:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-07-01 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 23:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 22:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 21:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 20:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 19:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 18:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 17:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 16:00 | 10.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 15:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 14:00 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 13:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 12:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 11:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 10:00 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 09:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 08:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 07:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 06:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 05:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 04:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 03:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 02:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 01:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-30 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 23:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 22:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 21:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 20:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 19:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 18:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 17:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 16:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 15:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 14:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 13:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 12:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 11:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 10:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 09:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 08:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 07:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 06:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 05:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 04:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 03:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 02:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 01:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-29 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 23:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 22:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 21:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 20:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 19:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 18:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 17:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 16:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 15:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 14:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 13:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 12:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 11:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 10:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 09:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 08:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 07:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 06:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 05:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 04:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 03:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 02:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 01:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-28 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 23:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 22:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 21:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 20:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 19:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 18:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 17:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 16:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 15:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 14:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 13:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 12:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 11:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 10:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 09:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 08:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 07:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 06:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 05:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 04:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 03:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 02:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 01:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-27 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 23:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 22:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 21:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 20:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 19:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 18:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 17:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 16:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 15:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 14:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 13:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 12:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 11:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 10:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 09:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 08:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 07:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 06:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 05:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 04:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 03:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 02:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 01:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-26 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 23:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 22:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 21:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 20:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 19:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 18:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 17:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 16:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 15:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 14:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 13:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 12:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 11:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 10:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 09:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 08:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 07:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 06:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 05:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 04:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 03:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 02:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 01:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-25 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 23:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 22:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 21:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 20:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 19:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 18:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 17:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 16:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 15:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 14:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 13:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 12:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 11:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 10:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 09:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 08:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 07:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 06:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 05:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 04:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 03:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 02:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 01:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-24 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 23:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 22:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 21:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 20:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 19:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 18:00 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 17:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 16:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 15:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 14:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 13:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 12:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 11:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 10:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 09:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 08:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 07:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 06:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 05:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 04:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 03:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 02:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 01:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-23 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 23:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 22:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 19:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 18:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 17:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 16:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 15:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 14:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 13:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 12:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 10:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 09:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 08:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 07:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 06:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 05:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 03:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 02:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 01:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-22 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 23:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 22:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 21:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 20:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 19:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 18:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 17:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 16:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 15:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 14:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 13:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 12:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 11:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 10:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 09:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 08:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 06:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 05:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 04:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 03:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 02:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 01:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-21 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 23:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 22:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 21:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 20:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 19:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 18:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 17:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 16:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 15:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 14:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 13:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 11:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 10:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 09:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 08:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 07:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 06:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 05:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 04:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 03:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 02:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 01:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-20 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 23:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 22:00 | 9.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 21:00 | 9.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 20:00 | 9.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 19:00 | 9.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 10.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-19 | / | / | / | 停机水洗 | 11.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 11.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-18 07:00 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-06-18 06:00 | 10.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-06-18 05:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-06-18 04:00 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-06-18 03:00 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-06-18 02:00 | 10.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-06-18 01:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-18 | 11.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 23:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 22:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 21:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 20:00 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 19:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 18:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 17:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 16:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 15:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 14:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 13:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 12:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 11:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 10:00 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 09:00 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 08:00 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 07:00 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 06:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 05:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 04:00 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 03:00 | 11.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 02:00 | 11.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 01:00 | 10.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-17 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 23:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 22:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 21:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 19:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 18:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 17:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 16:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 15:00 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 14:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 13:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 12:00 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 11:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 10:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 09:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 08:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-06-16 07:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 06:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 05:00 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 04:00 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 03:00 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 02:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 01:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-16 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 23:00 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 22:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 21:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 20:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 19:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 18:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-06-15 17:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 16:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 15:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 14:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 12:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 11:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 10:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 09:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 08:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 07:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 06:00 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 05:00 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 04:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 03:00 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 02:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 01:00 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-15 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 23:00 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 22:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 21:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 20:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 19:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 18:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 17:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 16:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 15:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 14:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 13:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 12:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 11:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 10:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 09:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 08:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 07:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 06:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 05:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 04:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 02:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 01:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-14 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 23:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 22:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 21:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 20:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 19:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 18:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 17:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 16:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 15:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 14:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 13:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 12:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 11:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 10:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 09:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 08:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 07:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 06:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 05:00 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 04:00 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 03:00 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 02:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 01:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-13 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 23:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 22:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 21:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 20:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 19:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 18:00 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 17:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 16:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 15:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 14:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 13:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 12:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 11:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 10:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 09:00 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 08:00 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 07:00 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 06:00 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 05:00 | 10.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 04:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 03:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 02:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 01:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-12 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 23:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 22:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 21:00 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 20:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 19:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 18:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 17:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 16:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 15:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 14:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 13:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 12:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 11:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 10:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 09:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 08:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 07:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 06:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 05:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 04:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 03:00 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 02:00 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 01:00 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-11 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 23:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 22:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 21:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 20:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 19:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 18:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 17:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 16:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 15:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 14:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 13:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 12:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 11:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 10:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 08:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 07:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 06:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 05:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 04:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 03:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 02:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 01:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-10 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 22:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 21:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 19:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 18:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 17:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 16:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 15:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 14:00 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 13:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 12:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 11:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 10:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 09:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 08:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 07:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 06:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 05:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 04:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 03:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 02:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 01:00 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-09 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 23:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 22:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 21:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 20:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 19:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 18:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 16:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 15:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 14:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 13:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 12:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 11:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 10:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 09:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 08:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 07:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 06:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 05:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 04:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 03:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 02:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 01:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-08 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 23:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 22:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 21:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 20:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 19:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 18:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 17:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 16:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 15:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 14:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 13:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 12:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 11:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 10:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 09:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 08:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 07:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 06:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 05:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 04:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 03:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 02:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 01:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-07 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 23:00 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 22:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 21:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 20:00 | 11.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 19:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 18:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 17:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 16:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 15:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 14:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 13:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 11:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 10:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 09:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 08:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 07:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 06:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 05:00 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 04:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 03:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 02:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 01:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-06 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 23:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 22:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 21:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 20:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 19:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 17:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 16:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 15:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 14:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 13:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 12:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 09:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 08:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 07:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 06:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 05:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 04:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 03:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 02:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 01:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-05 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 23:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 22:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 21:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 20:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 19:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 18:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 17:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 16:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 15:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 14:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 13:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 12:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 11:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 10:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 09:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 08:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 07:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 06:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 05:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 04:00 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 03:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 02:00 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 01:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-04 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 23:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 22:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 21:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 20:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 18:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 17:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 16:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 15:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 14:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 13:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 12:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 11:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 10:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 09:00 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 08:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 07:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 06:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 05:00 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 04:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 03:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 02:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 01:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-03 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 23:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 22:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 21:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 20:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 19:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 18:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 17:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 16:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 15:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 14:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 13:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 12:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 11:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 10:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 09:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 08:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 07:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 06:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 05:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 04:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 03:00 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 02:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 01:00 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-02 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 23:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 22:00 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 21:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 20:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 19:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 18:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 17:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 16:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 15:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 14:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 13:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 12:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 11:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 10:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 09:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 08:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 07:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 06:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 05:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 04:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 03:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 02:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 01:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-06-01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 23:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 22:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 21:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 20:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 19:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 18:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 17:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 16:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 15:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 14:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 13:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 12:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 11:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 10:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-31 09:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 08:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 07:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 06:00 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 05:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 04:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 03:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 02:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 01:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-31 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-30 23:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-30 22:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-30 21:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-30 20:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-30 19:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 18:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 17:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 16:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 15:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 13:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 12:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 11:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 10:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 09:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 08:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 07:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 06:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 05:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 04:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 02:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 01:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-30 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 23:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 22:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 21:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 20:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 19:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 18:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 17:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 16:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 14:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 13:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 12:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 11:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 10:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 09:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 08:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 07:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 06:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 05:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 04:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 03:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 02:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 01:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-29 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 23:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 22:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 21:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 20:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 19:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 18:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 17:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 15:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 14:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 13:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 12:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 11:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 10:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 09:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 08:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 07:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 06:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 05:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 04:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 03:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 02:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 01:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-28 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 23:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 22:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 21:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 19:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 18:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 17:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 16:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 15:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 14:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 13:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 12:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 11:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 10:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 09:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 08:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 07:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 06:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 05:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 04:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 03:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 02:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 01:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-27 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 23:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 22:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 21:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 19:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 18:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 17:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 16:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 15:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 14:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 13:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 12:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 11:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 10:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 09:00 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 08:00 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 07:00 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 06:00 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 05:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 04:00 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 03:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 02:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 01:00 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-26 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 23:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 22:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 21:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 20:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 19:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 18:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 17:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 16:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 15:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 14:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 13:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 12:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 10:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 09:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 08:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 07:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 06:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 05:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 04:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 03:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 02:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 01:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-25 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 23:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 22:00 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 21:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 20:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 19:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 17:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 16:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 15:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 14:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 13:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 12:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 10:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 09:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 08:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 07:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 06:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 05:00 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 04:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 03:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 02:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 01:00 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-24 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 23:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 22:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 21:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 20:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 19:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 18:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 17:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 16:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 15:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 14:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 13:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 12:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 11:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 10:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 09:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 08:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 07:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 06:00 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 05:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 04:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 03:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 02:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 01:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-23 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 23:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 22:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 21:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 20:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 19:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 18:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 17:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 16:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 14:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 13:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 12:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 11:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 10:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 09:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 08:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 07:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 06:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 05:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 04:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 02:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 01:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-22 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 23:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 22:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 21:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 20:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 19:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 18:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 17:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 16:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 15:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 14:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 13:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 12:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 11:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 10:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 09:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 08:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 07:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 06:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 05:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 04:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 03:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-21 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 23:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 22:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 21:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 19:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 18:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 17:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 16:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 15:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 14:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 13:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 12:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 11:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 10:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 09:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 08:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 07:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 06:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 05:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 04:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 03:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 02:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 01:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-20 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 23:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 22:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 21:00 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 20:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 19:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 18:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 17:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 16:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 15:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 14:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 13:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 12:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 11:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 10:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 08:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 07:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 06:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 04:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 02:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 01:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 23:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 22:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 21:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 20:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 19:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 18:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 17:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 16:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 13:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 11:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 09:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 08:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 07:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 06:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 05:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 04:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 03:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 02:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 01:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-18 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 23:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 22:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 21:00 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 20:00 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 19:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 18:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 17:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 16:00 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-17 15:00 | 3.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 23.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2018-05-17 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-17 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-16 | / | / | / | 停机备用 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-15 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-14 | / | / | / | 停机备用 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-13 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-13 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-13 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-13 20:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-13 19:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-13 18:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 17:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 16:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 15:00 | 33 | 30（mg/m3) | 否 | 14：25#1机组受国网北京市电力公司亦庄荣华站电网影响被迫停运，15：00重新启动#1机组，启动过程中出现CEMS数据超标。 | / | / | /
2018-05-13 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 13:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 12:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 11:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 10:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 09:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 08:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 07:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 06:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 05:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-05-13 04:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-13 03:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-13 02:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-13 01:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-13 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 23:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 22:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 21:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 20:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 19:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 18:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 17:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 16:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 15:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 14:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 13:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 12:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 11:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 10:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 09:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 08:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 07:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 06:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 05:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 04:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 03:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 02:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 01:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-12 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 23:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 22:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 21:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 20:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 19:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 18:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 17:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 16:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 15:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 14:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 13:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 12:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 11:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 10:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2018-05-11 09:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 08:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 07:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 06:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 05:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 04:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 03:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 02:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 01:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-11 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 23:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 22:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 21:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 20:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 19:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 18:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 17:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 16:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 15:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 14:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 13:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 12:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 11:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 10:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 09:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 08:00 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 07:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 06:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 05:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 04:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 03:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 02:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 01:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-10 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 23:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 22:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 20:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 19:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 18:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 17:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 16:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 15:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 14:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 13:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 12:00 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 11:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 10:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 09:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 08:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 07:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 06:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 05:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 04:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 03:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 02:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-09 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 23:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 22:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 21:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 20:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 19:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 18:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 17:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 16:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-05-08 15:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 14:00 | 4.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-05-08 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-08 | / | / | / | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-07 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-06 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-05 | / | / | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 14 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-04 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-03 | / | / | / | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-02 | / | / | / | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-05-01 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-30 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-29 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 18:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 17:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 16:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 15:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 14:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 13:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 12:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 10:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 09:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 08:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 07:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 06:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 05:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 04:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 03:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 02:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 01:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-28 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 23:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 22:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 21:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 20:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 19:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 18:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 17:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 15:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 14:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 13:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 12:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 11:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 10:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 09:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 08:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 07:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 06:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 05:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 03:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 02:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 01:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-27 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 23:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 21:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 20:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 19:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 18:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 17:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 16:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 15:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 13:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 12:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 11:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 10:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 09:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 08:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 07:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 06:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 05:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 04:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 03:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 02:00 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 01:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-26 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 23:00 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 22:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 21:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 20:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 19:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 18:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 17:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 16:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 15:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 14:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 13:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 12:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 10:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 09:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 08:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 07:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 06:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 05:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 04:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 03:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 02:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 01:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-25 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 23:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 22:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 21:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 20:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 19:00 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 18:00 | 12.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 17:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 16:00 | 8.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 07:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 06:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 05:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 04:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 03:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 02:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 01:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-24 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 23:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 22:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 21:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 20:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 19:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 18:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 17:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 16:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 15:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 12:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 11:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 10:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 09:00 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 08:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-23 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 23:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 22:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 21:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 20:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 19:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 18:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 17:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 16:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 15:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 14:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 13:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 12:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 11:01 | / | / | / | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 10:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 09:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 08:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 07:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 06:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 05:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 04:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 03:01 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 02:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 01:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-22 00:01 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-21 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-20 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 08:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 07:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 06:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 05:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 04:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 03:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-19 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-18 | / | / | / | 停机水洗 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-17 | / | / | / | 停机水洗 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-16 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-15 | / | / | / | 停机水洗 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-14 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-13 | / | / | / | 停机水洗 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 12:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-12 11:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 10:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 09:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 08:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 07:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 06:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 05:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 04:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 03:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 02:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 01:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-12 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-11 23:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-11 22:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-04-11 21:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 20:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 19:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 18:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 16:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 15:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 14:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 13:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 12:00 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 11:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 10:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 09:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 08:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 07:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 06:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 05:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 04:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 03:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 02:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 01:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-11 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 23:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 22:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 21:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 20:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 19:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 17:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 16:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 15:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 14:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 13:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 12:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 11:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 10:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 09:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 08:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 07:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 06:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 05:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 04:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 02:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 01:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-10 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 23:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 22:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 21:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 20:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 18:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 17:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 16:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 15:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 14:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 13:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 12:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 11:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 10:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 09:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 08:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 07:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 05:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 04:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 03:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 02:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 01:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-09 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 23:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 22:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 20:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 19:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 18:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 17:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 16:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 15:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 14:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 13:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 12:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 11:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 10:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 09:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 08:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 07:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 06:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 05:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 04:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 02:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-08 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 23:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 22:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 21:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 20:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 19:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 18:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 17:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 16:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 15:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 14:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 13:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 12:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 11:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 10:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 09:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 08:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 07:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 04:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 02:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 01:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-07 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 23:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 22:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 21:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 20:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 19:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 18:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 17:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 16:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 15:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 14:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 13:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 12:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 11:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 10:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 09:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 08:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 07:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 06:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 05:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 04:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 03:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 02:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 01:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-06 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 23:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 22:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 21:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 20:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 19:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 18:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 17:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 16:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 15:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 14:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 13:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 12:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 08:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 07:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 05:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 04:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 03:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 02:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 01:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-05 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 23:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 22:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 21:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 20:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 19:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 18:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 17:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 16:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 15:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 14:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 13:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-04-04 12:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 11:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 10:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-04 | / | / | / | 停机水洗 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-03 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-04-03 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 02:00 | / | / | / | 停机水洗 | 21 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-03 | / | / | / | 停机水洗 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 09:00 | 9.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 08:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 07:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 06:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 05:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 04:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 03:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 02:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-02 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 23:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 22:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 21:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 20:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 19:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 18:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 17:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 16:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 15:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 14:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 13:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 12:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 11:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 10:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 09:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 08:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 07:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 06:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 05:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 04:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 03:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 02:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 01:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-04-01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 23:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 20:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 19:00 | / | / | / | 停机 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 18:00 | / | / | / | 停机 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 17:00 | / | / | / | 停机 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 16:00 | / | / | / | 停机 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 15:00 | / | / | / | 停机 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 14:00 | / | / | / | 停机 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 13:00 | / | / | / | 停机 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 12:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 11:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 10:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 09:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 08:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 07:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 06:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 05:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 04:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 02:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 01:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-31 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 23:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 22:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 21:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 20:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 19:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 18:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 17:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 16:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 15:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 14:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 12:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 11:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 10:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 09:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 08:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 07:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 06:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 05:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 04:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 03:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 02:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 01:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-30 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 23:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 22:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 21:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 20:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 19:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 18:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 17:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 16:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 15:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 14:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 13:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 12:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 11:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 10:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 09:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 08:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 07:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 06:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 05:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 04:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 03:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 02:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 01:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-29 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 23:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 22:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 21:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 20:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 19:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 18:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 17:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 16:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 15:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 14:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 13:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 12:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 11:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 10:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 09:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 08:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 07:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 06:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 05:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 04:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 03:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 02:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 01:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-28 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 23:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 22:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 21:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 20:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 19:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 18:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 17:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 16:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 15:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 14:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 13:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 12:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 11:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 10:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 08:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 07:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 06:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 05:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 04:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 03:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 01:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-27 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 23:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 22:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 21:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 20:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 19:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 18:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 17:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 16:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 15:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 14:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 13:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 12:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 11:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 10:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 09:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 08:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 07:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 06:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 05:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 04:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 03:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 02:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 01:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-26 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 23:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 22:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 21:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 20:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 19:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 18:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 17:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 16:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 15:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 14:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 13:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 12:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 11:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 10:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 09:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 08:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 07:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 06:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 05:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 04:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 03:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 02:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 01:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-25 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 23:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 22:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 21:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 20:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 19:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 18:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 17:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 16:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 15:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 14:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 13:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 12:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 11:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 10:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 09:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 08:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 07:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 06:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 05:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 03:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 01:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-24 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 23:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 22:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 21:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 20:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 19:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 18:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 17:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 16:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 15:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 14:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 13:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 12:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 10:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 09:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 08:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 07:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 06:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 05:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 04:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 03:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 02:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-23 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 23:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 22:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 21:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 20:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 19:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 18:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 17:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 16:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 15:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 14:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 13:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 12:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 11:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 10:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 09:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 08:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 07:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 06:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 05:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 03:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 01:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-22 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 22:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 21:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 20:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 19:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 18:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 17:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 16:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 15:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 14:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 13:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 12:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 11:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 10:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 09:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 08:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 07:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 06:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 05:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 04:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 03:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 02:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-21 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 23:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 22:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 21:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 20:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 19:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 18:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 17:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 16:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 15:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 14:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 13:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 12:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 11:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 10:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 09:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 08:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 07:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 06:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 05:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 04:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 03:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 02:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-20 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 23:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 22:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 21:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 20:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 19:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 18:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 17:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 16:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 15:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 14:00 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 13:00 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 12:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 11:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 10:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 09:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 08:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 07:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 06:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 05:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 04:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 03:00 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 02:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 01:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-19 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-18 23:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-18 22:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-18 21:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-18 20:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-18 19:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-18 18:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 17:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 16:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 15:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 13:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 12:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 11:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 10:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 09:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 08:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 07:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 06:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-03-18 04:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.96 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-18 03:00 | 10.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-18 02:00 | 6.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-18 01:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-18 | / | / | / | 停机水洗 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 23:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 22:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 21:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 20:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 19:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-03-17 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 07:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 06:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 05:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 04:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 03:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 02:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 01:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-17 00:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 22:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 21:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 20:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 19:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 18:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 17:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 15:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 14:01 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 13:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 12:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 11:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 10:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 09:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 08:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 07:01 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 06:01 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 05:01 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 04:01 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 03:01 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 02:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 01:01 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-16 00:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 23:01 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 22:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 21:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 20:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 19:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 18:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 17:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 16:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 15:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 14:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 13:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 12:01 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 11:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 10:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 09:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 08:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 07:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 06:01 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 05:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 04:01 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 03:01 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 02:01 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 01:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-15 00:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 23:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 22:01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 21:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 20:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 19:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 18:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 17:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 16:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 15:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 14:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 13:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 12:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 11:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 10:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 09:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 08:01 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 07:01 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 06:01 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 05:01 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 04:01 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 03:01 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 02:01 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 01:01 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-14 00:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 23:01 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 22:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 21:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 20:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 19:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 18:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 17:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 16:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 15:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 14:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 13:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 12:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 11:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 10:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 09:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 08:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 07:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 06:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 05:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 04:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 03:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 02:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 01:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-13 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 23:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 22:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 21:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 20:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 19:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 17:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 16:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 15:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 14:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 13:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 12:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 11:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 10:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 09:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 08:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 07:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 06:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 05:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 04:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 03:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 02:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 01:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-12 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 23:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 22:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 21:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 20:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 19:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 18:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 16:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 14:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 13:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 12:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 11:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 10:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 09:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 08:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 07:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 06:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 05:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 04:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 03:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 02:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 01:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-11 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 23:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 21:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 20:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 19:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 17:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 16:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 15:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 14:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 13:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 12:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 11:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 10:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 08:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 07:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 06:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 05:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 04:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 03:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 02:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-10 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 23:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 22:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 21:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 20:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 19:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 18:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 17:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 16:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 15:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 14:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 13:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 12:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 11:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 10:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 09:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 08:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 07:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 06:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 05:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 04:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 03:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 02:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 01:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-09 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 23:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 21:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 20:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 19:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 18:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 16:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 15:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 14:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 13:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 12:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 11:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 10:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 09:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 08:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 07:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 06:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 04:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 03:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 02:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 01:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-08 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 23:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 22:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 20:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 19:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 18:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 17:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 16:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 15:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 14:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 13:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 12:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 11:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 10:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 09:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 08:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 07:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 06:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 05:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 04:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 03:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 02:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 01:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-07 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 23:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 22:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 21:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 20:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 19:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 18:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 17:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 16:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 15:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 14:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 13:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 12:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 11:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 09:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 08:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 07:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 06:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 05:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 04:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 03:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 02:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 01:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-06 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 23:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 22:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 21:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 19:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 18:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 17:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 16:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 15:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 14:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 13:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 12:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 11:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 10:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 09:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 08:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 07:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 06:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 05:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 04:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 03:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 02:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 01:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-05 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 23:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 22:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 21:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 19:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 18:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 17:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 16:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 15:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 13:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 12:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 11:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 09:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 08:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 07:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 06:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 05:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 04:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 02:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 01:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-04 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 23:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 22:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 21:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 20:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 19:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 18:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 17:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 16:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 15:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 14:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 13:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 12:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 11:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 10:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 09:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 08:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 07:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 06:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 05:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 04:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 03:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 02:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 01:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-03 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 23:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 22:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 21:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 20:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 19:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 18:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 17:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 16:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 15:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 14:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 13:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 12:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 11:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 10:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 09:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 08:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 07:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 05:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 04:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 03:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 02:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 01:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-02 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 23:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 22:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 21:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 20:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 19:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 18:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 17:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 16:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 15:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 14:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 13:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 12:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 11:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 10:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 08:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 06:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 05:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 04:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 03:00 | / | / | / | 停机 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 02:00 | / | / | / | 停机 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 01:00 | / | / | / | 停机 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-03-01 | / | / | / | 停机 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 23:01 | / | / | / | 停机水洗 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 22:01 | 17.7 | / | / | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 21:01 | 17.23 | / | / | 停机水洗 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 20:01 | 17.41 | / | / | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 19:01 | 17.49 | / | / | 停机水洗 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 18:01 | 17.32 | / | / | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 17:01 | 13.18 | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 16:01 | / | / | / | 停机水洗 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 14:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 13:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 12:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 11:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 10:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 09:01 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 08:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 07:01 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 06:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 05:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 04:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 03:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 02:01 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 01:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-28 00:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 23:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 22:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 21:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 20:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 19:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 18:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 17:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 16:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 15:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 14:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 13:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 12:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 11:01 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 10:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 09:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 08:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 07:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 06:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 05:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 04:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 03:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 02:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 01:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-27 00:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 23:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 22:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 21:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 20:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 19:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 18:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 17:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 16:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 15:01 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 14:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 13:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 12:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 11:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 10:01 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 09:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 08:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 07:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 06:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 05:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 04:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 03:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 02:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 01:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-26 00:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 23:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 22:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 21:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 20:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 19:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 18:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 17:01 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 16:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 15:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 14:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 13:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 12:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 11:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 10:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 09:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 08:01 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 07:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 06:01 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 05:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 04:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 03:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 02:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 01:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-25 00:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 23:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 22:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 21:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 20:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 19:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 18:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 17:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 16:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 13:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 12:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 11:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 10:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 09:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 08:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 07:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 06:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 05:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 04:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 03:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 02:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 01:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-24 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 23:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 22:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 21:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 20:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 19:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 18:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 22:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 21:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 20:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 19:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 18:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 17:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 16:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 15:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 14:00 | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 13:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 12:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 11:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 10:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 09:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 08:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-22 07:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 06:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 05:00 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 04:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 03:00 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 02:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 01:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-22 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-02-21 23:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 22:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 21:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 20:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 19:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 17:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 16:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 15:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 14:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 13:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 12:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 11:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 10:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 09:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 07:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 06:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 05:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 04:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 03:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 02:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 01:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-21 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 23:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 22:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 21:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 19:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 18:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 17:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 16:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 15:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 14:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 13:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 12:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 11:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 09:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 08:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 07:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 06:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 04:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 03:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 02:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 01:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-20 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 23:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 22:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 21:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 20:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 19:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 18:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 17:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 16:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 15:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 14:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 13:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 12:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 11:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 10:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 09:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 08:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 07:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 06:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 04:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 03:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 02:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 01:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-19 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 23:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 22:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 21:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 20:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 19:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 18:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 17:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 16:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 15:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 14:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 13:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 12:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 11:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 10:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 09:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 08:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 07:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 06:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 05:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 04:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 03:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 02:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 01:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-18 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 23:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 22:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 21:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 20:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 18:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 17:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 16:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 15:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 14:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 13:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 12:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 11:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 10:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 09:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 08:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 07:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 06:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 05:00 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 04:00 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 03:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 02:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 01:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-17 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 23:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 21:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 20:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 19:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 18:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 17:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 16:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 15:01 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 14:01 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 13:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 12:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 11:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 10:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 09:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 08:01 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 07:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 06:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 05:01 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 04:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 03:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 02:01 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 01:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-16 00:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 23:01 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 22:01 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 21:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 20:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 19:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 18:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 17:01 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 16:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 15:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 14:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 13:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 12:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 11:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 10:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 09:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 08:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 07:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 06:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 05:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 04:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 03:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 02:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 01:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-15 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 23:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 22:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 21:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 20:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 19:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 18:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 17:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 16:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 15:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 14:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 13:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 12:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 11:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 10:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 09:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 08:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 07:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 06:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 05:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 04:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 03:01 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 02:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 01:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-14 00:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 23:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 22:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 21:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 20:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 19:01 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 18:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 17:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 16:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 15:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 14:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 13:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 12:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 11:01 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 10:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 09:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 08:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 07:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 06:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 05:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 04:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 03:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 02:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 01:01 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-13 00:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 23:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 22:01 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 21:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 20:01 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 19:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 18:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 17:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 16:01 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 15:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 14:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 13:01 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 12:01 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 11:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 10:01 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 09:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 08:01 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 07:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 06:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 05:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 04:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 03:01 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 02:01 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 01:01 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-12 00:01 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 23:01 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 22:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 21:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 20:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 19:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 18:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 17:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 16:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 15:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 14:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 13:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 12:01 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 11:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 10:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 09:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 08:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 07:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 06:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 05:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 04:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 03:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 02:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 01:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-11 00:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 23:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 22:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 21:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 20:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 19:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 18:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 17:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 16:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 15:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 14:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 13:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 12:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 11:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 10:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 09:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 08:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 07:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 06:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 05:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 04:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 03:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 02:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 01:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-10 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 23:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 22:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 21:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 20:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 19:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 18:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 17:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 16:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 15:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 14:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 13:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 12:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 11:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 10:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 09:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 08:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 07:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 06:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 05:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 04:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 03:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 02:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 01:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-09 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 23:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 22:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 21:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 20:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 19:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 18:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 17:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 16:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 15:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 14:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 13:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 12:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 11:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 10:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 09:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 08:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 07:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 06:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 05:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 04:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 01:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-08 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 23:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 22:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 20:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 19:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 18:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 17:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 16:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 15:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 14:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 13:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 12:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 11:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 10:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 09:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 08:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 07:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 06:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 05:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 04:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 03:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 02:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 01:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-07 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 23:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 22:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 21:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 20:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 19:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 18:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 17:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 16:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 15:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 14:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 13:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 12:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 11:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 10:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 09:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 08:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 07:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 06:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 04:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 03:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 02:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 01:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-06 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 23:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 21:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 20:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 19:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 18:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 17:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 16:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 15:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 14:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 13:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 12:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 11:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 10:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 09:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 08:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 07:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 06:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 05:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 04:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 03:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 02:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-05 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 23:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 22:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 21:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 20:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 19:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 18:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 17:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 16:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 15:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 14:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 13:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 12:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 11:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 10:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 09:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 08:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 07:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 06:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 05:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 04:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 03:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 02:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 01:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-04 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 23:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 22:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 21:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 20:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 19:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 18:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 17:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 16:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 15:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 14:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 13:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 12:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 11:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 10:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 09:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 08:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 07:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 06:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 05:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 04:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 03:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 02:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-03 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 23:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 22:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 21:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 20:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 19:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 18:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 17:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 16:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 15:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 14:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 11:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 10:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 09:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 08:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 07:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 06:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 05:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 04:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 03:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 02:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 01:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-02 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 23:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 22:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 21:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 20:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 19:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 17:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 16:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 15:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 14:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 13:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 12:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 11:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 10:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 09:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 08:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 07:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 06:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 04:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 03:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 01:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-02-01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 23:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 22:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 21:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 20:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 19:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 18:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 17:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 16:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 15:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 14:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 13:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 12:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 11:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 10:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 09:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 08:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 07:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 04:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 03:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 02:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 01:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-31 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 23:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 22:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 21:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 20:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 19:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 18:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 17:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 16:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 15:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 14:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 13:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 12:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 11:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 10:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 09:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 08:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 07:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 06:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 05:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 04:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 03:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 02:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 01:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-30 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 23:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 22:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 21:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 20:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 19:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 18:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 17:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 16:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 15:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 14:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 13:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 12:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 11:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 10:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 09:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 08:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 07:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 06:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 05:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 04:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 03:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 02:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 01:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-29 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-28 23:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-28 22:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-28 21:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-28 20:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-28 19:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-28 18:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 17:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 16:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 15:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 14:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 13:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 12:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 11:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 10:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 09:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 08:00 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 07:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 06:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 05:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-28 04:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-28 03:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-28 02:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-28 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-28 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-27 23:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-27 22:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-27 21:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-27 20:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-27 19:00 | 12.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 18:00 | / | / | / | 停机水洗 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 09:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 08:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 07:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 06:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-27 05:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-27 04:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-27 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-27 02:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-27 01:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-27 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 23:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 22:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 21:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 20:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 19:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 18:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 16:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 15:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 14:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 13:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 12:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 11:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 10:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 09:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 08:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 07:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 06:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 05:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 04:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 03:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 02:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-26 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 23:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 22:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 21:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 20:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 19:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 18:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 17:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 16:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 15:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 14:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 13:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 12:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 11:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 10:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 09:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 08:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 07:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 06:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 05:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 04:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 03:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 02:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 01:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-25 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 23:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 22:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 21:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 20:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 19:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 18:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 17:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 15:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 14:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 13:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 12:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 11:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 10:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 09:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 08:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 07:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 06:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 04:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 02:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 01:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-24 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 23:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 22:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 21:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 19:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 18:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 17:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 16:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 15:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 14:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 13:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 12:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 11:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 10:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 09:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 08:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 07:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 05:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 04:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 03:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 02:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 01:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-23 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 23:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 22:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 21:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 20:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 19:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 18:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 17:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 16:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 15:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 14:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 13:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 12:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 11:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 10:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 09:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 08:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 07:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 06:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 05:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 04:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 03:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-22 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 22:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 21:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 20:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 19:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 17:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 16:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 14:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 13:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 12:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 11:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 10:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 09:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 07:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 06:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 05:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 04:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 03:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 02:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 01:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-21 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 23:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 22:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 21:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 20:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 19:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 18:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 17:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 16:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 15:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 13:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 12:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 11:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 10:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 09:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 08:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 07:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 06:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 05:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 04:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 03:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 02:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 01:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-20 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 23:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 22:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 21:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 20:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 19:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 18:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 17:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 16:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 15:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 13:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 12:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 10:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 09:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 08:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 07:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 05:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 04:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 03:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 02:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 01:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-19 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 23:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 22:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 21:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 20:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 19:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 18:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 17:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 16:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 15:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 14:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 13:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 12:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 11:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 10:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 09:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 08:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 07:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 06:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 05:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 04:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 03:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 02:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-18 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 23:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 22:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 21:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 20:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 19:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 18:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 17:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 16:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 15:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 14:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 13:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 12:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 11:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 10:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 08:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 07:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 06:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 05:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 04:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 03:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 02:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-17 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 23:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 22:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 21:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 20:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 19:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 18:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 17:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 16:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 15:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 14:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 13:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 12:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 11:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 10:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 09:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 08:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 07:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 06:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 05:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 04:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 03:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 02:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 01:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-16 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 23:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 22:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 20:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 19:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 18:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 17:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 16:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 15:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 14:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 13:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 12:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 11:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 10:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 09:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 08:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 07:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 06:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 05:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 02:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 01:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-15 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 22:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 21:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 20:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 19:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 18:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 17:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 16:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 15:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 14:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 13:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 12:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 11:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 10:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 09:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 08:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 07:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 06:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 05:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 04:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-14 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 23:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 22:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 21:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 20:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 19:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 18:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 17:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 16:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 15:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 14:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 13:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 12:00 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 11:00 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 10:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 09:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 08:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 07:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 06:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 05:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 04:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 03:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 02:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 01:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-13 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 23:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 22:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 21:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 20:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 19:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 18:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 17:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 16:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 15:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 14:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 13:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 12:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 11:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 10:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 09:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 08:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 07:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 05:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 04:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 03:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 02:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 01:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-12 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 22:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 21:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 20:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 19:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 18:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 17:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 16:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 15:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 14:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 12:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 11:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 10:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 09:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 08:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 07:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 06:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 05:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 04:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 03:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 02:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 01:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-11 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 23:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 21:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 20:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 19:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 18:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 17:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 15:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 14:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 13:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 12:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 11:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 10:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 09:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 08:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 07:01 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 06:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 05:01 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 04:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 03:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 02:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 01:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-10 00:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 23:01 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 22:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 21:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 20:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 19:01 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 18:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 17:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 16:01 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 15:01 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 14:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 13:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 12:01 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 11:01 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 10:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 09:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 08:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 07:01 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 06:01 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 05:01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 04:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 03:01 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 02:01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 01:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-09 00:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 23:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 22:01 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 21:01 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 20:01 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 19:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 18:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 17:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 16:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 15:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 14:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 13:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 12:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 11:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 10:01 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 09:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 08:01 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 07:01 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 06:01 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 05:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 04:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 03:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 02:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 01:01 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-08 00:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 23:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 22:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 21:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 20:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 19:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 18:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 17:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 16:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 15:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 14:01 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 13:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 12:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 11:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 10:01 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 09:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 08:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 07:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 06:01 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 05:01 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 04:01 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 03:01 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 02:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 01:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-07 00:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 23:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 22:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 21:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 20:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 19:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 18:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 17:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 16:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 14:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 13:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 12:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 11:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 10:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 09:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 08:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 07:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 06:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 05:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 04:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 03:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 02:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 01:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-06 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 23:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 22:00 | 11.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 21:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 20:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.62 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 19:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 18:00 | 4.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 17:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 16:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 15:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 14:00 | / | / | / | 停机水洗 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 13:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 12:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 11:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 10:00 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 09:00 | 9.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 08:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.55 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-05 07:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 06:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 05:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 04:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 03:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 02:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 01:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-05 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 23:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 22:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 21:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 20:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 19:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 18:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2018-01-04 17:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 16:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 15:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 14:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 13:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 12:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 11:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 10:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2018-01-04 09:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 08:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 07:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 06:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 05:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 03:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 02:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 01:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-04 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-03 23:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-03 22:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-03 21:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-03 20:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2018-01-03 19:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 18:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 17:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 16:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 14:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 13:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 12:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 11:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 10:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 09:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 08:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 07:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 06:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 04:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 03:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 02:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 01:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-03 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 23:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 22:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 21:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 20:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 19:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 18:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 15:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 14:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 13:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 12:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 11:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 10:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 09:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 08:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 07:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 06:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 05:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 04:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 03:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 02:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 01:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-02 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 23:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 22:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 21:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 20:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 19:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 18:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 17:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 16:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 15:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 14:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 13:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 12:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 10:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 09:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 08:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 07:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 06:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 05:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 04:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 03:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 02:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 01:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2018-01-01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 23:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 22:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 21:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 19:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 18:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 17:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 16:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 15:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 14:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 13:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 12:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 11:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 10:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 09:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 08:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 07:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 06:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 05:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 04:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 03:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 01:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-31 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 23:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 22:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 21:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 20:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 18:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 17:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 16:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 15:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 13:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 12:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 11:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 09:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 08:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 07:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 06:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 05:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 04:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 03:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 02:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 01:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-30 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 23:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 22:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 21:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 20:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 19:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 17:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 16:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 15:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 14:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 13:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 12:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 11:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 10:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 09:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 08:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 07:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 06:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 05:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 04:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 03:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 02:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 01:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-29 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 23:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 22:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 21:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 20:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 19:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 18:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 17:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 16:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 15:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 14:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 13:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 12:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 11:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 10:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 09:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 08:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 07:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 06:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 05:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 04:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 03:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 01:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-28 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 23:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 22:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 21:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 20:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 19:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 18:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 17:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 16:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 15:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 14:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 13:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 12:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 10:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 09:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 08:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 07:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 06:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 05:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 04:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 03:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 02:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 01:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-27 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 23:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 22:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 21:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 20:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 19:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 18:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 17:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 16:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 15:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 14:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 13:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 12:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 11:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 10:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 09:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 08:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 07:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 06:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 04:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 03:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 02:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 01:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-26 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 23:01 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 22:01 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 21:01 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 20:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 19:01 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 18:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 17:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 16:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 15:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 14:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 13:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 12:01 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 11:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 10:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 09:01 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 08:01 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 07:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 06:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 05:01 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 04:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 03:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 02:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 01:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-25 00:01 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 23:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 22:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 21:01 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 20:01 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 19:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 18:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 17:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 16:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 15:01 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 14:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 13:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 12:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 11:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 10:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 09:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 08:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 07:01 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 06:01 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 05:01 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 04:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 03:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 02:01 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 01:01 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-24 00:01 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 23:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 22:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 21:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 20:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 19:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 18:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 17:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 16:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 15:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 14:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 13:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 12:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 11:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 10:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 09:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 08:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 07:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 06:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 05:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 04:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 03:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 02:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 01:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-23 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 22:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 21:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 20:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 19:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 18:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 17:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 16:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 14:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 13:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 12:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 11:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 10:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 09:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 08:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 07:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 06:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 05:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 04:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 03:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 02:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 01:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-22 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 23:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 22:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 21:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 20:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 19:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 18:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 17:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 16:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 15:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 14:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 13:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 12:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 11:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 10:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 09:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 08:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 07:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 06:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 05:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 04:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 03:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 02:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 01:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-21 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 23:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 22:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 21:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 20:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 19:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 16:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 15:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 14:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 13:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 12:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 11:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 10:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 09:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 08:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 07:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 06:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 05:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 04:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 02:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 01:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-20 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 23:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 22:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 21:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 20:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 19:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 18:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 17:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 16:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 15:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 14:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 13:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 12:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 10:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 09:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 08:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 07:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 06:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 05:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 04:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 03:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 02:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 01:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-19 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 23:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 22:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 21:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 20:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 19:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 18:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 17:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 16:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 15:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 13:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 12:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 11:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 10:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 09:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 08:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 07:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 06:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 05:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 04:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 03:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 01:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-18 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 23:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 22:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 21:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 20:00 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 19:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 18:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 17:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 16:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 15:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 13:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 12:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 11:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 10:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 09:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 08:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 07:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 06:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 05:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 04:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 03:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 02:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 01:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-17 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 22:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 21:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 20:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 18:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 17:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 15:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 14:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 13:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 11:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 10:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 09:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 08:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 07:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 06:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 05:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 04:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 03:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 02:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 01:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-16 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 23:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 21:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 20:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 19:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 18:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 16:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 15:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 13:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 12:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 11:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 10:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 09:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 08:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 06:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 05:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 04:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 03:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 02:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 01:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-15 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 23:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 22:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 21:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 20:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 19:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 18:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 17:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 16:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 15:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 14:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 13:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 12:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 11:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 10:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 09:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 08:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 07:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 06:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 05:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 04:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 03:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 02:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 01:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-14 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 23:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 22:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 21:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 20:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 19:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 18:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 17:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 16:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 15:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 14:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 13:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 12:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 11:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 10:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 09:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 08:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 07:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 06:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 05:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 04:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 03:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 02:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 01:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-13 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 23:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 22:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 21:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 20:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 19:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 18:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 17:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 15:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 14:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 13:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 12:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 11:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 10:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 09:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 08:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 07:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 06:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 05:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 04:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 03:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 02:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 01:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-12 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 23:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 22:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 21:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 20:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 19:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 18:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 17:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 16:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 14:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 13:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 12:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 11:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 10:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 09:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 08:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 07:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 06:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 05:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 04:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 03:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 02:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 01:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-11 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 23:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 22:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 21:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 20:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 19:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 18:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 17:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 16:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 15:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 14:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 13:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 12:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 10:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 09:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 08:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 07:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 06:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 05:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 04:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 03:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 02:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 01:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-10 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 23:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 22:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 21:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 20:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 19:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 18:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 17:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 16:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 15:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 14:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 12:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 11:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 10:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 09:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 08:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 07:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 06:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 05:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 03:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 02:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 01:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-09 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 23:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 22:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 21:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 20:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 19:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 18:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 17:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 16:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 15:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 14:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 13:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 12:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 11:00 | 4.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 10.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 04:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 03:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 02:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 01:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-08 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 23:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 22:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 21:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 20:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 19:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 18:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 17:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 16:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 15:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 14:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 13:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 12:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 11:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 10:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 09:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 08:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 06:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 05:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 04:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 03:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 02:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 01:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-07 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 23:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 22:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 21:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 20:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 19:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 18:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 17:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 16:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 15:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 14:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 13:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 12:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-12-06 11:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 10:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-05 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-05 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-12-05 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 08:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 07:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 06:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 05:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 04:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 03:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 02:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 01:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-05 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 23:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 22:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 21:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 20:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 19:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 18:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 17:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 16:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 15:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 14:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 13:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 12:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 10:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 09:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 08:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 07:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 06:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 05:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 04:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 03:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 02:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 01:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-04 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 22:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 21:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 20:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 19:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 17:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 16:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 15:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 14:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 13:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 11:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 10:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 09:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 07:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 06:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 05:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 04:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 03:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 01:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-03 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 23:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 22:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 19:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 18:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 17:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 16:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 15:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 14:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 13:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 11:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 09:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 08:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 07:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 06:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 05:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 04:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 03:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 02:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 01:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-02 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 23:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 22:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 21:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 20:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 19:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 18:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 17:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 16:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 15:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 14:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 13:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 12:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 11:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 09:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 08:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 07:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 06:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 04:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 03:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 02:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 01:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-12-01 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 23:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 22:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 21:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 20:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 19:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 18:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 17:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 15:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 14:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 13:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 12:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 11:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 09:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 08:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 07:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 06:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 05:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 04:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 03:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 02:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 01:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-30 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 23:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 22:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 21:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 20:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 18:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 17:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 16:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 15:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 14:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 13:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 12:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 11:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 10:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 09:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 08:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 07:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 06:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 05:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 04:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 03:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 02:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 01:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-29 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 23:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 22:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 21:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 20:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 19:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 18:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 17:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 16:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 15:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 14:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 13:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 12:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 11:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 10:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 09:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 08:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 07:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 06:00 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 05:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 04:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 03:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 02:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 01:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-28 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 23:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 22:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 21:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 20:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 19:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 18:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 17:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 15:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 14:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 13:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 12:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 11:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 10:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 09:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 08:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 07:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 06:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 05:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 04:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 03:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 02:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 01:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-27 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 23:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 22:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 21:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 20:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 19:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 18:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 17:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 16:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 14:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 13:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 12:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 11:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 10:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 09:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 08:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 07:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 06:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 05:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 04:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 03:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 02:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 01:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-26 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 23:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 22:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 21:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 20:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 19:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 18:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 17:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 16:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 15:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 13:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 12:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 11:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 10:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 09:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 08:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 07:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 06:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 05:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 04:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 03:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 02:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 01:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-25 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 23:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 22:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 21:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 20:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 19:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 18:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 17:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 15:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 14:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 13:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 12:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 11:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 10:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 09:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 08:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 07:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 06:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 05:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 04:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 03:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 02:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 01:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-24 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 23:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 22:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 21:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 20:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 19:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 18:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 17:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 16:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 14:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 13:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 12:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 11:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 10:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 09:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 08:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 07:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 06:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 05:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 04:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 03:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 01:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-23 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 23:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 22:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 21:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 20:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 19:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 18:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 17:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 16:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 15:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 13:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 12:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 10:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 09:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 08:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 07:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 06:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 04:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 03:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 02:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 01:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-22 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 23:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 22:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 21:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 20:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 19:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 18:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 17:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 16:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 15:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 14:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 13:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 12:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 11:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 10:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 09:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 08:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 07:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 06:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 05:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 04:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 03:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 02:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 01:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-21 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 23:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 22:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 21:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 20:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 19:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 18:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 17:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 16:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 15:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 14:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 13:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 12:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 11:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 10:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 09:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 08:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 07:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 06:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 05:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 04:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 03:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 02:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 01:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-20 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 23:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 22:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 21:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 19:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 18:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 17:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 16:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 15:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 14:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 13:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 12:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 11:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 10:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 09:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 08:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 07:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 06:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 05:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 04:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 03:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 01:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-19 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 23:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 22:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 21:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 20:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 19:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 18:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 17:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 16:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 15:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 14:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 13:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 12:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 11:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 10:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 09:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 08:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 07:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 06:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 04:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 03:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 02:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-18 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 23:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 22:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 21:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 20:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 19:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 18:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 17:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 16:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 15:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 13:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 12:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 11:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 10:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 09:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 08:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 07:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 06:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 05:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 04:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 03:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 02:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 01:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-17 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 23:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 22:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 21:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 20:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 19:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 18:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 17:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 16:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 15:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 14:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 13:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 12:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 11:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 10:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 09:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 08:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 07:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 06:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 05:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 04:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 03:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 02:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 01:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-16 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 23:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 21:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 19:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 18:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 17:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 16:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 15:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 14:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 13:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 12:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 11:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 09:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 08:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 07:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 06:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 05:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 04:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 03:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 02:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 01:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-15 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 23:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 22:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 21:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 20:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 19:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 18:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 17:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 16:00 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-14 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 17:00 | 11.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 16:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-11-13 15:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 14:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 13:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 12:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 11:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 10:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 09:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 08:00 | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 07:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 06:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 05:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 04:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-11-13 01:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-13 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 23:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 21:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 20:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 19:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 18:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 17:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 16:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 15:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 14:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 13:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 10:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 09:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 08:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 07:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 06:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 05:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 04:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 03:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 02:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 01:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-12 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 23:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 22:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 21:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 20:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 19:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 18:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 17:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 16:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 15:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 14:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 13:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 12:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 11:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 10:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 09:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 08:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 07:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 06:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 05:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 04:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 03:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 02:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 01:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-11 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 23:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 22:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 21:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 20:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 19:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 18:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 17:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 16:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 15:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 14:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 13:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 12:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 11:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 10:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 09:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 08:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 06:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 04:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 03:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 02:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 01:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-10 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 23:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 22:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 21:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 20:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 19:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 18:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 17:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 16:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 15:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 14:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 13:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 12:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 11:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 10:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 08:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 07:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 06:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 05:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 04:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 03:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 02:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 01:00 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-09 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 23:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 22:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 20:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 19:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 18:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 17:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 16:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 15:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 14:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 13:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 12:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 11:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 10:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 09:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 08:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 07:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 06:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 05:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 04:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 03:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 02:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 01:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-08 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 23:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 21:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 20:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 19:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 18:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 17:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 16:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 15:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 14:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 13:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 12:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 11:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 10:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 09:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 08:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 07:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 06:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 05:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 04:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 03:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 02:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 01:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-07 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 23:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 22:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 21:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 20:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 19:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 18:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 17:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 16:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 15:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 14:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 13:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 12:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 11:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 10:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 09:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 08:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 06:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 05:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 04:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 02:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 01:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-06 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 23:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 22:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 21:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 20:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 19:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 18:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 17:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 16:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 15:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 14:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 13:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 12:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 11:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 10:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 09:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 07:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 06:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 05:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 04:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 03:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 02:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 01:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-05 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 23:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 22:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 21:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 20:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 19:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 18:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 17:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 16:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 15:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 14:00 | 24.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 13:00 | 22.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 12:00 | 25.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 11:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 10:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 09:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 08:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 07:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 06:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 05:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 04:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 03:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 02:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 01:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-04 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 23:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 21:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 18:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 17:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 16:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 15:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 14:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 13:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 11:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 10:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 09:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 07:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 06:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 05:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 04:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 03:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 02:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 01:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-03 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 23:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 22:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 21:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 20:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 18:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 17:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 15:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 14:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 13:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 12:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 11:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 10:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 09:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 08:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 07:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 06:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 05:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 04:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 03:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 01:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-02 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 23:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 22:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 21:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 20:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 19:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 18:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 17:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 16:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 15:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 14:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 13:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 12:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 11:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 09:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 08:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 07:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 06:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 05:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 04:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 03:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 02:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 02:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 01:00 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-11-01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 23:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 21:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 20:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 19:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 18:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 17:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 16:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 15:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 14:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 13:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 12:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 11:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 10:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 09:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 07:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 06:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 05:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 04:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 03:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 02:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 01:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-31 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 23:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 22:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 21:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 20:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 19:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 18:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 17:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 16:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 15:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 14:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 13:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 12:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 11:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 10:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 09:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 08:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 07:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 06:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 05:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 04:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 03:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 02:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 01:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-30 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 23:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 22:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 21:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 20:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 19:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 18:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 17:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 16:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 15:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 14:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 12:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 11:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 10:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 09:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 08:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 07:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 06:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 05:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 04:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 03:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 02:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 01:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-29 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 23:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 22:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 21:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 20:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 19:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 18:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 17:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 16:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 15:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 14:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 13:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 12:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 10:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 09:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 08:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 07:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 06:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 05:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 03:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 02:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-28 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 23:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 22:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 20:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 19:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 18:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 17:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 16:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 15:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 14:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 13:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 12:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 11:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 10:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 09:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 08:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 07:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 06:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 05:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 04:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 03:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 02:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-27 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 22:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 21:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 19:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 18:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 16:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 15:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 14:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 13:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 12:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 11:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 10:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 08:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 07:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 06:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 05:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 04:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 03:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 02:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 01:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-26 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 23:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 22:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 21:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 19:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 18:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 17:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 16:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-25 15:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 14:00 | 4.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-25 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-25 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-24 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-20 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 19:00 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 18:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 17:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 16:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 15:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 14:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 13:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 12:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 11:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 10:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 09:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 08:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 07:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 05:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 04:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 03:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 02:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 01:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-19 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 23:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 22:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 21:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 20:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 19:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 18:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 17:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 16:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 15:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 14:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 12:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 11:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 09:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 08:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 07:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 06:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-18 05:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-18 04:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-18 03:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-18 02:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-18 01:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-18 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 23:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 22:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 21:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 20:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 19:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 18:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 17:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 16:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-10-17 15:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 14:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 13:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 12:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 11:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 09:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 08:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 07:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 06:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 05:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 04:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 02:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 01:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-17 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 23:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 22:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 21:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 20:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 19:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 18:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 17:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 16:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 14:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 13:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 11:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 10:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 09:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 08:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 07:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 06:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 05:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 04:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 03:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 02:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 01:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-16 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 23:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 22:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 21:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 20:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 19:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 18:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 17:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 16:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 15:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 14:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 13:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 12:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 11:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 10:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 09:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 08:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 07:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 06:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 05:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 04:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 03:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 01:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-15 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 23:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 22:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 21:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 20:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 19:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 18:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 17:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 16:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 15:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 14:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 13:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 12:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 11:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 10:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 09:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 08:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 07:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 06:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 05:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 04:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 03:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 02:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 01:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-14 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 23:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 22:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 21:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 20:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 19:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 18:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 17:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 16:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 15:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 14:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 13:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 12:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 11:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 10:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 09:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 07:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 06:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 05:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 04:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 02:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 01:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-13 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 23:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 22:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 20:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 19:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 18:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 17:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 15:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 13:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 12:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 11:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 10:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-12 09:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 08:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 07:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 06:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 05:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 04:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 03:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 02:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 01:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-12 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 22:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 21:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 20:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 19:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
2017-10-11 17:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-10-11 16:00 | 9.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 15:00 | 9.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 14:00 | 6.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-10-11 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-11 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-11 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-08 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-05 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-04 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-10-01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-28 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m4) | 是
2017-09-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m5) | 是
2017-09-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m6) | 是
2017-09-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m7) | 是
2017-09-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m8) | 是
2017-09-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m9) | 是
2017-09-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m10) | 是
2017-09-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-25 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-24 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.33 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 10:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.16 | 30（mg/m3) | 是
2017-09-20 09:00 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 07:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 06:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 05:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 04:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 03:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 02:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 01:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-20 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-19 23:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-19 22:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-19 21:00 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-19 20:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
2017-09-19 19:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 18:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 17:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 16:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 15:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 14:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 13:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 12:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 11:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 07:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 06:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 05:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 04:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 03:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 02:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 01:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-19 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 23:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 22:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 21:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 20:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 18:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 17:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 16:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 15:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 14:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 13:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 12:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 11:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 10:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 09:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 08:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 07:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 06:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 05:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 04:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 03:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 02:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 01:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-18 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 23:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 22:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 21:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 18:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 17:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 16:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 15:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 14:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 13:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 12:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 11:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 10:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 09:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 08:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 07:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 06:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 05:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 04:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 03:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 02:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 01:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-17 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 23:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 22:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 21:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 20:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 19:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 18:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 17:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 16:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 15:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 14:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 13:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 12:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 11:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 10:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 09:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 08:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 07:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 06:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 05:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 04:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 03:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 02:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 01:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-16 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 23:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 22:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 21:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 19:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 18:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 17:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 16:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 15:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 14:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 13:00 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 12:00 | 10.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 11:00 | 11.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 10:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 09:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 08:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 07:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 05:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 04:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 03:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 02:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 01:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-15 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 23:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 22:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 21:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 20:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 19:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 18:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 17:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 16:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 15:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 14:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 13:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 12:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 10:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 09:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 08:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 07:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 05:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 04:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 03:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 01:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-14 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 23:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 22:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 21:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 20:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 19:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 18:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 17:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 16:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 15:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 14:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 13:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 12:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 11:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 09:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 08:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 07:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 04:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 03:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 02:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 01:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-13 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 23:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 22:00 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 21:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 20:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 19:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 18:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 17:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 16:00 | 23.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 15:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 14:00 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 13:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 12:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 11:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 10:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 09:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 08:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 07:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 06:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 05:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 04:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 03:00 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 02:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 01:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-12 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 23:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 22:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 21:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 20:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 19:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 18:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 17:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 16:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 15:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 13:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 12:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 11:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 10:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 09:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 08:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 07:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 06:00 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 05:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 04:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 03:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 02:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 01:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-11 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 23:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 22:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 21:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 20:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 19:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 18:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 17:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 16:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 15:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 14:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 13:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 12:00 | 22.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 11:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 10:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 09:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 08:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 06:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 05:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 04:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 03:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 02:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 01:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-10 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 23:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 22:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 21:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 20:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 19:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 18:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 17:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 16:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 14:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 13:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 12:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 11:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 09:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 07:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 06:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 05:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 04:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 03:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 02:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 01:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-09 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 23:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 22:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 21:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 20:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 19:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 18:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 17:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 16:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 15:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 14:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 13:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 12:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 11:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 10:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 09:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 08:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 07:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 06:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 05:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 04:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 03:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 02:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 01:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-08 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 23:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 21:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 20:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 19:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 18:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 17:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 16:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 15:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 14:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 13:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 12:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 11:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 10:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 09:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 08:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 07:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 06:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 05:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 04:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 03:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 02:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 01:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-07 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 23:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 22:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 21:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 20:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 19:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 17:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 16:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 15:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 14:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 13:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 12:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 11:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 10:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 09:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 08:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 07:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 06:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 05:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 04:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 03:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 02:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 01:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-06 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 23:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 22:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 21:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 20:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 19:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 18:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 17:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 16:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 15:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 14:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 13:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 12:00 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 11:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 10:00 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 09:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 08:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 07:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 05:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 04:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 03:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 02:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 01:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-05 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 23:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 22:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 21:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 20:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 19:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 18:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 17:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 16:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 15:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 14:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 13:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 12:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 11:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 10:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 09:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 08:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 07:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 06:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 05:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 04:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 03:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 02:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 01:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-04 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 23:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 21:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 20:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 19:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 18:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 17:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 16:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 15:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 14:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 13:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 12:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 11:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 10:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 09:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 08:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 07:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 06:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 05:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 04:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 03:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 02:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 01:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-03 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 23:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 22:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 21:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 20:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 19:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 18:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 17:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 16:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 15:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 14:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 13:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 12:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 11:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 09:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 08:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 07:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 06:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 05:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 04:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 03:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 02:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 01:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-02 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 23:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 22:00 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 20:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 19:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 18:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 17:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 16:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 15:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 14:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 13:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 12:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 11:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 10:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 09:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 08:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 07:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 06:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 05:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 04:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 03:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 02:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 01:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-09-01 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 23:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 22:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 21:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 20:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 19:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 18:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 17:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 16:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 15:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 14:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 13:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 12:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 11:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 10:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 09:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 08:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 07:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 06:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 05:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 04:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 03:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 02:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 01:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-31 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 23:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 22:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 21:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 20:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 19:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 18:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 17:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 16:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 15:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 14:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 13:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 12:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 11:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 10:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 09:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 08:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 07:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 06:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 05:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 04:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 03:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 01:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-30 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 23:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 21:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 20:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 18:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 17:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 16:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 15:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 14:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 13:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 11:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 10:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 09:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 08:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 07:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 06:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 05:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 04:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 02:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 01:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-29 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 23:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 22:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 21:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 20:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 19:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 18:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 16:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 15:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 14:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 13:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 12:00 | 22.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 11:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 10:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 09:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 08:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 07:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 06:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 05:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 04:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 03:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 02:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 01:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-28 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 23:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 22:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 21:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 20:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 19:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 18:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 17:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 16:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 15:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 14:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 13:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 12:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 11:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 10:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 09:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 08:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 07:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 06:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 05:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 04:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 03:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 02:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 01:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-27 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 23:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 22:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 21:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 20:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 19:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 18:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 17:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 16:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 15:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 14:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 13:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 12:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 11:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 10:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 09:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 08:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 07:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 06:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 05:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 04:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 03:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 02:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 01:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-26 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-25 23:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-25 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-25 21:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-25 20:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
2017-08-25 19:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 18:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 17:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 16:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 15:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 14:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 13:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 12:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 11:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 10:00 | 21.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 09:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 08:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 07:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 06:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-25 05:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-25 04:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-25 03:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-25 02:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-25 01:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-25 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 23:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 22:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 21:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 20:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 19:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 18:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 17:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 16:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 15:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 14:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 13:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 12:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 11:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 10:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 09:00 | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 08:00 | 2.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-24 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 19:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 18:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 17:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 16:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 15:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 14:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 13:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 12:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 11:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 10:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 09:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 08:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 07:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 06:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 05:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 04:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 03:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 02:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 01:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-22 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 23:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 22:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 21:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 20:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 19:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 17:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 16:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 15:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 14:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 13:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 12:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 11:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 10:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-21 09:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 08:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 07:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 05:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 04:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 03:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 02:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 01:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-21 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-20 23:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-20 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-20 21:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-20 20:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-20 19:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 18:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 17:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 16:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 15:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 14:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 13:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 12:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 11:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 10:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 09:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 08:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 07:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 06:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 05:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 04:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 03:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 02:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 01:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-20 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 23:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 22:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 21:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 20:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 19:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 18:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 17:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 16:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 15:00 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 14:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 13:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 12:00 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 11:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 10:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 09:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 08:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 07:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 06:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 05:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 04:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 03:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 02:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 01:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-19 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 23:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 22:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 21:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 20:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 19:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 18:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 17:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 16:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 15:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 14:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 13:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 12:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 11:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 10:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 09:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 08:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 07:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 06:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 05:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 04:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 03:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 02:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 01:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-18 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 22:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 21:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 20:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 19:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 18:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 17:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 16:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 15:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 14:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 13:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 12:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 11:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 10:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 09:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 08:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 07:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 06:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 05:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 04:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 03:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 02:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 01:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-17 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 23:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 22:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 21:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 20:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 19:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 18:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 17:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 16:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 15:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 14:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 13:00 | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 12:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 11:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 10:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 09:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 08:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 07:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 06:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 05:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 04:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 03:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 02:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 01:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-16 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 23:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 22:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 21:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 20:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 19:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 18:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 17:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 16:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 15:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 14:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 13:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 12:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 11:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 10:00 | 24.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 09:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 08:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 07:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 06:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 05:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 04:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 03:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 01:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-15 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 23:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 22:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 21:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 20:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 19:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 18:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 16:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 15:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 14:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 13:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 12:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 11:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 10:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 09:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 08:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 07:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 06:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 05:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 04:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 03:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 02:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 01:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-14 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 23:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 22:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 21:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 20:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 19:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 18:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 17:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 16:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 15:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) |  | 停机备用
2017-08-13 14:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 13:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 12:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 11:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 10:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 09:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 08:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 07:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 06:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 05:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 04:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 03:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 02:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 01:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-13 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 23:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 22:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 21:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 20:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 18:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 17:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 16:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 14:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 13:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 12:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 11:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 10:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 09:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 08:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 07:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 06:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 04:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 03:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 02:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 01:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-12 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 23:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 22:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 21:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 20:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 19:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 18:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 17:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 16:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 14:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 13:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 12:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 11:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 10:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 09:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-11 08:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 07:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 06:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-11 05:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-11 04:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-11 03:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-11 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-11 01:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-11 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-10 23:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-10 22:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-10 21:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-10 20:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-10 19:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-08-10 18:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 17:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 16:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 14:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 13:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 12:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 11:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 10:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 09:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 08:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 07:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 06:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 05:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 03:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 02:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 01:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-10 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 23:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 21:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 20:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 19:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 18:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 17:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 16:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 15:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 14:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 13:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 12:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 11:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 10:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 09:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 08:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 07:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 06:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 05:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 04:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 03:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 02:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 01:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-09 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-08 23:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-08 22:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-08 21:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用
2017-08-08 20:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 19:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 17:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 16:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 15:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 14:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 13:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 12:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 11:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 10:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 09:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 08:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 07:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
2017-08-08 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-08 05:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-08 04:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-08 03:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-08 02:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-08 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-08 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 23:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 22:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 21:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 20:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 18:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 17:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 16:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 15:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 14:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 12:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 11:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 10:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 09:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 08:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 07:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 06:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 05:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 04:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 03:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 02:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 01:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-07 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 23:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 22:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 21:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 20:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 19:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 18:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 17:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 16:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 15:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 14:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 13:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 12:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 11:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 10:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 09:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 08:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 07:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 06:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 05:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 04:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 03:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 02:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 01:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-06 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 23:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 21:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 20:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 19:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 18:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 17:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 16:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 15:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 13:00 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 12:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 11:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 10:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 09:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 08:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 07:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 06:00 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 05:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 04:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 03:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 02:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 01:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-05 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 23:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 22:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 21:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 20:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 18:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 17:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 16:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 15:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 14:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 13:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 12:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 11:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 10:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 09:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 08:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 07:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 06:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 05:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 04:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 03:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 02:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 01:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-04 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 23:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 22:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 21:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 20:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 19:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 18:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 17:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 16:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 15:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 14:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 13:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 12:00 | 9.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 11:00 | 9.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 10:00 | 10.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 09:00 | 6.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-08-01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-31 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-28 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 20:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 19:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 18:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 17:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 16:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 15:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 14:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 13:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 12:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 11:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 10:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 09:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 08:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 05:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 04:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 03:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 02:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 01:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-25 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 23:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 22:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 21:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 20:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 19:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 18:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 17:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 16:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 15:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 14:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 13:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 12:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 11:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 10:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 09:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 08:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 07:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 06:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 05:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 04:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 03:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 02:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 01:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-24 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 23:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 22:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 21:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 20:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 19:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 18:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 17:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 16:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 15:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 13:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 12:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 11:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 10:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 09:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 08:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 07:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 06:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 05:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 04:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 03:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 02:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 01:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-23 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 23:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 22:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 21:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 20:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 19:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 18:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 17:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 16:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 15:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 14:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 12:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 11:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 10:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 09:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 08:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 07:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 06:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 05:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 04:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 03:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 02:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 01:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-22 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 23:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 22:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 21:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 20:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 19:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 18:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 17:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 16:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 15:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 14:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 13:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 12:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 11:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 10:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 09:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 08:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 07:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 06:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 05:00 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 04:00 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 03:00 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 02:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 01:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-21 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 23:00 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 22:00 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 21:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 20:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 19:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 18:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 17:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 16:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 15:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 14:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 13:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 12:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 11:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 10:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 09:00 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 08:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 07:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 06:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 05:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 04:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 03:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 02:00 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 01:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-20 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 23:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 22:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 21:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 20:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 19:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 18:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 17:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 16:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 15:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 14:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 13:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 12:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 11:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 10:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 09:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 08:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 07:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 06:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 05:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 04:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 03:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 02:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 01:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-19 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 23:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 22:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 21:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 20:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 19:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 17:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 16:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 15:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 14:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 13:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 12:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 11:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 10:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 09:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 08:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 07:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 06:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 05:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 04:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 03:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 02:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 01:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-18 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 23:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 22:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 21:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 20:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 19:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 18:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 17:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 16:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 15:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 14:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 13:00 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 12:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 11:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 10:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 09:00 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-17 08:00 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 07:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 06:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 05:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 04:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 03:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 02:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 01:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-17 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-16 23:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-16 22:00 | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-16 21:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-16 20:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-16 19:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-16 18:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 17:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 16:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 15:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 14:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 13:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 12:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 11:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 10:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 09:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 08:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 07:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 06:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 05:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 04:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 03:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 02:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 01:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-16 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 23:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 22:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 20:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 19:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 18:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 17:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 16:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 15:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 14:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 13:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 12:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 11:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 10:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 09:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 08:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 07:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 05:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 04:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 03:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 02:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 01:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-15 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-14 23:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-14 22:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-14 21:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 20:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 19:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 18:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 17:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 16:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 15:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 14:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 13:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 12:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 11:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 10:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 09:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 08:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
2017-07-14 07:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 06:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 05:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 04:00 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 03:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 02:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-14 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 23:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 22:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 21:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 20:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 19:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 18:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 17:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 16:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 15:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 14:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 13:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 12:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 11:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 10:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 09:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 08:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 07:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 06:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 05:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 04:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 03:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 02:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 01:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-13 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 23:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 22:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 21:00 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 20:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 19:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 18:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 17:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 16:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 15:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 14:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 13:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 11:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 10:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 09:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 08:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 07:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 06:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 05:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 03:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 02:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 01:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-12 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 23:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 22:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 21:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 20:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 19:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 18:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 17:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 16:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 15:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 14:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 13:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 12:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 11:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 10:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 09:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 07:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 06:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 05:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 04:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 03:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 02:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 01:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-11 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 23:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 22:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 21:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 20:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 19:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 18:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 17:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 16:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 15:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 14:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 13:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 12:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 11:00 | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 10:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 09:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 08:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 07:00 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 06:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 05:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 04:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 03:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 02:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 01:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-10 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 23:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 22:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 21:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 20:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 19:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 17:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 16:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 15:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 13:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 12:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 11:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 10:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 09:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 08:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 07:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 06:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 05:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 04:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 03:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 02:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 01:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-09 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 23:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 22:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 21:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 20:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 19:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 18:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 17:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 16:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 15:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 14:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 13:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 12:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 11:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 10:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 09:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 08:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 07:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 06:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 04:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 03:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 02:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 01:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-08 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 23:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 21:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 20:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 19:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 18:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 17:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 16:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 15:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 14:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 13:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 12:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 11:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 10:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 09:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 08:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-07 07:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 06:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 05:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 04:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 03:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 02:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 01:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-07 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-06 23:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-06 22:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-06 21:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-06 20:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机检修
2017-07-06 19:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-06 18:00 | 11.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | /
2017-07-06 17:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗
2017-07-06 16:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗
2017-07-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
2017-07-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 09:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 08:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 07:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 05:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 04:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 03:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 01:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-05 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 23:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 22:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 21:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 20:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 19:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 18:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 17:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 16:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 15:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 14:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 13:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 12:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 11:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 10:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 09:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 08:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 07:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 06:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 05:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 04:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 03:00 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 02:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 01:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-04 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 23:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 22:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 21:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 20:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 19:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 18:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 17:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 16:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 15:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 14:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 13:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 12:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 11:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 07:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 06:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 05:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 04:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 03:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 02:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 01:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-03 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 23:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 22:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 21:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 20:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 19:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 17:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 16:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 15:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 13:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 12:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 11:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 10:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 09:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 08:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 07:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 06:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 05:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 04:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 03:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 02:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 01:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-02 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 22:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 21:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 20:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 19:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 18:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 17:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 16:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 15:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 14:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 13:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 12:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 11:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 10:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 09:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 08:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 07:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 06:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 05:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 04:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 03:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 02:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 01:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-07-01 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 23:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 22:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 21:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 19:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 18:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 17:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 16:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 15:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 14:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 13:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 12:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 11:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 10:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 08:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 06:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 05:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 04:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 03:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 02:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-30 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 23:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 22:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 21:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 20:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 19:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 18:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 17:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 16:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 15:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 14:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 13:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 12:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 11:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 10:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 09:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 08:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 07:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 06:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 05:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 04:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 03:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 02:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 01:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-29 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 23:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 22:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 21:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 20:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 19:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 18:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 17:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 16:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 15:00 | 26.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 13:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 12:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 11:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 10:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 09:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 08:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 07:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 06:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 05:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 04:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 03:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 02:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 01:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-28 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 23:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 22:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 21:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 20:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 19:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 18:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 17:00 | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 16:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 15:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 14:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 13:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 12:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 11:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 10:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 09:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 08:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 07:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 06:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 05:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 04:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 03:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 02:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 01:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-27 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 23:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 22:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 21:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 20:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 19:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 18:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 16:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 14:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 13:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 12:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 10:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 09:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 08:00 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 07:00 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 06:00 | 10.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 05:00 | 11.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 04:00 | 10.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 03:00 | 11.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 02:00 | 11.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 01:00 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-26 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 23:00 | 11.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 21:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 21:00 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 20:00 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 19:00 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 18:00 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 17:00 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 16:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 15:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 14:00 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 13:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 12:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 11:00 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 10:00 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 09:00 | 11.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 08:00 | 11.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 07:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 06:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 05:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 04:00 | 10.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 03:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 02:00 | 10.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 01:00 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-25 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 23:00 | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 22:00 | 11.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 21:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 20:00 | 12.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 19:00 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 18:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 17:00 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 16:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 15:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 14:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 13:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 12:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 11:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 10:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 09:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 08:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 07:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 06:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 05:00 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 04:00 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 03:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 02:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 01:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-24 | 13.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 23:00 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 22:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 21:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 20:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 19:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 18:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 17:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 16:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 15:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 14:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 13:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 12:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 11:00 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 10:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 09:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 08:00 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 07:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 06:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 05:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 04:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 03:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 02:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 01:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-23 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 23:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 22:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 21:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 20:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 19:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 18:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 17:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 16:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 15:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 14:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 13:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 12:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 11:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 10:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 09:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 08:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 07:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 06:00 | 10.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 05:00 | 10.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 04:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 03:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 02:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 01:00 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-22 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 23:00 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 22:00 | 11.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 21:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 20:00 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 19:00 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 18:00 | 12.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 17:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 16:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 15:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 14:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 13:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 12:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 11:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 10:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 09:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 08:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 07:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 06:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 05:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 04:00 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 03:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 02:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 01:00 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-21 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 23:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 22:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 21:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 20:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 19:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 18:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 17:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 16:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 14:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 13:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 12:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 11:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 10:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 09:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 08:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 07:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 06:00 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 05:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 04:00 | 10.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 03:00 | 10.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 02:00 | 11.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 01:00 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-20 | 11.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 23:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 22:00 | 131 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 21:00 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 20:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 19:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 17:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 16:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 15:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 14:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 13:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 12:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 11:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 10:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 09:00 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 08:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 07:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 06:00 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 05:00 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 04:00 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 03:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 02:00 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 01:00 | 11.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-19 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 23:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 22:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 21:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 20:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 19:00 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 18:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 17:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 16:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 15:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 14:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 13:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 12:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 11:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 10:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 09:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 08:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 07:00 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 06:00 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 05:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 04:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 03:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 02:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 01:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-18 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 23:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 22:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 21:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 20:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 19:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 18:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 17:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 16:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 15:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 14:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 13:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 12:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 11:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 10:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 09:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 08:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 07:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 06:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 05:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 04:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 03:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 02:00 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 01:00 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-17 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 23:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 22:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 21:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 20:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 19:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 18:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 17:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 16:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 15:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 14:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 13:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 12:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 11:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 10:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 09:00 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 08:00 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 07:00 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 06:00 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 05:00 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 04:00 | 12.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 03:00 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 02:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 01:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-16 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 23:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 22:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 21:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 20:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 19:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 18:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 17:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 16:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 15:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 14:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 13:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 12:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 11:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 10:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 09:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 08:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 07:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 06:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 05:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 04:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 03:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 02:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 01:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-15 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 23:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 22:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 21:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 20:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 19:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 18:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 17:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 16:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 15:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 14:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 13:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 12:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 11:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 10:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 09:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 08:00 | 6.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-14 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 14:00 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 13:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 12:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 11:00 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 10:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 09:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 08:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 07:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 06:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 05:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 04:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 03:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 02:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 01:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-13 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 23:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 22:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 21:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 20:00 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 19:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 18:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 17:00 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 16:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 15:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 14:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 13:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 12:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 11:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 10:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 09:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 08:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 07:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 06:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 05:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 04:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 03:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 02:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 01:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-12 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 23:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 22:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 21:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 20:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 19:00 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 18:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 17:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 16:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 15:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 14:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 13:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 12:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 11:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 10:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 09:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 08:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 07:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 06:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 05:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 04:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 03:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 02:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 01:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-11 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 23:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 22:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 21:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 20:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 19:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 18:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 17:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 16:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 15:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 14:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 13:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 12:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 11:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 10:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 09:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 08:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 07:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 06:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 05:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 04:00 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 03:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 02:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 01:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-10 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 23:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 22:00 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 21:00 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 20:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 19:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 18:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 16:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 15:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 14:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 13:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 12:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 11:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 10:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 09:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 08:00 | 9.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 07:00 | 9.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 06:00 | 10.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 05:00 | 9.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 04:00 | 10 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 03:00 | 10.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 02:00 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 01:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-09 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 23:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 22:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 21:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 20:00 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 19:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 18:00 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 17:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 16:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 15:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 14:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 13:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 12:00 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 11:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 10:00 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 09:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 08:00 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 07:00 | 10.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 06:00 | 10.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 05:00 | 10.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 04:00 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 03:00 | 11.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 02:00 | 11.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 01:00 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-08 | 11.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 23:00 | 11.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 22:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 21:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 20:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 19:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 18:00 | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 17:00 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 16:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 15:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 14:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 13:00 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 12:00 | 12.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 11:00 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 10:00 | 9.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 09:00 | 9.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 08:00 | 9.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 07:00 | 8.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 06:00 | 9.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 05:00 | 8.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 04:00 | 9.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 03:00 | 9.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 02:00 | 9.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 01:00 | 9.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-07 | 8.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 23:00 | 8.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 22:00 | 9.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 21:00 | 10.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 20:00 | 9.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 19:00 | 8.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 18:00 | 9.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 17:00 | 9.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 16:00 | 9.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 15:00 | 8.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 14:00 | 10.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 13:00 | 10.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 12:00 | 9.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 11:00 | 8.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 10:00 | 8.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 09:00 | 9.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 08:00 | 9.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 07:00 | 8.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 06:00 | 8.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 05:00 | 8.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 04:00 | 9.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 03:00 | 8.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 02:00 | 8.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 01:00 | 8.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-06 | 10.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 23:00 | 10.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 22:00 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 21:00 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 20:00 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 19:00 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 18:00 | 11.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 17:00 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 16:00 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 15:00 | 10.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 14:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 13:00 | 12.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 12:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 11:00 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 10:00 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 09:00 | 10.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 08:00 | 10.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 07:00 | 10.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 06:00 | 9.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 05:00 | 10.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 04:00 | 10.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 03:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 02:00 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 01:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-05 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 23:00 | 11.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 22:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 21:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 20:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 19:00 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 18:00 | 12.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 17:00 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 16:00 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 15:00 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 14:00 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 13:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 12:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 11:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 10:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 09:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 08:00 | 10.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 07:00 | 10.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 06:00 | 10.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 05:00 | 11.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 04:00 | 12.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 03:00 | 10.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 02:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 01:00 | 10.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-04 | 10.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 23:00 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 22:00 | 11.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 21:00 | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 20:00 | 11.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 19:00 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 18:00 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 17:00 | 12.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 16:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 15:00 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 14:00 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 13:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 12:00 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 11:00 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 10:00 | 11.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 09:00 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 08:00 | 9.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 07:00 | 9.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 06:00 | 9.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 05:00 | 10.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 04:00 | 10.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 03:00 | 10.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 02:00 | 10.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 01:00 | 10.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-03 | 10.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 23:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 22:00 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 21:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 20:00 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 19:00 | 10.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 18:00 | 10.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 17:00 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 16:00 | 10.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 15:00 | 10.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 14:00 | 10.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 13:00 | 10.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 12:00 | 10.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 11:00 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 10:00 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 09:00 | 10.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 08:00 | 10.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 07:00 | 10.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 06:00 | 10.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 05:00 | 10.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 04:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 03:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 02:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 01:00 | 9.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-02 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 23:00 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 22:00 | 11.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 21:00 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 20:00 | 11.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 19:00 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 18:00 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 17:00 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 16:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 15:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 14:00 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 13:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 12:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 11:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 10:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 09:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 08:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 07:00 | 10.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 06:00 | 9.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 05:00 | 10.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 04:00 | 9.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 03:00 | 9.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 02:00 | 9.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 01:00 | 9.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-06-01 | 10.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 23:00 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 22:00 | 11.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 21:00 | 10.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 20:00 | 10.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 19:00 | 10.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 18:00 | 10.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 17:00 | 10.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 16:00 | 11.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 15:00 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 14:00 | 10.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 13:00 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 12:00 | 10.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 11:00 | 10.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 10:00 | 9.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 09:00 | 8.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 08:00 | 9.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 07:00 | 8.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 06:00 | 8.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 05:00 | 8.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 04:00 | 8.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 03:00 | 8.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 02:00 | 8.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 01:00 | 9.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-31 | 9.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 23:00 | 10 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 22:00 | 9.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 21:00 | 10.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 20:00 | 9.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 19:00 | 9.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 18:00 | 10 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 17:00 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 16:00 | 10.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 15:00 | 10.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 14:00 | 10.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 13:00 | 10.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 12:00 | 10.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 11:00 | 10.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 10:00 | 10.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 09:00 | 9.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 08:00 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 07:00 | 9.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 06:00 | 10.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 05:00 | 10.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 04:00 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 03:00 | 10.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 02:00 | 10.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 01:00 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-30 | 11.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 23:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 22:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 21:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 20:00 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 19:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 18:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 17:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 16:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 15:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 14:00 | 11.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 13:00 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 12:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 12:00 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 11:00 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 09:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 08:00 | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 07:00 | 12.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 06:00 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 05:00 | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 04:00 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 03:00 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 02:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 01:00 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-29 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 23:00 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 22:00 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 21:00 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 20:00 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 19:00 | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 18:00 | 11.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 17:00 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 16:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 15:00 | 11.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 14:00 | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 13:00 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 12:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 11:00 | 11.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 10:00 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 09:00 | 11.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 08:00 | 10.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 07:00 | 11.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 06:00 | 10.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 05:00 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 04:00 | 10.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 03:00 | 9.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 02:00 | 9.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 01:00 | 10.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-28 | 10.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 23:00 | 9.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 22:00 | 10.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 21:00 | 10.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 20:00 | 10.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 19:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 18:00 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 17:00 | 11.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 16:00 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 15:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 14:00 | 11.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 13:00 | 11.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 12:00 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 11:00 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 10:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 09:00 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 08:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 07:00 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 06:00 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 05:00 | 11.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 04:00 | 10.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 03:00 | 10.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 02:00 | 10.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 01:00 | 10.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-27 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 23:00 | 11.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 22:00 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 21:00 | 11.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 20:00 | 12.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 19:00 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 18:00 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 17:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 16:00 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 15:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 14:00 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 13:00 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 12:00 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 11:00 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 10:00 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 09:00 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 08:00 | 10.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 07:00 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 06:00 | 10.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 05:00 | 10.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 04:00 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 03:00 | 10.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 02:00 | 9.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 01:00 | 9.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-26 | 9.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 23:00 | 9.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 22:00 | 9.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 21:00 | 10.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 20:00 | 9.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 19:00 | 10.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 18:00 | 11.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 17:00 | 10.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 16:00 | 10.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 15:00 | 9.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 14:00 | 9.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 13:00 | 9.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 12:00 | 5.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 11:00 | 10.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 10:00 | 9.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 09:00 | 8.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 08:00 | 5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-25 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-24 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-23 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 19:00 | 8.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 18:00 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 17:00 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 16:00 | 11.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 15:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 14:00 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 13:00 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 12:00 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 11:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 10:00 | 10.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 09:00 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 08:00 | 10.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 07:00 | 11.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 06:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 05:00 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 04:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 03:00 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 02:00 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 01:00 | 11.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-22 | 12.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 23:00 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 22:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 21:00 | 10.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 20:00 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 19:00 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 18:00 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 17:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 16:00 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 15:00 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 14:00 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 13:00 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 12:00 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 11:00 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 10:00 | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 09:00 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 08:00 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 07:00 | 11.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 06:00 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 05:00 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 04:00 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 03:00 | 11.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 02:00 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 01:00 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-21 | 11.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 23:00 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 22:00 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 21:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 20:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 19:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 18:00 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 17:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 16:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 15:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 14:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 13:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 12:00 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 11:00 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 10:00 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 09:00 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 08:00 | 11.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 07:00 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 06:00 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 05:00 | 11.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 04:00 | 11.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 03:00 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 02:00 | 11.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 01:00 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-20 | 13.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 23:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 22:00 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 21:00 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 20:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 19:00 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 18:00 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 17:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 16:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 15:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 14:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 13:00 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 12:00 | 11.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 11:00 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 10:00 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 09:00 | 11.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 08:00 | 11.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 07:00 | 11.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 06:00 | 10.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 05:00 | 10.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 04:00 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 03:00 | 11.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 02:00 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 01:00 | 10.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-19 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 23:00 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 22:00 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 21:00 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 20:00 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 19:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 18:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 17:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 16:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 15:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 14:00 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 13:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 12:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 11:00 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 10:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 09:00 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 08:00 | 12.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 07:00 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 06:00 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 05:00 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 04:00 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 03:00 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 02:00 | 12.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 01:00 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-18 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 23:00 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 22:00 | 12.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 21:00 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 20:00 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 19:00 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 18:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 17:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 16:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 15:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 14:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 13:00 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 12:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 11:00 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 10:00 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 09:00 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 08:00 | 11.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 07:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 06:00 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 05:00 | 11.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 04:00 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 03:00 | 11.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 02:00 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 01:00 | 12.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-17 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 23:00 | 11.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 22:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 21:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 20:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 19:00 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 18:00 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 17:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 16:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 15:00 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 14:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 13:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 12:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 11:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 10:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 09:00 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 08:00 | 13.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 07:00 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 06:00 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 05:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 04:00 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 03:00 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 02:00 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 01:00 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-16 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 23:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 22:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 21:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 20:00 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 19:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 18:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 17:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 16:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 15:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 14:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 13:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 12:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 11:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 10:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 09:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 08:00 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 07:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 06:00 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 05:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 04:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 03:00 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 02:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 01:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-15 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 23:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 22:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 21:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 20:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 19:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 18:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 17:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 16:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 15:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 14:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 13:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 12:00 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 11:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 10:00 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 09:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 08:00 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 07:00 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 06:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 05:00 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 04:00 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 03:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 02:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 01:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-14 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 23:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 22:00 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 21:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 20:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 19:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 18:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 17:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 16:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 15:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 14:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 13:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 12:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 11:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 10:00 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 09:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 08:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 07:00 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 06:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 05:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 04:00 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 03:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 02:00 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 01:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-13 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 23:00 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 22:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 21:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 20:00 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 19:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 18:00 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 17:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 16:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 15:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 14:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 13:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 12:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 11:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 10:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 09:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 08:00 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 07:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 06:00 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 05:00 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 04:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 03:00 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 02:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 01:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-12 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 23:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 22:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 21:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 20:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 19:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 18:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 17:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 16:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 15:00 | 23.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 14:00 | 22.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 13:00 | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 12:00 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 11:00 | 21.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 10:00 | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 09:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 08:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 07:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 06:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 04:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 03:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 02:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 01:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-11 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 23:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 22:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 21:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 20:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 19:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 18:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 17:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 16:00 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 15:00 | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 14:00 | 22.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 13:00 | 22.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 12:00 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 11:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 10:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 09:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 08:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 07:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 06:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 05:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 04:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 03:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 02:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 01:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-10 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 23:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 22:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 21:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 20:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 19:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 18:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 17:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 16:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 15:00 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 14:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 13:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 12:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 11:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 10:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 09:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 08:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 07:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 06:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 05:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 04:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 03:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 02:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 01:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-09 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 23:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 22:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 21:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 19:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 18:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 17:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 16:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 15:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 14:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 13:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 12:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 11:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 10:00 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-08 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-07 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-06 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-05 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 17:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 16:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 15:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 14:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 13:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 12:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 11:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 10:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 09:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 08:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 07:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 05:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 04:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 03:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 02:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 01:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-04 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 23:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 22:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 21:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 20:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 19:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 18:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 17:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 16:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 15:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 14:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 13:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 12:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 11:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 10:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 09:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 08:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 07:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 06:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 05:00 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 04:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 03:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 02:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 01:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-03 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 23:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 22:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 21:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 20:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 19:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 18:00 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 17:00 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 16:00 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 15:00 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 14:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 13:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 12:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 11:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 10:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 09:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 08:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 07:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 06:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 04:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 03:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 02:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 01:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-02 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 23:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 22:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 21:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 20:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 19:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 18:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 17:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 16:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 15:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 14:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 13:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 12:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 11:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 10:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 09:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 08:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 07:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 05:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 04:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 02:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 01:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-05-01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 23:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 21:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 20:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 19:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 18:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 17:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 16:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 15:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 14:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 13:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 12:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 11:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 10:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 09:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 08:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 07:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 06:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 05:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 04:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 03:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 02:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 01:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-30 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 23:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 22:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 21:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 20:00 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 19:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 18:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 17:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 16:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 15:00 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 14:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 13:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 12:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 11:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 10:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 09:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 08:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 07:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 06:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 05:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 04:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 03:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 02:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 01:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-29 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 23:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 22:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 21:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 20:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 19:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 18:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 17:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 16:00 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 15:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 14:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 13:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 12:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 11:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 10:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 09:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 08:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 07:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 06:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 05:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 04:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 03:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 02:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 01:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-28 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 23:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 22:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 21:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 20:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 19:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 18:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 17:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 16:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 15:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 14:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 13:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 12:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 11:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 10:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 09:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 08:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 07:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 06:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 05:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 04:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 03:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 02:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 01:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 23:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 22:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 21:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 20:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 19:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 18:00 | 17.7313 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 17:00 | 17.8145 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 16:00 | 17.8506 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 15:00 | 18.2355 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 14:00 | 18.3217 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 13:00 | 18.2478 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 12:00 | 18.1904 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 11:00 | 17.5084 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 10:00 | 17.766 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 09:00 | 18.1095 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 08:00 | 17.4221 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 07:00 | 16.941 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 06:00 | 17.8286 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 05:00 | 17.7207 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 04:00 | 16.7105 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 03:00 | 16.6842 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 02:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 01:00 | 16.497 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 | 16.8487 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 23:00 | 17.0429 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 22:00 | 17.1964 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 21:00 | 17.3188 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 20:00 | 17.5165 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 19:00 | 17.4054 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 18:00 | 16.9136 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 17:00 | 19.6589 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 16:00 | 13.8117 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 15:00 | 3.1682 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 04:00 | 11.6863 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 03:00 | 22.0651 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 02:00 | 15.6208 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 01:00 | 16.6646 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 | 16.9527 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 23:00 | 17.093 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 22:00 | 17.2433 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 21:00 | 17.4159 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 20:00 | 17.5745 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 19:00 | 17.6737 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 18:00 | 17.9552 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 17:00 | 18.0782 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 16:00 | 17.9764 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 15:00 | 17.9975 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 14:00 | 18.0738 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 13:00 | 17.8315 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 12:00 | 17.6781 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 11:00 | 17.3918 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 10:00 | 16.3094 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 09:00 | 15.4305 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 08:00 | 14.4423 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 07:00 | 14.0477 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 06:00 | 14.0106 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 05:00 | 13.9746 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 04:00 | 13.8787 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 03:00 | 13.6128 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 02:00 | 13.5355 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 01:00 | 13.6812 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 | 14.075 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 23:00 | 14.4561 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 22:00 | 14.5428 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 21:00 | 14.8841 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 20:00 | 15.1275 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 19:00 | 15.7552 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 18:00 | 16.772 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 17:00 | 16.9183 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 16:00 | 17.0589 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 15:00 | 17.2802 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 14:00 | 17.5467 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 13:00 | 17.2812 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 12:00 | 16.5317 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 11:00 | 16.2746 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 10:00 | 15.9812 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 09:00 | 15.4951 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 08:00 | 15.3577 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 07:00 | 15.201 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 06:00 | 15.6198 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 05:00 | 15.7718 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 04:00 | 15.8491 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 03:00 | 15.5453 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 02:00 | 14.7608 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 01:00 | 15.0133 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 | 15.3647 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 23:00 | 15.6133 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 22:00 | 16.0499 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 21:00 | 16.5078 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 20:00 | 16.6834 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 19:00 | 16.9555 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 18:00 | 17.8323 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 17:00 | 17.9597 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 16:00 | 18.3474 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 15:00 | 17.7835 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 14:00 | 17.6925 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 13:00 | 17.4817 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 12:00 | 17.0478 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 11:00 | 16.3677 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 10:00 | 15.5149 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 09:00 | 14.9166 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 08:00 | 14.4389 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 07:00 | 14.1788 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 06:00 | 14.1388 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 05:00 | 14.2502 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 04:00 | 14.483 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 03:00 | 14.8118 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 02:00 | 15.0568 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 01:00 | 15.2565 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 | 15.6113 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 23:00 | 15.9942 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 22:00 | 16.3462 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 21:00 | 16.4563 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 20:00 | 16.6455 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 19:00 | 16.9486 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 18:00 | 16.6985 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 17:00 | 18.2461 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 16:00 | 20.5861 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 15:00 | 18.9649 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 14:00 | 17.2228 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 13:00 | 17.1554 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 12:00 | 16.8863 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 11:00 | 16.3815 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 10:00 | 15.9374 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 09:00 | 15.6197 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 08:00 | 15.4234 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 07:00 | 15.3733 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 06:00 | 15.3692 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 05:00 | 15.4866 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 04:00 | 15.6083 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 03:00 | 15.7213 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 02:00 | 15.8435 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 01:00 | 16.0235 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 | 16.1851 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 23:00 | 16.1295 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 22:00 | 16.2325 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 21:00 | 16.4276 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 20:00 | 16.5702 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 19:00 | 16.8548 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 18:00 | 19.6804 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 17:00 | 20.6899 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 16:00 | 18.9103 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 15:00 | 18.1177 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 14:00 | 18.2321 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 13:00 | 16.0613 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 12:00 | 14.469 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 11:00 | 5.2334 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 04:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 03:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 02:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 01:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 23:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 22:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 21:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 20:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 19:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 18:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 17:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 16:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 15:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 14:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 13:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 12:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 11:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 10:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 09:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 08:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 07:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 06:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 05:00 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 04:00 | 9.485 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 03:00 | 16.5972 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 02:00 | 15.5742 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 01:00 | 13.4638 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 | 13.7425 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 23:00 | 13.8698 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 22:00 | 14.0419 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 21:00 | 14.2453 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 20:00 | 14.4427 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 19:00 | 14.678 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 18:00 | 15.0182 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 17:00 | 15.2585 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 16:00 | 15.3808 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 15:00 | 15.2901 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 14:00 | 15.3064 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 13:00 | 15.1475 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 12:00 | 14.8717 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 11:00 | 14.3492 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 10:00 | 13.9346 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 09:00 | 13.6587 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 08:00 | 13.412 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 07:00 | 13.3549 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 06:00 | 13.2907 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 05:00 | 13.473 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 04:00 | 13.647 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 03:00 | 13.6278 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 02:00 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 01:00 | 13.8995 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 | 14.188 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 23:00 | 14.1731 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 22:00 | 14.3015 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 21:00 | 14.8397 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 20:00 | 15.0302 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 19:00 | 15.1876 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 18:00 | 15.287 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 17:00 | 15.3707 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 16:00 | 15.3733 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 15:00 | 15.3251 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 14:00 | 15.2231 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 13:00 | 15.1632 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 12:00 | 15.1013 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 11:00 | 14.9874 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 10:00 | 14.6468 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 09:00 | 14.6349 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 08:00 | 14.4179 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 07:00 | 14.5127 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 06:00 | 14.4851 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 05:00 | 14.7733 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 04:00 | 14.9539 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 03:00 | 15.0651 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 02:00 | 15.2895 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 01:00 | 15.5799 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 | 15.6891 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 23:00 | 15.8277 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 22:00 | 16.3756 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 21:00 | 16.821 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 20:00 | 17.2716 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 19:00 | 17.6522 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 18:00 | 17.6188 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 17:00 | 17.6603 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 16:00 | 17.8019 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 15:00 | 17.6151 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 14:00 | 17.3225 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 13:00 | 17.2754 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 12:00 | 16.923 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 11:00 | 16.5719 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 10:00 | 16.0714 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 09:00 | 15.7886 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 08:00 | 15.0084 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 07:00 | 14.7521 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 06:00 | 15.1974 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 05:00 | 15.8846 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 04:00 | 16.3751 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 03:00 | 16.7305 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 02:00 | 16.8399 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 01:00 | 17.1183 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是