## 自行监测公开表（总表）
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表
监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 |  | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
手工监测 | 污水总排口 | （日）2024/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500mg/L | 是 |  | 水污染物综合排放标准DB11/307-2013 | 集中排放经处理后排入污水收集管网 | 开发区路东污水处理厂
|  |  | 氨氮 （mg/L） | 1.64 | 45mg/L | 是
|  | (月监测)2024年1月 | pH（无量纲） | 7.5 | 6.5-9 | 是
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 121 | 500 | 是
|  |  | 氨氮（mg/L） | 10.8 | 45 | 是
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 45 | 400 | 是
|  |  | 总磷（mg/L） | 1.14 | 8 | 是
|  |  | 总氮（mg/L） | 16.3 | 70 | 是
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 49.3 | 300 | 是
|  |  | 动植物油（mg/L） | 0.55 | 50 | 是
|  |  | 可溶性固体总量（mg/L） | 267 | 1600 | 是
| 东厂界 | （季监测）2024年季度（昼） | 厂界噪声dB（A） | 54 | 昼间：65 | 是 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | - | -
|  | （季监测）2024年1季度（夜） |  | 50 | 夜间：55 | 是
| 南厂界 | （季监测）2024年1季度（昼） |  | 56 | 昼间：65 | 是
|  | （季监测）2024年1季度（夜） |  | 47 | 夜间：55 | 是
| 西厂界 | （季监测）2024年1季度（昼） |  | 54 | 昼间：65 | 是
|  | （季监测）2024年1季度（夜） |  | 43 | 夜间：55 | 是
| 北厂界 | （季监测）2024年1季度（昼） |  | 57 | 昼间：65 | 是
|  | （季监测）2024年1季度（夜） |  | 49 | 夜间：55 | 是
| 1#余热锅炉烟囱 | (月监测)2024年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是 |  | 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011） | 集中排放 | 环境空气
|  |  | 颗粒物（mg/m3） | 4.2 | 5 | 是
| 2#余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  |  | 颗粒物（mg/m3） | 4.7 | 5 | 是
| 燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）
|  |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.05 | 5 | 是
在线监测 | 1#余热锅炉烟囱 | 2024-01-31 07:00 | 氮氧化物（mg/m3） | 17.94 | 30 | 是 |  | 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011）
| 2#余热锅炉烟囱 | 2024-01-31 07:00 | 氮氧化物（mg/m3） | 18.63 | 30 | 是
| 燃气锅炉烟囱 | 2024-01-31 07:00 | 氮氧化物（mg/m3） | / | 80 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）

## 日监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行检测公开表（日）
1 | 监测项目及排放浓度 |  | 是否达标 | 监测项目及排放浓度 |  | 是否达标
（日）2024/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.64 | 是
（日）2024/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.726 | 是
（日）2024/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.34 | 是
（日）2024/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.05 | 是
（日）2024/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.44 | 是
（日）2024/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.69 | 是
（日）2024/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.95 | 是
（日）2024/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.645 | 是
（日）2024/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.715 | 是
（日）2024/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.81 | 是
（日）2024/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.61 | 是
（日）2024/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.58 | 是
（日）2024/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.99 | 是
（日）2024/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 121 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 10.8 | 是
（日）2024/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.963 | 是
（日）2024/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.09 | 是
（日）2024/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.874 | 是
（日）2024/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.66 | 是
（日）2024/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.03 | 是
（日）2024/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.913 | 是
（日）2024/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2024/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.33 | 是
（日）2024/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.294 | 是
（日）2024/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.765 | 是
（日）2024/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.62 | 是
（日）2024/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.49 | 是
（日）2024/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.64 | 是
（日）2024/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.868 | 是
（日）2023/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.16 | 是
（日）2023/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.537 | 是
（日）2023/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.37 | 是
（日）2023/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.47 | 是
（日）2023/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.5 | 是
（日）2023/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.34 | 是
（日）2023/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.25 | 是
（日）2023/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.38 | 是
（日）2023/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.924 | 是
（日）2023/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.06 | 是
（日）2023/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.27 | 是
（日）2023/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.43 | 是
（日）2023/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 12.7 | 是
（日）2023/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.03 | 是
（日）2023/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.65 | 是
（日）2023/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.493 | 是
（日）2023/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.46 | 是
（日）2023/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.11 | 是
（日）2023/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.696 | 是
（日）2023/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.04 | 是
（日）2023/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.42 | 是
（日）2023/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.25 | 是
（日）2023/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.779 | 是
（日）2023/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.15 | 是
（日）2023/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.04 | 是
（日）2023/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.51 | 是
（日）2023/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.06 | 是
（日）2023/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.32 | 是
（日）2023/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.4 | 是
（日）2023/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.94 | 是
（日）2023/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.23 | 是
（日）2023/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.47 | 是
（日）2023/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.485 | 是
（日）2023/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2023/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.19 | 是
（日）2023/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.497 | 是
（日）2023/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.653 | 是
（日）2023/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.49 | 是
（日）2023/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2023/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.73 | 是
（日）2023/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.09 | 是
（日）2023/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.91 | 是
（日）2023/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2023/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.599 | 是
（日）2023/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.842 | 是
（日）2023/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.81 | 是
（日）2023/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 7.49 | 是
（日）2023/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 9.36 | 是
（日）2023/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.23 | 是
（日）2023/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.07 | 是
（日）2023/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.26 | 是
（日）2023/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.2 | 是
（日）2023/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.875 | 是
（日）2023/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.64 | 是
（日）2023/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.533 | 是
（日）2023/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.48 | 是
（日）2023/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.933 | 是
（日）2023/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.39 | 是
（日）2023/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.725 | 是
（日）2023/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.65 | 是
（日）2023/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.667 | 是
（日）2023/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.642 | 是
（日）2023/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.766 | 是
（日）2023/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.624 | 是
（日）2023/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.694 | 是
（日）2023/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.454 | 是
（日）2023/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.549 | 是
（日）2023/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.819 | 是
（日）2023/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.607 | 是
（日）2023/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.351 | 是
（日）2023/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.571 | 是
（日）2023/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.638 | 是
（日）2023/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.836 | 是
（日）2023/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.786 | 是
（日）2023/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.727 | 是
（日）2023/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.741 | 是
（日）2023/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.421 | 是
（日）2023/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.13 | 是
（日）2023/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.21 | 是
（日）2023/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.72 | 是
（日）2023/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2023/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.62 | 是
（日）2023/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.46 | 是
（日）2023/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.574 | 是
（日）2023/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.373 | 是
（日）2023/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.407 | 是
（日）2023/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2023/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.641 | 是
（日）2023/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.309 | 是
（日）2023/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.329 | 是
（日）2023/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.359 | 是
（日）2023/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.267 | 是
（日）2023/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.06 | 是
（日）2023/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.978 | 是
（日）2023/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.67 | 是
（日）2023/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.64 | 是
（日）2023/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.765 | 是
（日）2023/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.953 | 是
（日）2023/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.567 | 是
（日）2023/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.578 | 是
（日）2023/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.536 | 是
（日）2023/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.511 | 是
（日）2023/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.455 | 是
（日）2023/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.659 | 是
（日）2023/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.592 | 是
（日）2023/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.235 | 是
（日）2023/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.131 | 是
（日）2023/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.925 | 是
（日）2023/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.712 | 是
（日）2023/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2023/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.145 | 是
（日）2023/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2023/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2023/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.251 | 是
（日）2023/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2023/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2023/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.642 | 是
（日）2023/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.366 | 是
（日）2023/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.606 | 是
（日）2023/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.537 | 是
（日）2023/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2023/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.229 | 是
（日）2023/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2023/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.294 | 是
（日）2023/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.364 | 是
（日）2023/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.347 | 是
（日）2023/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.17 | 是
（日）2023/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 198 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.52 | 是
（日）2023/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 309 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 18 | 是
（日）2023/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.9 | 是
（日）2023/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.557 | 是
（日）2023/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.503 | 是
（日）2023/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.54 | 是
（日）2023/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2023/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.199 | 是
（日）2023/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.422 | 是
（日）2023/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.481 | 是
（日）2023/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.397 | 是
（日）2023/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.453 | 是
（日）2023/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2023/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.01 | 是
（日）2023/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.07 | 是
（日）2023/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 220 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.82 | 是
（日）2023/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.481 | 是
（日）2023/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.635 | 是
（日）2023/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.697 | 是
（日）2023/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.66 | 是
（日）2023/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.327 | 是
（日）2023/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.291 | 是
（日）2023/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2023/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.526 | 是
（日）2023/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.493 | 是
（日）2023/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.472 | 是
（日）2023/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.441 | 是
（日）2023/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.452 | 是
（日）2023/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.554 | 是
（日）2023/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.441 | 是
（日）2023/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.571 | 是
（日）2023/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.333 | 是
（日）2023/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.386 | 是
（日）2023/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.449 | 是
（日）2023/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.383 | 是
（日）2023/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.942 | 是
（日）2023/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.325 | 是
（日）2023/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.435 | 是
（日）2023/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.649 | 是
（日）2023/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.603 | 是
（日）2023/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.577 | 是
（日）2023/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.678 | 是
（日）2023/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.704 | 是
（日）2023/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.739 | 是
（日）2023/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.786 | 是
（日）2023/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.722 | 是
（日）2023/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.03 | 是
（日）2023/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.864 | 是
（日）2023/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.06 | 是
（日）2023/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.522 | 是
（日）2023/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.754 | 是
（日）2023/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.765 | 是
（日）2023/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.22 | 是
（日）2023/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.62 | 是
（日）2023/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.983 | 是
（日）2023/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.617 | 是
（日）2023/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.519 | 是
（日）2023/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.458 | 是
（日）2023/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.488 | 是
（日）2023/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.581 | 是
（日）2023/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 78 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.772 | 是
（日）2023/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.403 | 是
（日）2023/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 66 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.53 | 是
（日）2023/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.432 | 是
（日）2023/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.441 | 是
（日）2023/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.421 | 是
（日）2023/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.569 | 是
（日）2023/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.653 | 是
（日）2023/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.543 | 是
（日）2023/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.781 | 是
（日）2023/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.543 | 是
（日）2023/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.493 | 是
（日）2023/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.653 | 是
（日）2023/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.229 | 是
（日）2023/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.38 | 是
（日）2023/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2023/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2023/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.343 | 是
（日）2023/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.328 | 是
（日）2023/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.38 | 是
（日）2023/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.241 | 是
（日）2023/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.232 | 是
（日）2023/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2023/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2023/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.334 | 是
（日）2023/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.473 | 是
（日）2023/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.366 | 是
（日）2023/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.56 | 是
（日）2023/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.328 | 是
（日）2023/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.398 | 是
（日）2023/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.363 | 是
（日）2023/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.444 | 是
（日）2023/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.38 | 是
（日）2023/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.372 | 是
（日）2023/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.395 | 是
（日）2023/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.427 | 是
（日）2023/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.505 | 是
（日）2023/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.409 | 是
（日）2023/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.418 | 是
（日）2023/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.357 | 是
（日）2023/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.534 | 是
（日）2023/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.534 | 是
（日）2023/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.485 | 是
（日）2023/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.63 | 是
（日）2023/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.621 | 是
（日）2023/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.694 | 是
（日）2023/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.435 | 是
（日）2023/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.464 | 是
（日）2023/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.438 | 是
（日）2023/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.816 | 是
（日）2023/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.467 | 是
（日）2023/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.644 | 是
（日）2023/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.656 | 是
（日）2023/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.639 | 是
（日）2023/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.479 | 是
（日）2023/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.467 | 是
（日）2023/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.473 | 是
（日）2023/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.453 | 是
（日）2023/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.459 | 是
（日）2023/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.438 | 是
（日）2023/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 61 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.473 | 是
（日）2023/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 88 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.755 | 是
（日）2023/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 49 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.862 | 是
（日）2023/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.95 | 是
（日）2023/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.888 | 是
（日）2023/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2023/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.25 | 是
（日）2023/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.396 | 是
（日）2023/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.379 | 是
（日）2023/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 99 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.393 | 是
（日）2023/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 135 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.373 | 是
（日）2023/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 207 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.393 | 是
（日）2023/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 100 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.221 | 是
（日）2023/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 99 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2023/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 62 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.207 | 是
（日）2023/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2023/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.259 | 是
（日）2023/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2023/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.271 | 是
（日）2023/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.472 | 是
（日）2023/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.495 | 是
（日）2023/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.48 | 是
（日）2023/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.416 | 是
（日）2023/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 89 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.41 | 是
（日）2023/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 58 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.608 | 是
（日）2023/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.498 | 是
（日）2023/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.393 | 是
（日）2023/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.361 | 是
（日）2023/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2023/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2023/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2023/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2023/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2023/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2023/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2023/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2023/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2023/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2023/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2023/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2023/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2023/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2023/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2023/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2023/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2023/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2023/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2023/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2023/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2023/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2023/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2023/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2023/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2023/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2023/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2023/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2023/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2023/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2023/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2023/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2023/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2023/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2023/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2023/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2023/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2023/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2023/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2023/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.089 | 是
（日）2023/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2023/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2023/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2023/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2023/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2023/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2023/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2023/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2023/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2023/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2023/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2023/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2023/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2023/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2023/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2023/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.089 | 是
（日）2022/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2022/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2022/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2022/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2022/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2022/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2022/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2022/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2022/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2022/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2022/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2022/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2022/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2022/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2022/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2022/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2022/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2022/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2022/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2022/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2022/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2022/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2022/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2022/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2022/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2022/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.089 | 是
（日）2022/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.089 | 是
（日）2022/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2022/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2022/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2022/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2022/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.76 | 是
（日）2022/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2022/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2022/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2022/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2022/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2022/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2022/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 50 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 55 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 49 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 50 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 53 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2022/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2022/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2022/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2022/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2022/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2022/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2022/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2022/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2022/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2022/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2022/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2022/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2022/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2022/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2022/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2022/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2022/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2022/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2022/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2022/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2022/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.29 | 是
（日）2022/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2022/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.135 | 是
（日）2022/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2022/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2022/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2022/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2022/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2022/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2022/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2022/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2022/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2022/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.401 | 是
（日）2022/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2022/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2022/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.02 | 是
（日）2022/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2022/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2022/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2022/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2022/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2022/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2022/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2022/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2022/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2022/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2022/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2022/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2022/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2022/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2022/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2022/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2022/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2022/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2022/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.101 | 是
（日）2022/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2022/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2022/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2022/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2022/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2022/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 47 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2022/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 59 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2022/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2022/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2022/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2022/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2022/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2022/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2022/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2022/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2022/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2022/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2022/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2022/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2022/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2022/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2022/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2022/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2022/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2022/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2022/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2022/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2022/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2022/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2021/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.283 | 是
（日）2021/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.306 | 是
（日）2021/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2021/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2021/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2021/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2021/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.6 | 是
（日）2021/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 60 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2021/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2021/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 70 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2021/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2021/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2021/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2021/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2021/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.185 | 是
（日）2021/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2021/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2021/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2021/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2021/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.272 | 是
（日）2021/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2021/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2021/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2021/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.742 | 是
（日）2021/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2021/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2021/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2021/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2021/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2021/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2021/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2021/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2021/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2021/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2021/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2021/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2021/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2021/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2021/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2021/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2021/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2021/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2021/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 311 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.32 | 是
（日）2021/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 104 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.929 | 是
（日）2021/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2021/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2021/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2021/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2021/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2021/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2021/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.115 | 是
（日）2021/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2021/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2021/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2021/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2021/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2021/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2021/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 58 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2021/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2021/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.101 | 是
（日）2021/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2021/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2021/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2021/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2021/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2021/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2021/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2021/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2021/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2021/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2021/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2021/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2021/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2021/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2021/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2021/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2021/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2021/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2021/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2021/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2021/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2021/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.314 | 是
（日）2021/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.367 | 是
（日）2021/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.272 | 是
（日）2021/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2021/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2021/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2021/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2021/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2021/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2021/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2021/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2021/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2021/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2021/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2021/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2021/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2021/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2021/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2021/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2021/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2021/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2021/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2021/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2021/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2021/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2021/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2021/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2021/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.037 | 是
（日）2021/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2021/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2021/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2021/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2021/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2021/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.578 | 是
（日）2021/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.588 | 是
（日）2021/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.521 | 是
（日）2021/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.503 | 是
（日）2021/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.74 | 是
（日）2021/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.84 | 是
（日）2021/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2021/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2021/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2021/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2021/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2021/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2021/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2021/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.201 | 是
（日）2021/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2021/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2021/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2021/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2021/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2021/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.191 | 是
（日）2021/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2021/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2021/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2021/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.254 | 是
（日）2021/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.286 | 是
（日）2021/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2021/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2021/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2021/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2021/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2021/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2021/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.131 | 是
（日）2021/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2021/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2021/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2021/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2021/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2021/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2021/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2021/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2021/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2021/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2021/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2021/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2021/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2021/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2021/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2021/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2021/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2021/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2021/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.131 | 是
（日）2021/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2021/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2021/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.338 | 是
（日）2021/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.427 | 是
（日）2021/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2021/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2021/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2021/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2021/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2021/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2021/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2021/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2021/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2021/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2021/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2021/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2021/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2021/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2021/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2021/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2021/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2021/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2021/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2021/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2021/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2021/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2021/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2021/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.121 | 是
（日）2021/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2021/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2021/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2021/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2021/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2021/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2021/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2021/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2021/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2021/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2021/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2021/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.121 | 是
（日）2021/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2021/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2021/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2021/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2021/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2021/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2021/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2021/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2021/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2021/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2021/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2021/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2021/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2021/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2021/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2021/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2021/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2021/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2021/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2021/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2021/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2021/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2021/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2021/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2021/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2021/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2021/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2021/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2021/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2021/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2020/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2020/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2020/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2020/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2020/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2020/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2020/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2020/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2020/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2020/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.115 | 是
（日）2020/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2020/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2020/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.129 | 是
（日）2020/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2020/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2020/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2020/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.173 | 是
（日）2020/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2020/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2020/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2020/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2020/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2020/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2020/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.238 | 是
（日）2020/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2020/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2020/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2020/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2020/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2020/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2020/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2020/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2020/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2020/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2020/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.698 | 是
（日）2020/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.606 | 是
（日）2020/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.12 | 是
（日）2020/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.161 | 是
（日）2020/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2020/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2020/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.167 | 是
（日）2020/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.238 | 是
（日）2020/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2020/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2020/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2020/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2020/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2020/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2020/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2020/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2020/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2020/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2020/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2020/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.292 | 是
（日）2020/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2020/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.245 | 是
（日）2020/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.245 | 是
（日）2020/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2020/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 60 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2020/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2020/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2020/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2020/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2020/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.292 | 是
（日）2020/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2020/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2020/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.318 | 是
（日）2020/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.92 | 是
（日）2020/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2020/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2020/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2020/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2020/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2020/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2020/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2020/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2020/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2020/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2020/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2020/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2020/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2020/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2020/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2020/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2020/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2020/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2020/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2020/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2020/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2020/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2020/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2020/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2020/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 59 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2020/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2020/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2020/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2020/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2020/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2020/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2020/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2020/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2020/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2020/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2020/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2020/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2020/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.343 | 是
（日）2020/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2020/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2020/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2020/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2020/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2020/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2020/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2020/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.141 | 是
（日）2020/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2020/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2020/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2020/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2020/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.383 | 是
（日）2020/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2020/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2020/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2020/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2020/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2020/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2020/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2020/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2020/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2020/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2020/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.115 | 是
（日）2020/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2020/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2020/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2020/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.202 | 是
（日）2020/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2020/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2020/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2020/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2020/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2020/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2020/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2020/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2020/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2020/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2020/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2020/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2020/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2020/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2020/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.173 | 是
（日）2020/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2020/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.222 | 是
（日）2020/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2020/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2020/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2020/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2020/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2020/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2020/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2020/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2020/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2020/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2020/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2020/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.186 | 是
（日）2020/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2020/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2020/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2020/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2020/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2020/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2020/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2020/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2020/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2020/2/29 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.206 | 是
（日）2020/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2020/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2020/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.84 | 是
（日）2020/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2020/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2020/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2020/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2020/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2020/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2020/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2020/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2020/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2020/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.223 | 是
（日）2020/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2020/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2020/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2020/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2020/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2020/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2020/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2020/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2020/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2020/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2020/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2020/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2020/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2020/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2020/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2020/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2020/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2020/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2020/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2020/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2020/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2020/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2020/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2020/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2020/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2020/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2020/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2020/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2020/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2020/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2020/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2019/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2019/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2019/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2019/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2019/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2019/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2019/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2019/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2019/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2019/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2019/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2019/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2019/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2019/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2019/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2019/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2019/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2019/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2019/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.6 | 是
（日）2019/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2019/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2019/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2019/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2019/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2019/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2019/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2019/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2019/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2019/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2019/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2019/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2019/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2019/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2019/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2019/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2019/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2019/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2019/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2019/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2019/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.465 | 是
（日）2019/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2019/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2019/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2019/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2019/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2019/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2019/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.4 | 是
（日）2019/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.88 | 是
（日）2019/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2019/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2019/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.141 | 是
（日）2019/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2019/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2019/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2019/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2019/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2019/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2019/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2019/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2019/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2019/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2019/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2019/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2019/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2019/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2019/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2019/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 5 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.139 | 是
（日）2019/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2019/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2019/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2019/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2019/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2019/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2019/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2019/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2019/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.101 | 是
（日）2019/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.127 | 是
（日）2019/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2019/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2019/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2019/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2019/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2019/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2019/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2019/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2019/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.145 | 是
（日）2019/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.151 | 是
（日）2019/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2019/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2019/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2019/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.342 | 是
（日）2019/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.374 | 是
（日）2019/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.143 | 是
（日）2019/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2019/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.143 | 是
（日）2019/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2019/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2019/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.264 | 是
（日）2019/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2019/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2019/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2019/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.165 | 是
（日）2019/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2019/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2019/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2019/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.165 | 是
（日）2019/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2019/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2019/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2019/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2019/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2019/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2019/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2019/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2019/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2019/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2019/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2019/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2019/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2019/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2019/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2019/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2019/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2019/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2019/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2019/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2019/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2019/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2019/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2019/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2019/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2019/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2019/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2019/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.275 | 是
（日）2019/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.254 | 是
（日）2019/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.297 | 是
（日）2019/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.202 | 是
（日）2019/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2019/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2019/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.303 | 是
（日）2019/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.353 | 是
（日）2019/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.771 | 是
（日）2019/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.652 | 是
（日）2019/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.688 | 是
（日）2019/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.615 | 是
（日）2019/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.648 | 是
（日）2019/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.612 | 是
（日）2019/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2019/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2019/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2019/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 4 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.207 | 是
（日）2019/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2019/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2019/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2019/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.266 | 是
（日）2019/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2019/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.311 | 是
（日）2019/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2019/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2019/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2019/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.266 | 是
（日）2019/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.235 | 是
（日）2019/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.293 | 是
（日）2019/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.249 | 是
（日）2019/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2019/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2019/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.255 | 是
（日）2019/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.293 | 是
（日）2019/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.369 | 是
（日）2019/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.25 | 是
（日）2019/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2019/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.811 | 是
（日）2019/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2019/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.366 | 是
（日）2019/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.416 | 是
（日）2019/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.652 | 是
（日）2019/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.626 | 是
（日）2019/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.67 | 是
（日）2019/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2019/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.189 | 是
（日）2019/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2019/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.228 | 是
（日）2019/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2019/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2019/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2019/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2019/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.258 | 是
（日）2019/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2019/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2019/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2019/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.175 | 是
（日）2019/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2019/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2019/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.22 | 是
（日）2019/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2019/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2019/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2019/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.175 | 是
（日）2019/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.82 | 是
（日）2019/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2019/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.156 | 是
（日）2019/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2019/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2019/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2019/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.324 | 是
（日）2019/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.27 | 是
（日）2019/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.316 | 是
（日）2019/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2019/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.271 | 是
（日）2019/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.356 | 是
（日）2019/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.316 | 是
（日）2019/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.349 | 是
（日）2019/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.4 | 是
（日）2019/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.362 | 是
（日）2019/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2019/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2019/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.433 | 是
（日）2019/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.626 | 是
（日）2019/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.362 | 是
（日）2019/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.368 | 是
（日）2019/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.362 | 是
（日）2019/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.346 | 是
（日）2019/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2019/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2019/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.39 | 是
（日）2019/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.46 | 是
（日）2019/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.276 | 是
（日）2019/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2019/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.32 | 是
（日）2019/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2019/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2019/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.291 | 是
（日）2019/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2019/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.314 | 是
（日）2019/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2018/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.248 | 是
（日）2018/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.298 | 是
（日）2018/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2018/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2018/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2018/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2018/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2018/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2018/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.238 | 是
（日）2018/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2018/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2018/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2018/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2018/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.149 | 是
（日）2018/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2018/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2018/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2018/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2018/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2018/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2018/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.121 | 是
（日）2018/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2018/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2018/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2018/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2018/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2018/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2018/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2018/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2018/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2018/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.26 | 是
（日）2018/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.199 | 是
（日）2018/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.193 | 是
（日）2018/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2018/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2018/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2018/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.581 | 是
（日）2018/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.42 | 是
（日）2018/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2018/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2018/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2018/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2018/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2018/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2018/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2018/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2018/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2018/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2018/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2018/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2018/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2018/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2018/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 73 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2018/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 84 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2018/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2018/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2018/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2018/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2018/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2018/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2018/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.165 | 是
（日）2018/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2018/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2018/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.364 | 是
（日）2018/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.482 | 是
（日）2018/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.59 | 是
（日）2018/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.738 | 是
（日）2018/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2018/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2018/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2018/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.089 | 是
（日）2018/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2018/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 53 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2018/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2018/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2018/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2018/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2018/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2018/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2018/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2018/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2018/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2018/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2018/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2018/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2018/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2018/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2018/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.065 | 是
（日）2018/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2018/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2018/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2018/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2018/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2018/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2018/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2018/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.224 | 是
（日）2018/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.58 | 是
（日）2018/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2018/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2018/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2018/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2018/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2018/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2018/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2018/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2018/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.185 | 是
（日）2018/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2018/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2018/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2018/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.237 | 是
（日）2018/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2018/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.456 | 是
（日）2018/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.41 | 是
（日）2018/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.42 | 是
（日）2018/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.16 | 是
（日）2018/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.928 | 是
（日）2018/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2018/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.552 | 是
（日）2018/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.588 | 是
（日）2018/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.568 | 是
（日）2018/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.552 | 是
（日）2018/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.57 | 是
（日）2018/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.687 | 是
（日）2018/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2018/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2018/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2018/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2018/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2018/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 58 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2018/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2018/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2018/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2018/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2018/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 57 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2018/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2018/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2018/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2018/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.167 | 是
（日）2018/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2018/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2018/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2018/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2018/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2018/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.173 | 是
（日）2018/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2018/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2018/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2018/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2018/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2018/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2018/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2018/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2018/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.367 | 是
（日）2018/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2018/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2018/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.099 | 是
（日）2018/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/09 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.105 | 是
（日）2018/2/08 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/2/07 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/2/06 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/2/05 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/2/04 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/2/03 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/2/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2018/2/01 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2018/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2018/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.159 | 是
（日）2018/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2018/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2018/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2018/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2018/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2018/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2018/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2018/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2018/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2018/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 79 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2018/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2018/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2018/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2018/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2018/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 58 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2018/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2018/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2017/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2017/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2017/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2017/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2017/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2017/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2017/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2017/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2017/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2017/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2017/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2017/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2017/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2017/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2017/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2017/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2017/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 51 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2017/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2017/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 停机备用，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停机备用，不排污 | 是
（日）2017/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2017/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2017/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2017/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.382 | 是
（日）2017/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.213 | 是
（日）2017/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.398 | 是
（日）2017/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.418 | 是
（日）2017/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2017/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.381 | 是
（日）2017/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.656 | 是
（日）2017/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.37 | 是
（日）2017/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.22 | 是
（日）2017/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 85 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.936 | 是
（日）2017/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 96 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.9 | 是
（日）2017/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2017/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2017/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2017/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2017/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2017/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2017/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2017/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2017/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/11/09 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2017/11/08 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2017/11/07 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/11/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2017/11/05 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2017/11/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/11/03 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2017/11/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2017/11/01 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 是
（日）2017/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2017/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2017/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2017/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2017/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.085 | 是
（日）2017/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2017/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 50 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2017/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2017/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2017/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.037 | 是
（日）2017/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.698 | 是
（日）2017/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2017/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2017/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2017/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2017/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2017/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/10/09 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2017/10/08 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/10/07 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/10/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2017/10/05 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/10/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/10/03 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/10/02 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/10/01 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2017/09/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2017/09/29 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2017/09/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2017/09/27 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/09/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/09/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/09/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.157 | 是
（日）2017/09/22 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2017/09/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2017/09/20 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2017/09/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.107 | 是
（日）2017/09/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2017/09/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2017/09/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2017/09/14 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2017/09/13 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2017/09/12 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2017/09/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/10 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.143 | 是
（日）2017/09/09 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/09/08 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/09/07 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/09/06 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/09/05 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.07 | 是
（日）2017/09/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2017/09/03 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.137 | 是
（日）2017/09/02 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2017/09/01 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/08/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/08/30 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.284 | 是
（日）2017/08/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2017/08/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/08/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/08/26 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2017/08/25 | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/08/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/08/23 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2017/08/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/08/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.293 | 是
（日）2017/08/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2017/08/19 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2017/08/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/08/17 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/08/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.241 | 是
（日）2017/08/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2017/08/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2017/08/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.218 | 是
（日）2017/08/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.261 | 是
（日）2017/08/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2017/08/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/08/09 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2017/08/08 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/08/07 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.071 | 是
（日）2017/08/06 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.43 | 是
（日）2017/08/05 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.395 | 是
（日）2017/08/04 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.44 | 是
（日）2017/08/03 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2017/08/02 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.471 | 是
（日）2017/08/01 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/07/31 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2017/07/30 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/07/29 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2017/07/28 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/07/27 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/07/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/07/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/07/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.055 | 是
（日）2017/07/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2017/07/22 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/07/21 | 化学需氧量（mg/L） | 81 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/07/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/07/19 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.228 | 是
（日）2017/07/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2017/07/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2017/07/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2017/07/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2017/07/14 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/07/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.366 | 是
（日）2017/07/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2017/07/11 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2017/07/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/07/09 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/07/08 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2017/07/07 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/07/06 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/07/05 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2017/07/04 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/07/03 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/07/02 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.562 | 是
（日）2017/07/01 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2017/06/30 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/06/29 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/06/28 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.2 | 是
（日）2017/06/27 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2017/06/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/06/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2017/06/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.097 | 是
（日）2017/06/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/06/21 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/06/20 | 化学需氧量（mg/L） | 47 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/06/19 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/06/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2017/06/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/06/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/06/15 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2017/06/14 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/06/13 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2017/06/12 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2017/06/11 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/06/10 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2017/06/09 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2017/06/08 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/06/07 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/06/06 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/06/05 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.051 | 是
（日）2017/06/04 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2017/06/03 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/06/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2017/06/01 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.209 | 是
（日）2017/05/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2017/05/30 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2017/05/29 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/05/28 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2017/05/27 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/05/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2017/05/25 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2017/05/24 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/05/23 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/05/22 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/05/21 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/05/20 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2017/05/19 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2017/05/18 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/05/17 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/05/16 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2017/05/15 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2017/05/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2017/05/13 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/05/12 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2017/05/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2017/05/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2017/05/09 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2017/05/08 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/05/07 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/05/06 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2017/05/05 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2017/05/04 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2017/05/03 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2017/05/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/05/01 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2017/04/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2017/04/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/04/28 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2017/04/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2017/04/26 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2017/04/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/04/24 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/04/23 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2017/04/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2017/04/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2017/04/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.2 | 是
（日）2017/04/19 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.103 | 是
（日）2017/04/18 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.077 | 是
（日）2017/04/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2017/04/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2017/04/15 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2017/04/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2017/04/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2017/04/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2017/04/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2017/04/10 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2017/04/09 | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.093 | 是
（日）2017/04/08 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2017/04/07 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2017/04/06 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2017/04/05 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2017/04/04 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.169 | 是
（日）2017/04/03 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/04/02 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/04/01 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2017/03/31 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.69 | 是
（日）2017/03/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.24 | 是
（日）2017/03/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.312 | 是
（日）2017/03/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2017/03/27 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.247 | 是
（日）2017/03/26 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2017/03/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.197 | 是
（日）2017/03/24 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.478 | 是
（日）2017/03/23 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.342 | 是
（日）2017/03/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2017/03/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.384 | 是
（日）2017/03/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2017/03/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.265 | 是
（日）2017/03/18 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2017/03/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2017/03/16 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.134 | 是
（日）2017/03/15 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.095 | 是
（日）2017/03/14 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.079 | 是
（日）2017/03/13 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2017/03/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2017/03/11 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2017/03/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2017/03/09 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.58 | 是
（日）2017/03/08 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2017/03/07 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2017/03/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.816 | 是
（日）2017/03/05 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.774 | 是
（日）2017/03/04 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2017/03/03 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/03/02 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.77 | 是
（日）2017/03/01 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2017/02/28 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.332 | 是
（日）2017/02/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.301 | 是
（日）2017/02/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2017/02/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.747 | 是
（日）2017/02/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.534 | 是
（日）2017/02/23 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2017/02/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2017/02/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.123 | 是
（日）2017/02/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2017/02/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2017/02/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2017/02/17 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.104 | 是
（日）2017/02/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2017/02/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2017/02/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2017/02/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2017/02/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2017/02/11 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2017/02/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2017/02/09 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/02/08 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/02/07 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2017/02/06 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.313 | 是
（日）2017/02/05 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/02/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.459 | 是
（日）2017/02/03 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2017/02/02 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.187 | 是
（日）2017/02/01 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.161 | 是
（日）2017/01/31 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.276 | 是
（日）2017/01/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2017/01/29 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2017/01/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.18 | 是
（日）2017/01/27 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2017/01/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2017/01/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2017/01/24 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2017/01/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2017/01/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2017/01/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2017/01/20 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/01/19 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.476 | 是
（日）2017/01/18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.477 | 是
（日）2017/01/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.737 | 是
（日）2017/01/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2017/01/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.222 | 是
（日）2017/01/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.31 | 是
（日）2017/01/13 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.339 | 是
（日）2017/01/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.326 | 是
（日）2017/01/11 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.304 | 是
（日）2017/01/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.202 | 是
（日）2017/01/09 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2017/01/08 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2017/01/07 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.187 | 是
（日）2017/01/06 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2017/01/05 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.188 | 是
（日）2017/01/04 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2017/01/03 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.356 | 是
（日）2017/01/02 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2017/01/01 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.155 | 是
（日）2016/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2016/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.206 | 是
（日）2016/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2016/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.6 | 是
（日）2016/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.193 | 是
（日）2016/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2016/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2016/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2016/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.318 | 是
（日）2016/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.32 | 是
（日）2016/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2016/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2016/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.198 | 是
（日）2016/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.336 | 是
（日）2016/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2016/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.2 | 是
（日）2016/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2016/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2016/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2016/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/12/09 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/12/08 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/12/07 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2016/12/06 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2016/12/05 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/12/04 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.183 | 是
（日）2016/12/03 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2016/12/02 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2016/12/01 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2016/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.236 | 是
（日）2016/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2016/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.129 | 是
（日）2016/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2016/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2016/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2016/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2016/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.141 | 是
（日）2016/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.177 | 是
（日）2016/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2016/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.153 | 是
（日）2016/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2016/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2016/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.195 | 是
（日）2016/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2016/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.253 | 是
（日）2016/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.249 | 是
（日）2016/11/09 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.35 | 是
（日）2016/11/08 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2016/11/07 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.244 | 是
（日）2016/11/06 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.286 | 是
（日）2016/11/05 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2016/11/04 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.305 | 是
（日）2016/11/03 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.332 | 是
（日）2016/11/02 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2016/11/01 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2016/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2016/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.224 | 是
（日）2016/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.061 | 是
（日）2016/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2016/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.138 | 是
（日）2016/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2016/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.146 | 是
（日）2016/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2016/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2016/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.116 | 是
（日）2016/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2016/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.119 | 是
（日）2016/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2016/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.092 | 是
（日）2016/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.11 | 是
（日）2016/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2016/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/9/24 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2016/9/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/9/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2016/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2016/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2016/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2016/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2016/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2016/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2016/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2016/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.118 | 是
（日）2016/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2016/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.084 | 是
（日）2016/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2016/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2016/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.12 | 是
（日）2016/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.112 | 是
（日）2016/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2016/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | `16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2016/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.704 | 是
（日）2016/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.172 | 是
（日）2016/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.09 | 是
（日）2016/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2016/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2016/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2016/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.377 | 是
（日）2016/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.396 | 是
（日）2016/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.216 | 是
（日）2016/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.432 | 是
（日）2016/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.069 | 是
（日）2016/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.091 | 是
（日）2016/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.212 | 是
（日）2016/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.181 | 是
（日）2016/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2016/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.502 | 是
（日）2016/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.057 | 是
（日）2016/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2016/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.152 | 是
（日）2016/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2016/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.182 | 是
（日）2016/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 50 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2016/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2016/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2016/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2016/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.186 | 是
（日）2016/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.082 | 是
（日）2016/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2016/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2016/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2016/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2016/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2016/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.13 | 是
（日）2016/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.164 | 是
（日）2016/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.206 | 是
（日）2016/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.225 | 是
（日）2016/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2016/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2016/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2016/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2016/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2016/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.142 | 是
（日）2016/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2016/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2016/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.226 | 是
（日）2016/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.423 | 是
（日）2016/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2016/5/1 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.308 | 是
（日）2016/4/30 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.133 | 是
（日）2016/4/29 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2016/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.186 | 是
（日）2016/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.113 | 是
（日）2016/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.99 | 是
（日）2016/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2016/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是
（日）2016/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是
（日）2016/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是
（日）2016/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2016/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2016/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 是
（日）2016/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 49 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2016/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 是
（日）2016/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2016/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2016/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2016/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.504 | 是
（日）2016/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.028 | 是
（日）2016/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.642 | 是
（日）2016/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2016/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.571 | 是
（日）2016/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2016/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2016/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2016/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.114 | 是
（日）2016/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.128 | 是
（日）2016/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2016/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2016/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.232 | 是
（日）2016/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2016/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.125 | 是
（日）2016/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.094 | 是
（日）2016/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2016/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/2/29 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.086 | 是
（日）2016/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.272 | 是
（日）2016/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2016/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2016/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2016/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2016/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2016/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2016/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.096 | 是
（日）2016/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.063 | 是
（日）2016/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是
（日）2016/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2016/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.087 | 是
（日）2016/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.823 | 是
（日）2016/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.9 | 是
（日）2016/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 45 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2016/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2016/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.23 | 是
（日）2016/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.14 | 是
（日）2016/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/31 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/27 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/26 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2016/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2016/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2016/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.396 | 是
（日）2016/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2016/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.037 | 是
（日）2016/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2016/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/9 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/8 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2016/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2016/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2016/1/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2016/1/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2016/1/3 | 化学需氧量（mg/L） | 108 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.2 | 是
（日）2016/1/2 | 化学需氧量（mg/L） | 100 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 14.1 | 是
（日）2016/1/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/31 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/30 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 停双机无水样 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 停双机无水样 | 是
（日）2015/12/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/24 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/12/23 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2015/12/22 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/12/21 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/20 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/12/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.072 | 是
（日）2015/12/18 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2015/12/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2015/12/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/12/15 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/14 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/13 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.050 | 是
（日）2015/12/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2015/12/10 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2015/12/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/12/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/12/7 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/12/6 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2015/12/5 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/12/4 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.026 | 是
（日）2015/12/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/12/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2015/12/1 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.31 | 是
（日）2015/11/30 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.067 | 是
（日）2015/11/29 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2015/11/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.075 | 是
（日）2015/11/27 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2015/11/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2015/11/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/11/23 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/21 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2015/11/20 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2015/11/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/11/18 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.059 | 是
（日）2015/11/17 | 化学需氧量（mg/L） | 76 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.75 | 是
（日）2015/11/16 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/15 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/14 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/11/13 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2015/11/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/11/11 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/10 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.056 | 是
（日）2015/11/9 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.047 | 是
（日）2015/11/8 | 化学需氧量（mg/L） | 67 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.27 | 是
（日）2015/11/7 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.77 | 是
（日）2015/11/6 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.653 | 是
（日）2015/11/5 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2015/11/4 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.45 | 是
（日）2015/11/3 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.04 | 是
（日）2015/11/2 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.16 | 是
（日）2015/11/1 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，无排污 | 是
（日）2015/10/31 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，无排污 | 是
（日）2015/10/30 | 化学需氧量（mg/L） | 机组杀菌，不排污 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 机组杀菌，无排污 | 是
（日）2015/10/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.041 | 是
（日）2015/10/28 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/10/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2015/10/26 | 化学需氧量（mg/L） | 86 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.92 | 是
（日）2015/10/25 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/10/24 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.213 | 是
（日）2015/10/23 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.106 | 是
（日）2015/10/22 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2015/10/21 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2015/10/20 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.248 | 是
（日）2015/10/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.044 | 是
（日）2015/10/18 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.404 | 是
（日）2015/10/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.341 | 是
（日）2015/10/16 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.921 | 是
（日）2015/10/15 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.38 | 是
（日）2015/10/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.522 | 是
（日）2015/10/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.175 | 是
（日）2015/10/12 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.27 | 是
（日）2015/10/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.508 | 是
（日）2015/10/10 | 化学需氧量（mg/L） | 66 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.43 | 是
（日）2015/10/9 | 化学需氧量（mg/L） | 122 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 7.3 | 是
（日）2015/10/8 | 化学需氧量（mg/L） | 475 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 20.2 | 是
（日）2015/10/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.046 | 是
（日）2015/10/6 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/10/5 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2015/10/4 | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.349 | 是
（日）2015/10/3 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2015/10/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.042 | 是
（日）2015/10/1 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.38 | 是
（日）2015/9/30 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.44 | 是
（日）2015/9/29 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2015/9/28 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2015/9/27 | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2015/9/26 | 化学需氧量（mg/L） | 126 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.24 | 是
（日）2015/9/25 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.566 | 是
（日）2015/9/21 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.064 | 是
（日）2015/9/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/9/19 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2015/9/18 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2015/9/17 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.06 | 是
（日）2015/9/16 | 化学需氧量（mg/L） | 125 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.1 | 是
（日）2015/9/15 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.403 | 是
（日）2015/9/14 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.08 | 是
（日）2015/9/13 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.066 | 是
（日）2015/9/12 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 是
（日）2015/9/11 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.019 | 是
（日）2015/9/10 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2015/9/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.078 | 是
（日）2015/9/8 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.045 | 是
（日）2015/9/7 | 化学需氧量（mg/L） | 152 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.21 | 是
（日）2015/9/6 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/9/5 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.035 | 是
（日）2015/9/4 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.04 | 是
（日）2015/9/3 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.052 | 是
（日）2015/9/2 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.049 | 是
（日）2015/9/1 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.043 | 是
（日）2015/8/31 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2015/8/30 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/8/29 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.24 | 是
（日）2015/8/28 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2015/8/27 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2015/8/26 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.098 | 是
（日）2015/8/25 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.048 | 是
（日）2015/8/24 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2015/8/23 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.638 | 是
（日）2015/8/22 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.618 | 是
（日）2015/8/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.635 | 是
（日）2015/8/20 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.408 | 是
（日）2015/8/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2015/8/18 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2015/8/17 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2015/8/16 | 化学需氧量（mg/L） | 49 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.22 | 是
（日）2015/8/15 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.15 | 是
（日）2015/8/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2015/8/13 | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.109 | 是
（日）2015/8/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.07 | 是
（日）2015/8/11 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.07 | 是
（日）2015/8/10 | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.714 | 是
（日）2015/8/9 | 化学需氧量（mg/L） | 400 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 32.4 | 是
（日）2015/8/8 | 化学需氧量（mg/L） | 345 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 19.7 | 是
（日）2015/8/7 | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.31 | 是
（日）2015/8/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.054 | 是
（日）2015/8/5 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 是
（日）2015/8/4 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.076 | 是
（日）2015/8/3 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.083 | 是
（日）2015/8/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/8/1 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.334 | 是
（日）2015/7/31 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.306 | 是
（日）2015/7/30 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.504 | 是
（日）2015/7/29 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/7/28 | 化学需氧量（mg/L） | 40 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2015/7/27 | 化学需氧量（mg/L） | 192 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.84 | 是
（日）2015/7/26 | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.039 | 是
（日）2015/7/25 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/7/24 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.28 | 是
（日）2015/7/23 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.111 | 是
（日）2015/7/22 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.062 | 是
（日）2015/7/21 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2015/7/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.029 | 是
（日）2015/7/19 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.032 | 是
（日）2015/7/18 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.03 | 是
（日）2015/7/17 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.038 | 是
（日）2015/7/16 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.667 | 是
（日）2015/7/15 | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.17 | 是
（日）2015/7/14 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.845 | 是
（日）2015/7/13 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.222 | 是
（日）2015/7/12 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.192 | 是
（日）2015/7/11 | 化学需氧量（mg/L） | 42 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.23 | 是
（日）2015/7/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.144 | 是
（日）2015/7/9 | 化学需氧量（mg/L） | 35 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2015/7/8 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.254 | 是
（日）2015/7/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2015/7/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2015/7/5 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.081 | 是
（日）2015/7/4 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.033 | 是
（日）2015/7/3 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2015/7/2 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.053 | 是
（日）2015/7/1 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.18 | 是
（日）2015/6/30 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.572 | 是
（日）2015/6/29 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2015/6/28 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.233 | 是
（日）2015/6/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.21 | 是
（日）2015/6/26 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.16 | 是
（日）2015/6/25 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.292 | 是
（日）2015/6/24 | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2015/6/23 | 化学需氧量（mg/L） | 90 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.7 | 是
（日）2015/6/22 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.178 | 是
（日）2015/6/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.196 | 是
（日）2015/6/20 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/6/19 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.205 | 是
（日）2015/6/18 | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.36 | 是
（日）2015/6/17 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.388 | 是
（日）2015/6/16 | 化学需氧量（mg/L） | 241 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 14.7 | 是
（日）2015/6/15 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.376 | 是
（日）2015/6/14 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.487 | 是
（日）2015/6/13 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/6/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.307 | 是
（日）2015/6/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.798 | 是
（日）2015/6/10 | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.06 | 是
（日）2015/6/9 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.502 | 是
（日）2015/6/8 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.332 | 是
（日）2015/6/7 | 化学需氧量（mg/L） | 447 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 24.9 | 是
（日）2015/6/6 | 化学需氧量（mg/L） | 68 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.2 | 是
（日）2015/6/5 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.424 | 是
（日）2015/6/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.234 | 是
（日）2015/6/3 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 4.27 | 是
（日）2015/6/2 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/6/1 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.117 | 是
（日）2015/5/31 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.8 | 是
（日）2015/5/30 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.05 | 是
（日）2015/5/29 | 化学需氧量（mg/L） | 129 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 5.36 | 是
（日）2015/5/28 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.395 | 是
（日）2015/5/27 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.263 | 是
（日）2015/5/26 | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.19 | 是
（日）2015/5/25 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.176 | 是
（日）2015/5/24 | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2015/5/23 | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.058 | 是
（日）2015/5/22 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.246 | 是
（日）2015/5/21 | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.205 | 是
（日）2015/5/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.132 | 是
（日）2015/5/19 | 化学需氧量（mg/L） | 128 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 10.5 | 是
（日）2015/5/18 | 化学需氧量（mg/L） | 296 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.83 | 是
（日）2015/5/17 | 化学需氧量（mg/L） | 63 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.65 | 是
（日）2015/5/16 | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.784 | 是
（日）2015/5/15 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.62 | 是
（日）2015/5/14 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.544 | 是
（日）2015/5/13 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.205 | 是
（日）2015/5/12 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.351 | 是
（日）2015/5/11 | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.512 | 是
（日）2015/5/10 | 化学需氧量（mg/L） | 140 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 27.7 | 是
（日）2015/5/9 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.1 | 是
（日）2015/5/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.088 | 是
（日）2015/5/7 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.41 | 是
（日）2015/5/6 | 化学需氧量（mg/L） | 66 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.02 | 是
（日）2015/5/5 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.447 | 是
（日）2015/5/4 | 化学需氧量（mg/L） | 337 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.4 | 是
（日）2015/5/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.073 | 是
（日）2015/5/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.108 | 是
（日）2015/4/28 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.365 | 是
（日）2015/4/27 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.492 | 是
（日）2015/4/26 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2015/4/25 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.624 | 是
（日）2015/4/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.401 | 是
（日）2015/4/23 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.01 | 是
（日）2015/4/22 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.674 | 是
（日）2015/4/21 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.126 | 是
（日）2015/4/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.394 | 是
（日）2015/4/19 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.068 | 是
（日）2015/4/18 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.424 | 是
（日）2015/4/17 | 化学需氧量（mg/L） | 127 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 2.27 | 是
（日）2015/4/16 | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 3.68 | 是
（日）2015/4/15 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.158 | 是
（日）2015/4/14 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.654 | 是
（日）2015/4/13 | 化学需氧量（mg/L） | 79 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 9.46 | 是
（日）2015/4/12 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.177 | 是
（日）2015/4/11 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.314 | 是
（日）2015/4/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.279 | 是
（日）2015/4/9 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.336 | 是
（日）2015/4/8 | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.922 | 是
（日）2015/4/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.5 | 是
（日）2015/4/6 | 化学需氧量（mg/L） | 272 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.8 | 是
（日）2015/4/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.162 | 是
（日）2015/4/4 | 化学需氧量（mg/L） | 48 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 8.22 | 是
（日）2015/4/3 | 化学需氧量（mg/L） | 195 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 10.2 | 是
（日）2015/4/2 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.174 | 是
（日）2015/4/1 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.308 | 是
（日）2015/3/31 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.232 | 是
（日）2015/3/30 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.302 | 是
（日）2015/3/29 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.272 | 是
（日）2015/3/28 | 化学需氧量（mg/L） | 160 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 20.4 | 是
（日）2015/3/27 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.147 | 是
（日）2015/3/26 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.262 | 是
（日）2015/3/25 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.248 | 是
（日）2015/3/24 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.34 | 是
（日）2015/3/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.282 | 是
（日）2015/3/22 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.17 | 是
（日）2015/3/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.322 | 是
（日）2015/3/20 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.277 | 是
（日）2015/3/19 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.324 | 是
（日）2015/3/18 | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.32 | 是
（日）2015/3/17 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2015/3/16 | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.53 | 是
（日）2015/3/15 | 化学需氧量（mg/L） | 44 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 6.5 | 是
（日）2015/3/14 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2015/3/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.509 | 是
（日）2015/3/12 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.912 | 是
（日）2015/3/11 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.217 | 是
（日）2015/3/10 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.309 | 是
（日）2015/3/9 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.33 | 是
（日）2015/3/8 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.274 | 是
（日）2015/3/7 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.52 | 是
（日）2015/3/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.03 | 是
（日）2015/3/5 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.365 | 是
（日）2015/3/4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.393 | 是
（日）2015/3/3 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.166 | 是
（日）2015/3/2 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.365 | 是
（日）2015/3/1 | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.349 | 是
（日）2015/2/28 | 化学需氧量（mg/L） | 290 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 43.9 | 是
（日）2015/2/27 | 化学需氧量（mg/L） | 265 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 43.4 | 是
（日）2015/2/26 | 化学需氧量（mg/L） | 343 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 39.6 | 是
（日）2015/2/25 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.214 | 是
（日）2015/2/24 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.184 | 是
（日）2015/2/23 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.231 | 是
（日）2015/2/22 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.264 | 是
（日）2015/2/21 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.208 | 是
（日）2015/2/20 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.266 | 是
（日）2015/2/19 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.194 | 是
（日）2015/2/18 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.217 | 是
（日）2015/2/17 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.24 | 是
（日）2015/2/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.261 | 是
（日）2015/2/15 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.252 | 是
（日）2015/2/14 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.2 | 是
（日）2015/2/13 | 化学需氧量（mg/L） | 321 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 43.4 | 是
（日）2015/2/12 | 化学需氧量（mg/L） | 206 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 42.2 | 是
（日）2015/2/11 | 化学需氧量（mg/L） | 141 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 33 | 是
（日）2015/2/10 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2015/2/9 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.82 | 是
（日）2015/2/8 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.93 | 是
（日）2015/2/7 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.242 | 是
（日）2015/2/6 | 化学需氧量（mg/L） | 122 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 13.2 | 是
（日）2015/2/5 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.682 | 是
（日）2015/2/4 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.296 | 是
（日）2015/2/3 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.88 | 是
（日）2015/2/2 | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.318 | 是
（日）2015/2/1 | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.241 | 是
（日）2015/1/30 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.287 | 是
（日）2015/1/29 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 1.08 | 是
（日）2015/1/28 | 化学需氧量（mg/L） | 125 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 14.2 | 是
（日）2015/1/25 | 化学需氧量（mg/L） | 278 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 41.8 | 是
（日）2015/1/24 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2015/1/23 | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.482 | 是
（日）2015/1/22 | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.652 | 是
（日）2015/1/21 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.8 | 是
（日）2015/1/20 | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.102 | 是
（日）2015/1/19 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.122 | 是
（日）2015/1/18 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.129 | 是
（日）2015/1/17 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2015/1/16 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.364 | 是
（日）2015/1/15 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.377 | 是
（日）2015/1/14 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.356 | 是
（日）2015/1/13 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.168 | 是
（日）2015/1/12 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.148 | 是
（日）2015/1/11 | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.136 | 是
（日）2015/1/10 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.124 | 是
（日）2015/1/7 | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.14 | 是
（日）2015/1/6 | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.264 | 是
（日）2014/12/29 | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.268 | 是
（日）2014/12/28 | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.154 | 是
（日）2014/12/27 | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 是 | 氨氮 （mg/L） | 0.074 | 是

## 二氧化硫周监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(周)
监测点位 | 1#余热锅炉烟囱 | 2#余热锅炉烟囱
| 二氧化硫（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3）
《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011） | ＜20 | ＜20
（周监测）2020年6月第4周 | 停机备用 | 1
（周监测）2020年6月第3周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年6月第2周 | 1 | 停机备用
（周监测）2020年6月第1周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年5月第5周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年5月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年5月第3周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年5月第2周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年5月第1周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年4月第5周 | 停机备用 | 0
（周监测）2020年4月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年4月第3周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年4月第2周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年4月第1周 | 0 | 停机备用
（周监测）2020年3月第3周 | 0 | 0
（周监测）2020年3月第2周 | 0 | 0
（周监测）2020年3月第1周 | 0 | 0
（周监测）2020年2月第4周 | 0 | 0
（周监测）2020年2月第3周 | 3 | 3
（周监测）2020年2月第2周 | 0 | 0
（周监测）2020年2月第1周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第5周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第4周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第3周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第2周 | 0 | 0
（周监测）2020年1月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第5周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年12月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年11月第4周 | 5 | 0
（周监测）2019年11月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年11月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年11月第1周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年10月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年10月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2019年10月第2周 | 停机备用 | 1
（周监测）2019年10月第1周 | 停机备用 | 0
（周监测）2019年09月第4周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年09月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2019年09月第2周 | 停机备用 | 4
（周监测）2019年09月第1周 | 停机备用 | 0
（周监测）2019年08月第4周 | 停机备用 | 0
（周监测）2019年08月第3周 | 0 | 停机备用
（周监测）2019年08月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年08月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第5周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年07月第2周 | 1 | 1
（周监测）2019年07月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年06月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年06月第3周 | 停机检修 | 0
（周监测）2019年06月第2周 | 停机检修 | 0
（周监测）2019年06月第1周 | 0 | 停机检修
（周监测）2019年05月第5周 | 0 | 停机检修
（周监测）2019年05月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年05月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年05月第2周 | 0 | 0
（周监测）2019年05月第1周 | 1 | 1
（周监测）2019年04月第5周 | 0 | 1
（周监测）2019年04月第4周 | 0 | 机组停运
（周监测）2019年04月第3周 | 1 | 机组停运
（周监测）2019年04月第2周 | 0 | 1
（周监测）2019年04月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年03月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年03月第3周 | 1 | 0
（周监测）2019年03月第2周 | 0 | 1
（周监测）2019年03月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年02月第4周 | 1 | 0
（周监测）2019年02月第3周 | 0 | 1
（周监测）2019年02月第2周 | 1 | 1
（周监测）2019年02月第1周 | 0 | 0
（周监测）2019年01月第5周 | 1 | 1
（周监测）2019年01月第4周 | 0 | 0
（周监测）2019年01月第3周 | 0 | 0
（周监测）2019年01月第2周 | 1 | 1
（周监测）2019年01月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年12月第4周 | 1 | 0
（周监测）2018年12月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年12月第2周 | 1 | 1
（周监测）2018年12月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年11月第4周 | 1 | 0
（周监测）2018年11月第3周 | 1 | 1
（周监测）2018年11月第2周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年11月第1周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年10月第5周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年10月第4周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年10月第3周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年10月第2周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年10月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年9月第4周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年9月第3周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年9月第2周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年9月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年8月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年8月第3周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年8月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年8月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年7月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年6月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年6月第3周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年6月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年6月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年5月第4周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年5月第3周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年5月第2周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年5月第1周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年4月第4周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年4月第3周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年4月第2周 | 0 | 机组停运
（周监测）2018年4月第1周 | 机组停运 | 0
（周监测）2018年3月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年3月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年3月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年3月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年2月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年2月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年2月第1周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第5周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第4周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第3周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第2周 | 0 | 0
（周监测）2018年1月第1周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第4周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第3周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第2周 | 0 | 0
（周监测）2017年12月第1周 | 0 | 1
（周监测）2017年11月第4周 | 1 | 0
（周监测）2017年11月第3周 | 0 | 1
（周监测）2017年11月第2周 | 1 | 0
（周监测）2017年11月第1周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年10月第5周 | 2 | 停机备用
（周监测）2017年10月第4周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年10月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年10月第2周 | 停机备用 | 2
（周监测）2017年10月第1周 | 停机备用 | 1
（周监测）2017年9月第4周 | 停机备用 | 2
（周监测）2017年9月第3周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年9月第2周 | 2 | 停机备用
（周监测）2017年9月第1周 | 1 | 停机备用
（周监测）2017年8月第5周 | 0 | 停机备用
（周监测）2017年8月第4周 | 1 | 1
（周监测）2017年8月第3周 | 2 | 停机备用
（周监测）2017年8月第2周 | 1 | 0
（周监测）2017年8月第1周 | 停机水洗 | 2
（周监测）2017年7月第5周 | 2 | 1
（周监测）2017年7月第4周 | 1 | 2
（周监测）2017年7月第3周 | 2 | 1
（周监测）2017年7月第2周 | 1 | 2
（周监测）2017年7月第1周 | 2 | 2

## 周监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(周)
监测点位 | 1#余热锅炉烟囱 |  | 2#余热锅炉烟囱
| 氮氧化物（mg/m3） |  | 氮氧化物（mg/m3）
《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB11/847-2011） | ＜30 |  | ＜30
（周监测）2017年4月第3周 | 停炉 |  | 21
（周监测）2017年4月第2周 | 停炉 |  | 23
（周监测）2017年4月第1周 | 22 |  | 停炉
（周监测）2017年3月第4周 | 23 |  | 停炉
（周监测）2017年3月第3周 | 停炉 |  | 21
（周监测）2017年3月第2周 | 21 |  | 23
（周监测）2017年3月第1周 | 23 |  | 22
（周监测）2017年2月第4周 | 21 |  | 23
（周监测）2017年2月第3周 | 23 |  | 22
（周监测）2017年2月第2周 | 22 |  | 21
（周监测）2017年2月第1周 | 21 |  | 20
（周监测）2017年1月第5周 | 21 |  | 19
（周监测）2017年1月第4周 | 22 |  | 19
（周监测）2017年1月第3周 | 19 |  | 20
（周监测）2017年1月第2周 | 18 |  | 19
（周监测）2017年1月第1周 | 19 |  | 20
（周监测）2016年12月第4周 | 停炉 |  | 21
（周监测）2016年12月第3周 | 19 |  | 20
（周监测）2016年12月第2周 | 20 |  | 18
（周监测）2016年12月第1周 | 19 |  | 20
（周监测）2016年11月第4周 | 13 |  | 停炉
（周监测）2016年11月第3周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年11月第2周 | 11 |  | 12
（周监测）2016年11月第1周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年10月第5周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年10月第4周 | 12 |  | 停炉
（周监测）2016年10月第3周 | 15 |  | 停炉
（周监测）2016年10月第2周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年10月第1周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年9月第5周 | 停炉 |  | 10
（周监测）2016年9月第4周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年9月第3周 | 12 |  | 停炉
（周监测）2016年9月第2周 | 12 |  | 10
（周监测）2016年9月第1周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年8月第4周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年8月第3周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年8月第2周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年8月第1周 | 11 |  | 12
（周监测）2016年7月第4周 | 12 |  | 11
（周监测）2016年7月第3周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年7月第2周 | 11 |  | 12
（周监测）2016年7月第1周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年6月第4周 | 停炉 |  | 11
（周监测）2016年6月第3周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年6月第2周 | 停炉 |  | 13
（周监测）2016年6月第1周 | 停炉 |  | 12
（周监测）2016年5月第5周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第4周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第3周 | 11 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第2周 | 13 |  | 停炉
（周监测）2016年5月第1周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年4月第4周 | 13 |  | 14
（周监测）2016年4月第3周 | 14 |  | 15
（周监测）2016年4月第2周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年4月第1周 | 13 |  | 14
（周监测）2016年3月第5周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年3月第4周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年3月第3周 | 13 |  | 15
（周监测）2016年3月第2周 | 13 |  | 15
（周监测）2016年3月第1周 | 12 |  | 13
（周监测）2016年2月第4周 | 14 |  | 16
（周监测）2016年2月第3周 | 12 |  | 15
（周监测）2016年2月第2周 | 10 |  | 13
（周监测）2016年2月第1周 | 11 |  | 14
（周监测）2016年1月第4周 | 11 |  | 14
（周监测）2016年1月第3周 | 12 |  | 15
（周监测）2016年1月第2周 | 13 |  | 16
（周监测）2016年1月第1周 | 11 |  | 15
| 二氧化硫（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3）
大气污染物综合排放标准（DB11/501-2006）Ⅱ时段 | 20 | 30 | 20 | 30
（周监测）2015年12月第4周 | 1 | 11 | 1 | 13
（周监测）2015年12月第3周 | 1 | 12 | 2 | 18
（周监测）2015年12月第2周 | 1 | 14 | 2 | 15
（周监测）2015年12月第1周 | 1 | 9 | 1 | 19
（周监测）2015年11月第4周 | 2 | 11 | 2 | 11
（周监测）2015年11月第3周 | 1 | 18 | 1 | 13
（周监测）2015年11月第2周 | 1 | 12 | 1 | 14
（周监测）2015年11月第1周 | 2 | 22 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第4周 | 4 | 17 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第3周 | 3 | 12 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第2周 | < 1 | 15 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年10月第1周 | 4 | 13 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第4周 | < 1 | 14 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第3周 | < 1 | 10 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第2周 | 3 | 13 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年9月第1周 | < 1 | 12 | 停炉 | 停炉
（周监测）2015年8月第4周 | <1 | 18 | < 1 | 22
（周监测）2015年8月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年8月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 28
（周监测）2015年8月第1周 | < 1 | 18 | < 1 | 20
（周监测）2015年7月第4周 | < 1 | 20 | < 1 | 21
（周监测）2015年7月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 0 | 18
（周监测）2015年7月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 26
（周监测）2015年7月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 22
（周监测）2015年6月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 28
（周监测）2015年6月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 22
（周监测）2015年6月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 28
（周监测）2015年6月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 17
（周监测）2015年5月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 23
（周监测）2015年5月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年5月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 27
（周监测）2015年5月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 21
（周监测）2015年4月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 2 | 28
（周监测）2015年4月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年4月第2周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 25
（周监测）2015年4月第1周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 21
（周监测）2015年3月第4周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 23
（周监测）2015年3月第3周 | 停炉 | 停炉 | < 1 | 22
（周监测）2015年3月第2周 | 4 | 28 | < 3 | 27
（周监测）2015年3月第1周 | < 4 | 27 | < 4 | 26
（周监测）2015年2月第4周 | < 6 | 27 | < 4 | 25
（周监测）2015年2月第3周 | < 4 | 27 | < 3 | 26
（周监测）2015年2月第2周 | < 5 | 27 | < 5 | 25
（周监测）2015年2月第1周 | < 1 | 27 | < 5 | 26
（周监测）2015年1月第4周 | < 4 | 16 | < 4 | 21
（周监测）2015年1月第3周 | < 4 | 18 | < 4 | 27
（周监测）2015年1月第2周 | 4 | 26 | < 4 | 25
（周监测）2015年1月第1周 | 3 | 28 | < 4 | 26
大气污染物综合排放标准（DB11/501-2007）Ⅱ时段 | 20 | 30 | 20 | 30
（周监测）2014年12月第4周 | 0 | 29 | 0 | 27

## 月监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行检测公开表(月)
监测点位 | (月)监测时间 | 监测项目 | 污染物排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标
污水总排口 | (月监测)2024年1月 | pH（无量纲） | 7.5 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 121 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 10.8 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 45 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.14 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 49.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.55 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 267 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2024年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 4.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2024年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 4.7 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2024年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.05 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年12月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 2.32 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.42 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.58 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 333 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.1 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.28 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年11月 | pH（无量纲） | 7.6 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.875 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.89 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.69 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 363 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.33 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年10月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.421 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 11 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.03 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 29 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 9.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.57 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 687 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 3.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.95 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年9月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.366 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 7 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.46 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 6.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 7.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.4 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 952 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 3.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.95 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年8月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.526 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 18 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.83 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 7.34 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 16.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.51 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1260 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 6 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 5 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.95 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年7月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.983 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 12 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.1 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 5.25 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 31.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.6 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1100 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.18 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.05 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年6月 | pH（无量纲） | 7.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 66 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 1.53 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 19 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.66 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 8.46 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 21.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.2 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1270 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.98 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3.9 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.97 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年5月 | pH（无量纲） | 7.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.435 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 15 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.04 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.7 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 12.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.94 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1310 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.98 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.02 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.91 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年4月 | pH（无量纲） | 7.1 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 207 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.393 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 21 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.12 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 1.49 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 60.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.53 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1460 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.95 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.97 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.91 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年3月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.29 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 5.92 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 764 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年3月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年3月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年3月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年2月 | pH（无量纲） | 7.6 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.069 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.83 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 941 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年2月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年2月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年2月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2023年1月 | pH（无量纲） | 7.6 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.084 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.67 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1250 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2023年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2023年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年12月 | pH（无量纲） | 7.1 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.074 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.79 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1090 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年11月 | pH（无量纲） | 7.7 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.082 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.9 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 956 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年10月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.082 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.5 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 955 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年9月 | pH（无量纲） | 7.6 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 33 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.071 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.97 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1090 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 4 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年8月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.068 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.4 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1040 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年7月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.09 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 658 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年6月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.082 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.64 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 658 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年5月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 41 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.064 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.23 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 112 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年4月 | pH（无量纲） | 8.1 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.42 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 8.34 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 640 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 | (月监测)2022年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年3月 | pH（无量纲） | 8.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.154 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.32 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 676 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年3月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年2月 | pH（无量纲） | 7.6 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 43 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.042 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.48 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.7 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 539 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年2月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2022年1月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.056 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.59 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 9.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 604 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2022年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年12月 | pH（无量纲） | 7.9 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.062 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.4 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 866 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年11月 | pH（无量纲） | 8.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.092 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.95 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.98 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 624 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年10月 | pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.126 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.37 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 956 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 4 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年9月 | pH（无量纲） | 8.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.106 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.35 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.9 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 574 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 6 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年8月 | pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.216 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.1 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 10.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 876 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年7月 | pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 29 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.074 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.48 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 620 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年6月 | pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.242 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.36 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 554 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年6月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 3 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年5月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.102 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.8 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 368 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年5月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 2.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年4月 | pH（无量纲） | 8.23 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.068 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.22 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.11 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 616 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年4月 | 二氧化硫（mg/m3） | 2 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
燃气锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 10 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年3月 | pH（无量纲） | 7.26 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.053 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.08 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.68 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 494 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年3月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年2月 | pH（无量纲） | 8.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.11 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.54 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1430 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年2月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2021年1月 | pH（无量纲） | 8.59 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.113 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.94 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.83 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 923 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2021年1月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年12月 | pH（无量纲） | 8.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.107 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.24 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.39 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1410 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年12月 | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 7 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年11月 | pH（无量纲） | 7.24 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.59 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.7 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 718 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年11月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年10月 | pH（无量纲） | 7.86 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.085 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.56 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 783 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年10月 | 二氧化硫（mg/m3） | 4 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年9月 | pH（无量纲） | 7.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.245 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.04 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1560 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年9月 | 二氧化硫（mg/m3） | 1 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年8月 | pH（无量纲） | 7.71 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.118 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.16 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 10.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 9.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.11 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1520 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年8月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年7月 | pH（无量纲） | 8.27 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.092 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.91 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.63 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 12.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1580 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 | (月监测)2020年7月 | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年6月 | pH（无量纲） | 7.31 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.119 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.98 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.17 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1200 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年5月 | pH（无量纲） | 7.27 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.383 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.61 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 7.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1410 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年4月 | pH（无量纲） | 7.84 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.065 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.33 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 8.21 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 10.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 822 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年3月 | pH（无量纲） | 7.92 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.148 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.38 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1450 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年2月 | pH（无量纲） | 8.58 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.124 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.32 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 4.23 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1560 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2020年1月 | pH（无量纲） | 8.31 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.138 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 4.4 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1560 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年12月 | pH（无量纲） | 8.08 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.033 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.8 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 8.95 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1520 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年11月 | pH（无量纲） | 7.61 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.168 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.19 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1430 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年10月 | pH（无量纲） | 7.97 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.093 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.44 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 3.78 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1230 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年09月 | pH（无量纲） | 8.58 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.075 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.66 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 17 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1170 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年08月 | pH（无量纲） | 8.34 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.146 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.99 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1180 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年07月 | pH（无量纲） | 7.3 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.156 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 26 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.5 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1530 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年06月 | pH（无量纲） | 8.14 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.165 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 3.14 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 18.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 224 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年05月 | pH（无量纲） | 7.97 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.17 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.95 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 19.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 6.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1520 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年04月 | pH（无量纲） | 8.29 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.612 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.36 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 18.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 28.7 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.1 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 608 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年03月 | pH（无量纲） | 8.44 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.296 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.44 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.25 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 126 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年02月 | pH（无量纲） | 7.37 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.21 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.44 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.22 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 492 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2019年01月 | pH（无量纲） | 8.45 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.276 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.68 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.3 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 934 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年12月 | pH（无量纲） | 8.76 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.128 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.52 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 13.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.37 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1480 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 3.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年11月 | pH（无量纲） | 8.21 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.066 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.41 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.98 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 1.23 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1370 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年10月 | pH（无量纲） | 8.25 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.88 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.11 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1530 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 2.8 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年09月 | pH（无量纲） | 7.78 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.079 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.13 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.3 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.13 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1570 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年08月 | pH（无量纲） | 7.94 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.058 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.88 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.1 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1470 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.5 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年07月 | pH（无量纲） | 8.49 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.103 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.58 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 26.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.1 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1220 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
#0余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年06月 | pH（无量纲） | 8.8 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 24 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.114 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.86 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1480 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年05月 | pH（无量纲） | 8.2 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.268 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.56 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.2 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1430 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年04月 | pH（无量纲） | 8.37 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.104 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.99 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.6 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 1.67 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1410 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
| (月监测)2018年03月 | pH（无量纲） | 7.76 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.122 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.1 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.62 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.9 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 776 | 1600 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
|  | 颗粒物（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年02月 | pH（无量纲） | 7.91 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.132 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.1 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 11 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 11.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.15 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 771 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2018年01月 | pH（无量纲） | 8.29 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.113 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.36 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.8 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 8.6 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.04 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1120 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年12月 | pH（无量纲） | 8.06 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.098 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.09 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 12.7 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 8.1 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 554 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年11月 | pH（无量纲） | 8.25 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.06 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.66 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 15.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.03 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1070 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.9 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年10月 | pH（无量纲） | 7.68 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.062 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 2.17 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 19.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 7.4 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.16 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1270 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2.4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年9月 | pH（无量纲） | 8.66 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.056 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.41 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 14.5 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.8 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.25 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1200 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.1 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年8月 | pH（无量纲） | 8.32 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.471 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 3 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 0.82 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 16.4 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1310 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.7 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.6 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年7月 | pH（无量纲） | 8.39 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.154 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.3 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 9.28 | 70 | 是
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 300 | 是
|  | 动植物油（mg/L） | 0.33 | 50 | 是
|  | 可溶性固体总量（mg/L） | 1100 | 1600 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 烟尘（mg/m3） | 1.2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年6月 | pH（无量纲） | 7.56 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.13 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.32 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 20.9 | 70 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年5月 | pH（无量纲） | 8.7 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.061 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 2 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.26 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 18.2 | 70 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年4月 | pH（无量纲） | 8.42 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 21 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.052 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
|  | 总磷（mg/L） | 1.84 | 8 | 是
|  | 总氮（mg/L） | 23.6 | 70 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 24 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 19 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年3月 | pH（无量纲） | 7.76 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.196 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年2月 | pH（无量纲） | 8.22 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.16 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2017年1月 | pH（无量纲） | 7.5 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.155 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 19 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2016年12月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.09 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2016年11月 | pH（无量纲） | 7.31 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.147 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 8 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年10月 | pH（无量纲） | 7.38 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.11 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 8 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年9月 | pH（无量纲） | 7.47 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.12 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年8月 | pH（无量纲） | 7.52 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.055 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
| (月监测)2016年7月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.186 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 30 | 是
| (月监测)2016年6月 | pH（无量纲） | 7.48 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.186 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
| (月监测)2016年5月 | pH（无量纲） | 7.52 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.308 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
| (月监测)2016年4月 | pH（无量纲） | 7.02 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 39 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.028 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
| (月监测)2016年3月 | pH（无量纲） | 7.63 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.074 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 13 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 30 | 是
| (月监测)2016年2月 | pH（无量纲） | 7.12 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 12 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 13 | 30 | 是
| (月监测)2016年1月 | pH（无量纲） | 7.5 | 6.5-9 | 是
污水总排口 |  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.162 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 30 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年12月 | pH（无量纲） | 7.96 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.045 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 4 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 6 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年11月 | pH（无量纲） | 7.4 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 1.16 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 8 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 11 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年10月 | pH（无量纲） | 7.51 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.27 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 15 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
污水总排口 | (月监测)2015年9月 | pH（无量纲） | 8.12 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 23 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.05 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 4 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 13 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 4 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
污水总排口 | (月监测)2015年8月 | pH（无量纲） | 8.04 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.054 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 24 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年7月 | pH（无量纲） | 8.41 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 19 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年6月 | pH（无量纲） | 8.26 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 32 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.073 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 22 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年5月 | pH（无量纲） | 8.26 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.246 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 4 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年4月 | pH（无量纲） | 8.15 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.308 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | ＜ 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 停炉 | 20 | -
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 停炉 | 30 | -
|  | 烟尘（mg/m3） | 停炉 | 5 | -
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 25 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测)2015年3月 | pH（无量纲） | 8.07 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.393 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 3 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | ＜ 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 26 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测）2015年2月 | pH（无量纲） | 6.77 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 1.2 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | < 4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | < 5 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 26 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 3 | 5 | 是
污水总排口 | (月监测）2015年1月 | pH（无量纲） | 8.52 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.264 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 2 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 28 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | <4 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 26 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
污水总排口 | 2014-12-01 | pH（无量纲） | 7.51 | 6.5-9 | 是
|  | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 500 | 是
|  | 氨氮（mg/L） | 0.147 | 45 | 是
|  | 悬浮物（mg/L） | < 5 | 400 | 是
#1余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 29 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是
#2余热锅炉烟囱 |  | 二氧化硫（mg/m3） | 0 | 20 | 是
|  | 氮氧化物（mg/m3） | 27 | 30 | 是
|  | 烟尘（mg/m3） | 2 | 5 | 是

## 油烟季度监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(季度)
监测点位 | 食堂炉灶烟气排放口 | 食堂炉灶烟气排放口 | 食堂炉灶烟气排放口
| 油烟（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3）
餐饮业大气污染物排放标准DB11/1488-2018 | 1 | 5 | 10
（季度监测）2024年第1季度 | 0.3 | 1.4 | 1.34
（季度监测）2023年第4季度 | 0.6 | 1.6 | 0.8
（季度监测）2023年第3季度 | 0.4 | 2.2 | 0.66
（季度监测）2023年第2季度 | 0.2 | 1.2 | 1.36
（季度监测）2023年第1季度 | 0.2 | 1.3 | 1.85
（季度监测）2022年第4季度 | 0.4 | 2.4 | 2.57
（季度监测）2022年第3季度 | 0.7 | 2.9 | 4.44
（季度监测）2022年第2季度 | 0.3 | 2.3 | 5.87
（季度监测）2022年第1季度 | 0.3 | 2.5 | 1.5
（季度监测）2021年第4季度 | 0.2 | 2.2 | 1.07
（季度监测）2021年第3季度 | 0.1 | 2.4 | 2.54
（季度监测）2021年第2季度 | 0.3 | 3.38 | 2
（季度监测）2021年第1季度 | 0.1 | 1.8 | 1.67
（季度监测）2020年第4季度 | 0.1 | 2 | 1.23
（季度监测）2020年第3季度 | 0.72 | 1.5 | 0.8
（季度监测）2020年第2季度 | 0.39 | 2.9 | 1.89
（季度监测）2020年第1季度 | 0.32 | 4.4 | 1.57
（季度监测）2020年第1季度 | 0.32 | 4.4 | /
（季度监测）2019年第4季度 | 0.15 | 1.5 | /
（季度监测）2019年第3季度 | 0.34 | 1.6 | /
（季度监测）2019年第2季度 | 0.28 | 3.5 | /
（季度监测）2019年第1季度 | 0.37 | 2.8 | /
（季度监测）2018年第4季度 | 0.5 | / | /
（季度监测）2018年第3季度 | 1.4 | / | /
（季度监测）2018年第2季度 | 0.4 | / | /
（季度监测）2018年第1季度 | 1.1 | / | /
（季度监测）2017年第4季度 | 1.2 | / | /
（季度监测）2017年第3季度 | 1.7 | / | /

## 噪声季度监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表 （季度）
厂界噪声 |  | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界
|  | 昼间/dB | 夜间/dB | 昼间/dB | 夜间/dB | 昼间/dB | 夜间/dB | 昼间/dB | 夜间/dB
工业企业厂界环境噪声排放标准 |  | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55
2024 | 第1季度 | 54 | 50 | 56 | 47 | 54 | 43 | 57 | 49
2023 | 第4季度 | 61 | 49 | 58 | 48 | 59 | 46 | 57 | 52
| 第3季度 | 58 | 53 | 57 | 50 | 58 | 52 | 57 | 50
| 第2季度 | 57 | 46 | 58 | 48 | 57 | 46 | 54 | 46
| 第1季度 | 56 | 47 | 57 | 46 | 59 | 48 | 58 | 49
2022年 | 第4季度 | 58 | 48 | 59 | 46 | 60 | 49 | 58 | 50
| 第3季度 | 59 | 49 | 57 | 46 | 60 | 49 | 59 | 50
| 第2季度 | 58 | 48 | 57 | 47 | 59 | 49 | 57 | 47
| 第1季度 | 59 | 49 | 55 | 47 | 58 | 48 | 57 | 48
2021年 | 第4季度 | 59 | 49 | 58 | 48 | 60 | 48 | 59 | 47
| 第3季度 | 57 | 48 | 56 | 47 | 59 | 49 | 59 | 49
| 第2季度 | 54 | 44 | 57 | 47 | 60 | 48 | 58 | 49
| 第1季度 | 59 | 48 | 57 | 47 | 59 | 49 | 58 | 48
2020年 | 第4季度 | 58 | 48 | 57 | 47 | 59 | 49 | 58 | 47
| 第3季度 | 57 | 48 | 56 | 46 | 59 | 48 | 59 | 48
| 第2季度 | 58 | 51 | 58 | 48 | 57 | 48 | 56 | 48
| 第1季度 | 57 | 50 | 57 | 49 | 59 | 50 | 58 | 50
2019年 | 第4季度 | 62 | 48 | 54 | 46 | 57 | 46 | 55 | 47
| 第3季度 | 62 | 48 | 54 | 46 | 57 | 46 | 55 | 47
| 第2季度 | 60 | 50 | 58 | 49 | 58 | 49 | 59 | 50
| 第1季度 | 59 | 49 | 58 | 46 | 59 | 47 | 56 | 48
2018年 | 第4季度 | 59 | 48 | 58 | 47 | 59 | 48 | 57 | 47
| 第3季度 | 58 | 47 | 57 | 46 | 59 | 48 | 58 | 47
| 第2季度 | 57 | 48 | 58 | 47 | 59 | 46 | 59 | 48
| 第1季度 | 59 | 48 | 59 | 47 | 59 | 47 | 58 | 48
2017年 | 第4季度 | 59.1 | 48.2 | 58.2 | 47.3 | 59.3 | 47.6 | 57.3 | 47.1
| 第3季度 | 58.6 | 48.3 | 57.6 | 47.7 | 58.2 | 46.8 | 56.9 | 47.4
| 第2季度 | 59 | 49 | 58 | 48 | 58 | 47 | 59 | 49
| 第1季度 | 61 | 49 | 60 | 51 | 62 | 52 | 61 | 47
2016年 | 第4季度 | 58 | 47 | 58 | 48 | 59 | 49 | 59 | 51.8
| 第3季度 | 62.7 | 51.4 | 60.3 | 52.7 | 58.3 | 50.6 | 61.3 | 49
| 第2季度 | 59.1 | 48.7 | 58.1 | 49.3 | 58.7 | 49.1 | 59.4 | 48.5
| 第1季度 | 58.2 | 46.9 | 57.9 | 47.2 | 58.7 | 48.2 | 59.3 | 48.6
2015年 | 第4季度 | 55.3 | 46.2 | 59.3 | 48 | 58.8 | 49.1 | 58.9 | 48.2
| 第3季度 | 59.5 | 49.5 | 58.3 | 48.6 | 59 | 49.3 | 59.2 | 53.3
| 第2季度 | 58.1 | 51.1 | 60.4 | 52.6 | 63.5 | 53.8 | 62.2 | 53.5
| 第1季度 | 57.8 | 51.2 | 60 | 52.9 | 63.9 | 54.1 | 62.7

## 烟气在线数据数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行检测公开表（在线）
| 在线监测时间 | #1余热炉烟囱监测项目及排放浓度 |  |  |  | #2余热炉烟囱监测项目及排放浓度 |  |  |  | 燃气锅炉烟囱监测项目及排放浓度
|  | 氮氧化物 | 排放标准限值 | 是否达标 | 备注 | 氮氧化物 | 排放标准限值 | 是否达标 | 备注 | 氮氧化物 | 排放标准限值 | 是否达标 | 备注
| 2024-01-31 07:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 06:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 05:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 04:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 02:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 01:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-31 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 23:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 22:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 21:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 20:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 19:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 18:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 17:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 16:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 15:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 14:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 13:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 12:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 11:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 10:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 09:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 08:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 07:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 05:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 04:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 03:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 02:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 01:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-30 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 23:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 22:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 21:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 20:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 19:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 18:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 17:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 16:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 15:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 14:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 13:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 12:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 11:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 10:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 08:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 07:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 06:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 05:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 04:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 03:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 02:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-29 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 23:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 22:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 21:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 20:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 19:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 18:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 17:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 16:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 15:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 14:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 13:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 12:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 11:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 10:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 09:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 08:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 07:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 06:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 05:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 04:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 03:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 02:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-28 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 23:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 22:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 21:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 20:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 19:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 18:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 17:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 16:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 15:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 14:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 13:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 12:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 11:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 10:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 08:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 07:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 06:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 05:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 04:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 03:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 02:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-27 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 23:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 22:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 21:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 20:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 19:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-26 17:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 16:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 15:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 14:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 13:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 12:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 11:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 10:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 09:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 07:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 05:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 04:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 03:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 02:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 01:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-26 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-25 23:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-25 22:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-25 21:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-25 20:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 19:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 18:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 16:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 15:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 14:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 13:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 12:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 11:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 10:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 09:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 08:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 07:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 06:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 05:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 04:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 03:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 02:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 01:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-25 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 23:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 22:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 21:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 20:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 19:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 18:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 17:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 16:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 15:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 14:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 13:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 12:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 11:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 10:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 09:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 08:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 07:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 06:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 05:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 04:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 03:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 02:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-24 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 23:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 22:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 21:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 20:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 19:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 18:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 17:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 16:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 15:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 14:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 13:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 12:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 11:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 10:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 09:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 08:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 07:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 06:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 05:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 04:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 03:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 02:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 01:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-23 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 23:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 22:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 21:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 20:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 19:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 18:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 17:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 16:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 15:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 14:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 12:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.77 | 80（mg/m3)
| 2024-01-22 11:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.24 | 80（mg/m3)
| 2024-01-22 10:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.35 | 80（mg/m3)
| 2024-01-22 09:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.35 | 80（mg/m3)
| 2024-01-22 08:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 07:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 05:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 04:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 03:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 02:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 01:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-22 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 23:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 22:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 21:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 20:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 19:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 18:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 17:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 16:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 15:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 14:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 13:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 12:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 11:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 10:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 09:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 08:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 07:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 06:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 04:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 02:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 01:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-21 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-20 23:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-20 22:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 21:00 | 7.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 08:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 07:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 06:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 05:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 03:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 02:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 01:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-20 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 36.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 23:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 22:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 21:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 20:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 19:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 18:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 17:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 16:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 15:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 14:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 13:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 12:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 11:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 35.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 10:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 34.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 09:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 08:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 07:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-19 06:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-19 05:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-19 04:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-19 03:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-19 02:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-19 01:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-19 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 23:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 22:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 21:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 20:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 19:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 18:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 17:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 16:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 15:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 13:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 12:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 11:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 65.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2024-01-18 10:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 09:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 08:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 07:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 05:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 04:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 03:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 02:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 01:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-18 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 23:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 22:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 20:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 19:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 18:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 17:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 16:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 15:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 14:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 13:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 12:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 11:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 10:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 09:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
i | 2024-01-17 08:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 07:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 06:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 05:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 04:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 03:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 02:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 01:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-17 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 22:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 21:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 19:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 18:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 17:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 16:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 15:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 14:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 13:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 12:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 11:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 10:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 09:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 08:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 07:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 06:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 05:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 04:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 03:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 02:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 01:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-16 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 23:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 22:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 21:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 20:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 19:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 18:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 17:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 16:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 15:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 14:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 13:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 12:00 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 11:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 10:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 09:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 08:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 07:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 06:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 05:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 04:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 03:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 02:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 01:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-15 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 23:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 22:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 21:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 20:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 19:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 18:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 17:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 16:00 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 15:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 14:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 13:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 12:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 11:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 10:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 09:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 08:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 07:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 06:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 05:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 04:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 03:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 02:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 01:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-14 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 23:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 22:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 21:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 20:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 19:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 18:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 17:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 16:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 15:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 14:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 13:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 12:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 11:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 10:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 09:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 08:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 07:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 06:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 05:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 04:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 03:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 02:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 01:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-13 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 23:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 22:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 21:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 20:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 19:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 18:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 17:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 16:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 15:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 14:00 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 13:00 | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 12:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 11:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 10:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 09:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 08:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 07:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 06:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 05:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 04:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 03:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 02:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 01:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-12 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 23:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 22:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 21:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 20:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 19:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 18:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 17:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 16:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 15:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 14:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 13:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 12:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 11:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 10:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 09:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 08:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 07:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 06:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 05:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 04:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 03:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 02:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 01:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-11 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 23:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 22:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 21:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 20:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 19:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 18:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 17:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 16:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 15:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 14:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 13:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 12:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 11:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 10:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 09:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 08:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 07:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 06:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 05:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 04:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 03:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 02:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 01:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-10 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 23:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 22:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 21:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 20:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 19:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 18:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 17:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 16:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 15:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 14:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 13:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 12:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 11:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 10:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 09:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 08:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 07:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 06:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 05:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 04:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 03:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 02:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 01:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-09 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 23:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 22:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 20:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 19:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 18:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 17:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 16:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 15:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 14:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 13:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 12:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 11:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 10:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 09:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 08:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 07:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 06:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 05:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 04:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 03:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 02:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 01:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-08 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 23:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 22:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 21:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 20:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 19:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 18:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 17:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 16:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 15:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 14:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 13:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 12:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 11:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 10:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 09:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 08:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 07:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 06:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 05:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 04:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 03:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 02:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 01:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-07 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 23:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 22:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 21:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 20:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 19:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 18:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 17:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 16:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 15:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 14:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 13:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 12:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 11:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 10:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 09:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 08:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 07:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 06:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 05:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 04:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 03:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 02:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 01:00 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-06 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 23:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 22:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 21:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 20:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 19:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 18:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 17:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 16:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 15:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 14:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 13:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 12:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 11:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 10:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 09:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 08:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 07:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 06:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 05:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 04:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 03:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 02:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 01:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-05 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 23:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 22:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 21:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 20:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 19:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 18:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 17:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 16:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 15:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 14:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 13:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 12:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 11:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 10:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 09:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 08:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 07:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 06:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 05:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 04:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 03:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 02:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 01:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-04 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 23:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 22:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 21:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 20:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 19:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 18:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 17:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 16:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 15:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 14:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 12:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 11:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 10:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 09:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 08:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 07:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 06:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 05:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 04:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 03:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 02:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 01:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-03 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 23:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 22:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 21:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 20:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 19:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 18:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 17:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 16:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 15:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 14:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 13:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 12:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 11:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 10:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 09:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 08:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 07:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 06:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 05:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 04:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 03:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 02:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 01:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-02 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 23:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 22:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 21:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 20:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 19:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 18:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 17:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 16:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 15:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 14:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 13:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 12:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 11:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 10:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 09:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 08:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 07:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 05:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 04:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 03:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 02:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 01:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2024-01-01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 23:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 22:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 21:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 20:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 19:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 18:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 17:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 16:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 15:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 14:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 13:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 12:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 11:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 10:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 09:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 08:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 07:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 06:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 05:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 04:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 03:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 02:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 01:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-31 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 23:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 22:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 21:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 20:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 19:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 18:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 17:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 16:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 15:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 14:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 13:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 12:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 11:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 10:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 09:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 08:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 07:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 06:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 04:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 03:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 02:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 01:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-30 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 23:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 21:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 20:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 19:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 18:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 17:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 16:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 15:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 14:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 13:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 12:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 11:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 10:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 09:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 08:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 07:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 06:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 05:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 04:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 03:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 02:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 01:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-29 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-28 23:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-28 22:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-28 21:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-28 20:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-28 19:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 18:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 17:00 | 4.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-28 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-27 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-26 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 07:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 06:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-25 05:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-25 04:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-25 03:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-25 02:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-25 01:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-25 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-24 23:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-24 22:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 21:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 20:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 19:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 17:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 16:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 15:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 14:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 13:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 12:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 11:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 10:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 09:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 08:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 07:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 06:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 05:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-24 04:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-24 03:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-24 02:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-24 01:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-24 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 23:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 22:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 21:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 20:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 19:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 18:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 17:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 16:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 15:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 14:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 13:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 12:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-23 11:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 10:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 09:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 08:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 07:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 06:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 05:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 04:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 03:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 02:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 01:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-23 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 23:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 22:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 21:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 20:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 19:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 17:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 16:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 15:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 14:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 13:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 12:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 11:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 10:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 09:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 08:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 07:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 06:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 05:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 04:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 03:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 02:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 01:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-22 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 23:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 22:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 21:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 20:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 19:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 18:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 17:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 16:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 15:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 14:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 13:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 12:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 11:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 10:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 09:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 08:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 07:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 06:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 05:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 04:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 03:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 02:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 01:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-21 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 23:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 22:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 21:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 20:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 19:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 18:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 17:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 16:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 15:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 14:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 13:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 12:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 11:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 10:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 09:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 08:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 07:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 06:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 05:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 03:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 02:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 01:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-20 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 23:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 22:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 21:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 20:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 19:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 18:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 17:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 16:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 15:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 14:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 12:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 11:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 10:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 09:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 07:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.77 | 80（mg/m3) | 是
i | 2023-12-19 06:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 05:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 54.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 04:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 54.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 03:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 02:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 01:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 54.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-19 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 23:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 22:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 21:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 20:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 19:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 18:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 17:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 16:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 15:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 14:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 13:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 12:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 11:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 10:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 09:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 08:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 07:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 06:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 05:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 04:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 03:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 02:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 01:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-18 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 23:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 60.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 22:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 21:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 20:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 54.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 19:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 18:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 17:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 16:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 15:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 14:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 13:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 12:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 11:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 10:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 09:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 07:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 06:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 05:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 04:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 02:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 01:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-17 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 23:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 22:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 21:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 19:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 18:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 17:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 16:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 15:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.5 | 80（mg/m3) | 是
i | 2023-12-16 14:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 13:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 12:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 11:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 10:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 09:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 08:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 07:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 05:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 04:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 03:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 02:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 01:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-16 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 23:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 22:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 21:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 20:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 19:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 18:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 17:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 16:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 15:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 14:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-12-15 13:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 12:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 11:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 10:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 09:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 08:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 07:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 06:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 05:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 04:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 03:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 02:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 01:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-15 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 23:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 22:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 21:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 20:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 19:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 18:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 16:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 15:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 14:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 13:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 12:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 11:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 10:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 09:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 08:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 07:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 06:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 05:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 04:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 03:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 02:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 01:00 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-14 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 22:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 21:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 20:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 19:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 18:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 17:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 16:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 15:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 14:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 13:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 12:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 11:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 10:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 09:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 08:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 07:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 06:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 05:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 04:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 03:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 02:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 01:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-13 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 23:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 22:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 21:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 20:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 19:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 18:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 17:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 15:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 14:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 13:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 12:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 11:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 10:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 09:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 08:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 07:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 06:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 05:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 04:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 03:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 02:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 01:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-12 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 23:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 22:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 21:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 20:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 19:00 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 18:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 17:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 16:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 15:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 14:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 13:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 12:00 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 11:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 10:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 09:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 08:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 07:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 06:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 05:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 04:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 03:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 02:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 01:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-11 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 23:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 22:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 21:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 20:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 19:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 18:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 17:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 16:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 15:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 14:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 13:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 12:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 11:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 10:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 09:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 08:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 07:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 06:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 05:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 04:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 03:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 02:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 01:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-10 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 23:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 22:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 21:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 20:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 19:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 18:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 17:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 16:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 15:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 14:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 13:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 12:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 11:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 10:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 09:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 08:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 07:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 06:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 05:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 04:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 03:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 02:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 01:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-09 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 23:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 22:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 21:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 20:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 19:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 18:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 17:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 16:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 15:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 13:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 12:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 11:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 10:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 09:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 08:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 07:00 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 06:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 05:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 04:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 03:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 02:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 01:00 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-08 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 23:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 22:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 21:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 20:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 19:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 18:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 17:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 16:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 15:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 14:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 13:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 12:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 11:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 10:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 09:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 08:00 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 07:00 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 06:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 05:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 04:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 03:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 02:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 01:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-07 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 23:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 22:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 21:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 20:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 19:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 18:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 17:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 16:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 15:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 14:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 13:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 12:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 11:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 10:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 09:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 08:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 07:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 06:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 05:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 04:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 03:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 02:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 01:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-06 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 23:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 22:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 21:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 20:00 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 19:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 18:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 17:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 16:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 15:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 14:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 13:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 12:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 11:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 10:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 09:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 08:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 07:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 06:00 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 05:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 04:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 03:00 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 02:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 01:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-05 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 23:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 22:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 21:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 20:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 19:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 18:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 17:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 16:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 15:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 14:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 13:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 12:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 11:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 10:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 09:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 08:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 07:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 06:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 05:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 04:00 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 03:00 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 02:00 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 01:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-04 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 23:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 22:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 21:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 20:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 19:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 18:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 17:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 16:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 15:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 14:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 13:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 12:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 11:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 10:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 09:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 08:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 07:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 06:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 05:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 04:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 03:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 02:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 01:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-03 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 23:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 22:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 21:00 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 20:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 19:00 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 18:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 17:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 16:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 15:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 14:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 13:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 12:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 11:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 09:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 08:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 07:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 06:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 05:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 04:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 03:00 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 02:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 01:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-02 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 23:00 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 22:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 21:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 20:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 19:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 18:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 17:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 16:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 15:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 14:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 13:00 | 22.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 12:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 11:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 10:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 09:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 08:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 07:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 06:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 05:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 04:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 03:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 02:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 01:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-12-01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 23:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 22:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 21:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 20:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 19:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 18:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 17:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 16:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 15:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 14:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 13:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 12:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 11:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 10:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-30 09:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 06:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 05:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 04:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 03:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 02:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 01:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-30 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 23:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 22:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 08:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 07:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 06:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 05:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 04:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 03:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 02:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 01:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-29 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 23:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 22:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 21:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 20:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 19:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 18:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 17:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 16:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 15:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 14:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 13:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 12:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 11:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 10:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 09:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 08:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 07:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 06:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 05:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 04:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 03:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 02:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-28 01:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-28 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 23:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 22:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 21:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 20:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 19:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 18:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 17:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 16:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 15:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 14:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 13:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 12:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 11:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-27 10:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 09:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 08:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 07:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 06:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 05:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 04:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 03:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 02:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 01:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-27 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 23:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 22:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 21:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 20:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 19:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 18:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 17:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 16:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 15:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 13:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 12:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 11:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 10:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 09:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 08:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 07:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 06:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 05:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 04:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 03:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 02:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 01:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-26 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 23:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 22:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 21:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 20:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 19:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 18:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 17:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 16:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 15:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 14:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 13:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 12:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 11:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 10:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 09:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 08:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 07:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 06:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 05:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 04:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 03:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 02:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 01:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-25 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 23:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 22:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 21:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 20:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 19:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 18:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 80（mg/m3) | 是 | 在线标定，已向环保局说明
| 2023-11-24 17:00 |  | 30（mg/m3) | 是 | 在线标定，已向环保局说明 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 16:00 | 22.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 15:00 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 14:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 13:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 12:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 11:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 10:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 09:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 08:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 07:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 06:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 05:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 04:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 03:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 02:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-24 01:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-24 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 23:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 22:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 21:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 20:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 19:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 18:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 17:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 16:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 15:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 14:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 13:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 12:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 11:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 10:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 09:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 08:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 07:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-23 06:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 05:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 04:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 03:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 02:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 01:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-23 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 23:00 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 22:00 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 09:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 08:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 07:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 2.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 06:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 05:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 04:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 03:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 02:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 01:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-22 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 46.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 23:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 22:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 21:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 20:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 19:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 18:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 17:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 48.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 16:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 48.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 15:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 48.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 14:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 47.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 13:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 47.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 12:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 44.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 11:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 10:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 09:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 43.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 08:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-21 07:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 06:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-11-21 05:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-21 04:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-21 03:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-21 02:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-21 01:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-21 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 23:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 22:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 21:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 20:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 19:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 18:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 17:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 16:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 15:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 14:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 13:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 12:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 11:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 10:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 09:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 08:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 07:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 06:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 05:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 04:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 03:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 02:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 01:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-20 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 23:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 22:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 21:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 20:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 19:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 18:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 17:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 16:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 15:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 14:00 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 13:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 12:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 11:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 10:00 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 09:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 08:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 07:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 06:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 05:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 04:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 03:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 02:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 01:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-19 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 22:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 21:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 20:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 19:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 18:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 17:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 16:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 15:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 14:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 13:00 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 12:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 11:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 10:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 09:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 08:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 07:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 06:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 05:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 04:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 03:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 02:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 01:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-18 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 23:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 22:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 21:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 20:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 19:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 18:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 17:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 16:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 15:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 14:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 13:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 12:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 在线标定，已向环保局说明 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 11:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 10:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 09:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 08:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 07:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 06:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 05:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 04:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 03:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 02:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-17 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 23:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 22:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 21:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 20:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 19:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 18:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 17:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 16:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 15:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 14:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 13:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 12:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 11:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 10:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 09:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 08:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 07:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 05:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 04:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 03:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 02:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 01:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-16 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 23:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 22:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 21:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 20:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 19:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 18:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 17:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 16:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 15:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 14:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 13:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 12:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 11:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 10:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 09:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 08:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 07:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 06:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 05:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 04:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 03:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 02:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-15 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 23:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 22:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 21:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 20:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 18:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 17:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 16:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 15:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 14:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 13:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 12:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 11:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 10:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 09:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 08:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 07:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 06:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 05:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 04:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 03:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 02:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 01:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-14 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 23:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 22:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 21:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 19:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 18:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 17:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 16:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 15:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 14:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 13:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 12:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 11:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 10:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 09:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 08:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 07:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 06:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 05:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 04:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 03:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 02:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 01:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-13 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 23:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 22:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 21:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 20:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 19:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 18:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 17:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 16:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 15:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 14:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 13:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 12:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 11:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 10:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 09:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 08:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 07:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 06:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 05:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 04:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 03:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 02:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 01:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-12 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 23:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 22:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 21:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 20:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 19:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 18:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 17:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 16:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 15:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 14:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 13:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 12:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 11:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 10:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 09:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 08:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 07:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 06:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 05:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 04:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 03:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 02:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 01:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-11 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 23:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 22:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 21:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 20:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 19:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 18:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 17:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 16:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 15:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 14:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  |  | 30（mg/m3) | 是 | 在线标定，已向环保局说明 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 13:00 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 12:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 11:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 10:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 09:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 08:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 07:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 06:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 05:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 04:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 03:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 02:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 01:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-10 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 23:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 22:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 21:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 20:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 19:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 18:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 17:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 16:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 15:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 14:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 13:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 12:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 11:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 09:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 08:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 07:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 06:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 05:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 04:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 03:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 02:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 01:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-09 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 23:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 22:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 21:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 20:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 19:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 18:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 17:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 16:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 15:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 14:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 13:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 12:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 11:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 10:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 09:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 08:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 07:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 06:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 05:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 04:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 03:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 02:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 01:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-08 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 23:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 21:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 20:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 19:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 18:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 17:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 16:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 15:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 14:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 13:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 12:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 11:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 10:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 09:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 08:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 07:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 06:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 05:00 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 04:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 03:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 02:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 01:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-07 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 23:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 22:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 21:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 20:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 18:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 17:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 16:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 15:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 14:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 13:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 12:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 11:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 10:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 09:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 08:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 07:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 06:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 05:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 04:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 02:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 01:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-06 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 23:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 22:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 21:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 20:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 19:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 18:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 17:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 16:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 15:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 14:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 13:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 12:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 11:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 10:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 09:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 08:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 07:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 06:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 05:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 04:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 03:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 02:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 01:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-05 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 23:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 22:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 21:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 20:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 19:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 18:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 17:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 16:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 15:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 14:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 13:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 12:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 11:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 10:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 09:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 08:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 07:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 06:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 05:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 04:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 03:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 02:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 01:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-04 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 23:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 22:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 21:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 20:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 19:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 17:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 16:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 15:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 14:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 13:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 12:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 11:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 10:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 09:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 08:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 07:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 06:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 05:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 04:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 03:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 02:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 01:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-03 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 23:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 22:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 21:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 20:00 | 22.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 19:00 | 22.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 18:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 17:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 16:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 15:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 14:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 13:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 11:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 10:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 09:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 08:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 07:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 06:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 05:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 04:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 03:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 02:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 01:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-02 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 23:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 22:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 20:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 19:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 18:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 17:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 16:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 15:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 14:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 13:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 12:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 11:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 10:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 09:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 08:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 07:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 06:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 05:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 04:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 03:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 02:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 01:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-11-01 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 23:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 22:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 21:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 20:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 19:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 18:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 17:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 16:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 15:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 13:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 12:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 11:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 10:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 09:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 08:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 07:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 06:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 05:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 04:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 03:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 02:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 01:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-31 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 23:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 22:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 21:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 20:00 | 6.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 19:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 18:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 17:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 16:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 15:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 14:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 13:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 12:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 11:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 10:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 09:00 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 08:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 07:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 06:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 05:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 04:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 03:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 02:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 01:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-30 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 23:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 22:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 21:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 20:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 19:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 18:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 17:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 16:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 14:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 13:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 12:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 11:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 10:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 09:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 07:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 06:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 05:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 04:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 03:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 02:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 01:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-29 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 23:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 22:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 21:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 20:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 19:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 18:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 17:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 16:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 15:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 14:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 13:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 12:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-28 11:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-28 10:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-28 09:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-28 08:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 07:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 06:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 05:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 04:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 03:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 02:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 01:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-28 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 23:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 22:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 21:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 20:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 19:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 18:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 17:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 16:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 15:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 14:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 43.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 13:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 42.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 12:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 43.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 11:00 | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 46.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 10:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 09:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 08:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 07:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-27 06:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 05:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 04:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 03:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 02:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 01:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-27 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 23:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 22:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 21:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 20:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 19:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 18:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 17:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 16:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 15:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 14:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 13:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 12:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 11:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 10:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 09:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 08:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 07:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 06:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 05:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 04:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 03:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 02:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 01:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-26 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 23:00 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 22:00 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 21:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 20:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 19:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 18:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 17:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 16:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 15:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 14:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 13:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 12:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 11:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 10:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 09:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 08:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 07:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 06:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 05:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 04:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 03:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 02:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 01:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-25 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 23:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 22:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 21:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 20:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 19:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 18:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 17:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 16:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 15:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 14:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 13:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 12:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 11:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 10:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 09:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 08:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 07:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 06:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 05:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 04:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 03:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 02:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 01:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-24 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 23:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 22:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 21:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 20:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 19:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 18:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 16:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 15:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 14:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 13:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 12:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 11:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 10:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 09:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 08:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 07:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 06:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 05:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 03:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 02:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 01:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-23 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 23:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 22:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 21:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 20:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 19:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 18:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 17:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 16:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 15:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 14:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 13:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 12:00 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 11:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 10:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 09:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 08:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 07:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 06:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 05:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 04:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 03:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 02:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 01:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-22 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 23:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 22:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 21:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 20:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 19:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 18:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 17:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 16:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 15:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 14:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 13:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 12:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 11:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 10:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 09:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 08:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 07:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 06:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 05:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 04:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 03:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 02:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 01:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-21 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 23:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 22:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 21:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 20:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 19:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 18:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 17:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 16:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 15:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 14:00 | 24.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 13:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 12:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 11:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 10:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 09:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 08:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 07:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 06:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 05:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 04:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 03:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 02:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 01:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-20 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 22:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 21:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 20:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 19:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 18:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 17:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 16:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 15:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 14:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 13:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 12:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 11:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 10:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 09:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 08:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 07:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 06:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 05:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 04:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 03:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 02:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 01:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-19 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 23:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 22:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 21:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 20:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 19:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 18:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 17:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 16:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 15:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 14:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 13:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 12:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 11:00 | 22.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 10:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 08:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 07:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 06:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 05:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 04:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 03:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 02:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 01:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-18 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 23:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 22:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 21:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 20:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 19:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 18:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 17:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 16:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 15:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 14:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 13:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 12:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 11:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 10:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 09:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 08:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 07:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 06:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 05:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 04:00 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 03:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 02:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 01:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-17 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 23:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 22:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 21:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 20:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 19:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 18:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 17:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 16:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 15:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 14:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 13:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 12:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 11:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 10:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 09:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 08:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 07:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 06:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 05:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 04:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 03:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 02:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 01:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-16 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 23:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 22:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 21:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 20:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 19:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 18:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 17:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 16:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 15:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 14:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 13:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 12:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 11:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 10:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 09:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 08:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 07:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 06:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 05:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 04:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 03:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 02:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 01:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-15 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 23:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 22:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 21:00 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 20:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 18:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 17:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 16:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 15:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 14:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 13:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 12:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 11:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 10:00 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 09:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 08:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 07:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 06:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 05:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 04:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 03:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 02:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 01:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-14 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 23:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 22:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 21:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 20:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 19:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 18:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 17:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 16:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 15:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 14:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 13:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 12:00 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 11:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 10:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 09:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 08:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 07:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 06:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 05:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 04:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 03:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 02:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 01:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-13 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 23:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 22:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 21:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 20:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 19:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 18:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 17:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 16:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 15:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 14:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 13:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 12:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 11:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 10:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 09:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 08:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 07:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 06:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 05:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 04:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 03:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 02:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 01:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-12 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 23:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 22:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 21:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 20:00 | 6.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 08:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 07:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-10-11 06:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 05:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 04:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 03:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 02:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 01:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-11 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 23:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 22:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 21:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 20:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 19:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 18:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 17:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 16:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 15:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 14:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 13:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 12:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 11:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 10:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 09:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 08:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 07:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 06:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 05:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 04:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 03:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 02:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 01:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-10 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 23:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 22:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 21:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 20:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 19:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 18:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 17:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 16:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 15:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 14:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 13:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 12:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 11:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 10:00 | 22.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 09:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 08:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 07:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 06:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 05:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 04:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 03:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 02:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 01:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-09 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 23:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 22:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 21:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 20:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 19:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 18:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 17:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 16:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 15:00 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 14:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 13:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 12:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 11:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 10:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 09:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 08:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 07:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 05:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 04:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 03:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 02:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 01:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-08 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 23:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 22:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 21:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 20:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 19:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 18:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 17:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 16:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 14:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 13:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 12:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 11:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 10:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 09:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 08:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 07:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 06:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 05:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 04:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 03:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 01:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-07 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 23:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 22:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 21:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 20:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 19:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 18:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 17:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 16:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 15:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 14:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 13:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 12:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 11:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 10:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 09:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 08:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 07:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 06:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 05:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 04:00 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 03:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 02:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 01:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-06 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 23:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 22:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 21:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 20:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 19:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 18:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 16:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 15:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 14:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 13:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 12:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 11:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 10:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 09:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 08:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 07:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 06:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 05:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 04:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 03:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 02:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 01:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-05 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 23:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 22:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 21:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 20:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 19:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 18:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 17:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 16:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 15:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 14:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 13:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 12:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 11:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 10:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 09:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 08:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 07:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 06:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 05:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 04:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 03:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 02:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 01:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-04 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 23:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 22:00 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 21:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 20:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 19:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 18:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 17:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 16:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 15:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 14:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 13:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 12:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 11:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 10:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 09:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 08:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 07:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 05:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 04:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 02:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-03 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 23:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 22:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 21:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 20:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 19:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 18:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 17:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 16:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 15:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 14:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 13:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 12:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 11:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 10:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 09:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 08:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 07:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 06:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 05:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 04:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 03:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 02:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 01:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-02 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 23:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 22:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 21:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 20:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 19:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 18:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 17:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 16:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 15:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 14:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 13:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 12:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 11:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 10:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 09:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 08:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 07:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 06:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 05:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 04:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 03:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 02:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 01:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-10-01 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 23:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 22:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 21:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 20:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 19:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 18:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 17:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 16:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 15:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 14:00 | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 13:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 12:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 11:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 10:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 09:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 08:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 07:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 06:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 05:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 04:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 03:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 02:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 01:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-30 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 23:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 22:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 21:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 20:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 19:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 18:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 17:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 16:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 15:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 14:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 13:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 12:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 11:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 10:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 09:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 08:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 07:00 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 06:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 05:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 04:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 03:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 02:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 01:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-29 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 23:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 22:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 21:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 20:00 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 19:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 18:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 17:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 16:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 15:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 14:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 13:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 12:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 11:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 10:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 09:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 08:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 07:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 06:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 05:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 04:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 03:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 02:00 | 22.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 01:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-28 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 23:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 22:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 21:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 20:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 19:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 18:00 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 17:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 16:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 15:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 13:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 12:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 11:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 10:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 09:00 | 22.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 08:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 07:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 06:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 05:00 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 04:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 03:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 02:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 01:00 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-27 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 23:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 22:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 21:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 20:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 19:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 17:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 16:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 15:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 14:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 13:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 12:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 11:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 10:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 08:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 07:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 06:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 05:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 04:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 03:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 02:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 01:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-26 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 23:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 22:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 21:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 20:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 19:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 18:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 17:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 16:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 15:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 14:00 | 22.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 13:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 12:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 11:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 10:00 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 09:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 08:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 07:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 06:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 05:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 04:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 03:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 02:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 01:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-25 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 23:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 22:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 21:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 20:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 19:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 18:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 17:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 16:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 15:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 14:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 13:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 12:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 11:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 10:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 09:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 08:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 07:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 06:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 05:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 04:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 03:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 02:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 01:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-24 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 23:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 22:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 21:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 20:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 19:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 18:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 17:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 16:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 15:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 14:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 13:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 12:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 11:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 10:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 09:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 08:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 07:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 06:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 05:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 04:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 03:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 01:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-23 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 23:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 22:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 20:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 19:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 18:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 17:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 已向环保局提供情况说明 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 15:00 | 26.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 14:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 13:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 12:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 11:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 10:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 09:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 08:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 07:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 06:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 05:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 04:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 03:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 02:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-22 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 23:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 22:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 21:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 20:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 19:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 18:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 17:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 16:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 15:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 14:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 13:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 12:01 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 11:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 10:01 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 09:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 08:01 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 07:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 06:01 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 05:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 04:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 03:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 02:01 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 01:01 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-21 00:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 23:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 22:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 21:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 20:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 19:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 18:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 17:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 16:01 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 15:01 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 14:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 13:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 12:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 11:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 10:01 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 09:01 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 08:01 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 07:01 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 06:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 05:01 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 04:01 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 03:01 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 02:01 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 01:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-20 00:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 23:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 22:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 21:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 20:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 19:01 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 18:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 17:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 16:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 15:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 14:01 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 13:01 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 12:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 11:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 10:01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 09:01 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 08:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 07:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 06:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 05:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 04:01 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 03:01 | 23.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 02:01 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 01:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-19 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 23:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 22:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 21:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 20:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 19:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 18:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 17:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-09-18 16:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 15:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 13:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 12:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 11:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 10:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 09:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 08:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 07:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 06:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 05:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 04:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 03:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 02:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 01:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-18 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 23:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 22:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 21:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 20:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 19:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 18:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 17:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 16:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 15:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 14:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 13:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 12:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 11:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 10:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 09:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 08:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 07:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 06:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 05:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 04:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 03:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 02:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 01:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-17 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 23:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 21:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 20:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 19:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 17:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 16:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 15:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 14:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 13:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 12:00 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 11:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 10:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 09:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 08:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 07:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 06:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 05:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 04:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 03:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 02:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 01:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-16 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 23:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 22:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 21:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 20:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 19:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 18:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 17:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 16:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 15:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 14:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 13:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 12:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 11:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 10:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 08:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 07:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 06:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 05:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 04:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 03:00 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 02:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 01:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-15 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 23:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 22:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 21:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 20:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 19:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 18:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 17:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 16:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 15:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 14:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 11:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 10:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 09:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 08:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 07:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 06:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 05:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 04:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 03:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 02:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 01:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-14 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 23:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 22:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 21:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 20:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 19:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 18:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 17:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 16:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 15:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 14:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 13:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 12:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 11:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 10:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 09:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 08:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 07:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 06:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 05:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 04:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 03:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 02:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-13 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 23:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 22:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 21:00 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 20:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 19:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 18:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 17:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 16:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 15:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 14:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 13:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 12:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 11:00 | 9.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-12 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-11 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 09:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 08:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 07:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 06:00 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 05:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 04:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 03:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 02:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 01:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-09 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 23:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 22:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 21:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 20:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 19:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 18:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 17:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 16:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 15:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 14:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 13:00 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 12:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 11:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 10:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 09:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 08:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 07:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 06:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 05:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 04:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 03:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 02:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 01:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-08 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 23:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 22:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 21:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 20:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 19:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 18:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 17:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 16:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 14:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 13:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 12:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 11:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 10:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 09:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 08:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 07:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 06:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 05:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 04:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 03:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 02:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 01:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-07 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 23:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 22:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 21:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 20:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 19:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 18:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 17:00 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 16:00 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 15:00 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 14:00 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 13:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 12:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 11:00 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 10:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 09:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 08:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 07:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 06:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 05:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 04:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 03:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 02:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 01:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-06 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 23:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 22:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 21:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 20:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 19:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 18:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 17:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 16:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 15:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 14:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 13:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 12:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 11:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 10:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 08:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 07:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 06:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 05:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 04:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 03:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 02:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 01:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-05 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 23:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 22:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 21:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 20:00 | 22.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 19:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 17:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 16:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 15:00 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 14:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 13:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 12:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 11:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 10:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 09:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 08:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 07:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 06:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 05:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 04:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 03:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 02:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 01:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-04 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 23:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 22:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 21:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 20:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 19:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 18:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 17:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 16:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 15:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 14:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 13:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 12:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 11:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 10:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 09:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 08:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 07:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 06:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 05:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 04:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 03:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 02:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 01:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-03 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 23:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 22:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 21:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 20:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 19:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 18:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 17:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 16:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 15:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 14:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 13:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 12:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 11:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 10:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 09:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 08:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 07:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 06:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 05:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 04:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 03:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 02:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 01:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-02 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 23:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 22:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 21:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 20:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 19:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 18:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 17:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 16:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 15:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 14:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 13:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 12:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 11:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 10:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 09:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 08:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 07:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 06:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 05:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 03:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 02:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 01:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-09-01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 23:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 22:00 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 21:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 20:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 19:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 18:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 17:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 16:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 15:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 14:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 12:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 11:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 10:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 09:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 08:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 07:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 06:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 05:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 04:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 03:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 02:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-31 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 23:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 22:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 21:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 20:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 19:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 18:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 17:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 16:00 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 15:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 14:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 13:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 12:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 11:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 10:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 09:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 08:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 07:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 06:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 05:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 04:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 03:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 02:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 01:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-30 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 23:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 22:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 21:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 20:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 19:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 18:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 17:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 16:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 15:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 14:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 13:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 12:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 11:00 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 10:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 09:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 08:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 07:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 06:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 05:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 04:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 03:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 02:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 01:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-29 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 23:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 22:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 21:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 20:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 19:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 18:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 17:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 16:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 15:00 | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 14:00 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 13:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 12:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 11:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 10:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 09:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 08:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 07:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 06:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 05:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 04:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 03:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 02:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-28 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 23:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 21:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 20:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 19:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 18:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 17:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 16:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 15:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 14:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 13:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 12:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 11:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 10:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 09:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 08:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 07:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 06:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 05:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 04:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 03:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 02:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 01:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-27 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 23:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 22:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 21:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 20:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 19:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 18:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 17:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 16:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 15:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 14:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 13:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 12:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 11:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 10:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 09:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 08:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 07:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 06:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 05:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 04:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 03:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 02:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 01:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-26 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 23:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 22:00 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 21:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 20:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 19:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 18:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 17:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 16:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 15:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 14:00 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 13:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 12:00 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 11:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 10:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 09:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 08:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 07:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 06:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 05:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 04:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 03:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 02:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 01:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-25 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 23:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 22:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 21:00 | 10.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 07:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 06:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-24 05:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 04:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 03:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 02:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-24 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 23:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 22:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 21:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 20:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 19:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 18:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 17:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 16:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 15:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 14:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 13:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 12:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 11:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 10:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 09:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 08:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 07:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 06:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 05:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 04:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 03:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 02:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-23 01:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-23 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 23:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 22:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 21:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 20:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 19:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 18:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 17:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 16:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 15:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 14:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 13:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 12:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-22 11:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 10:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 09:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 08:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 07:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 06:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 05:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 04:00 | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 03:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 02:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 01:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-22 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 23:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 22:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 21:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 20:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 19:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 18:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 17:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 16:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 15:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 14:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 13:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 12:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 11:00 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 10:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 09:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 08:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 07:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 06:00 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 05:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 04:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 03:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 02:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 01:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-21 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 23:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 22:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 21:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 20:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 19:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 18:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 17:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 16:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 15:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 14:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 13:00 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 12:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 11:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 10:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 09:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 08:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 07:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 06:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 05:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 04:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 03:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 02:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 01:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-20 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 23:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 22:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 21:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 20:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 19:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 17:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 16:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 15:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 14:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 13:00 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 12:00 | 22.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 11:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 10:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 09:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 08:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 07:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 06:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 05:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 04:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 03:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 02:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 01:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-19 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 23:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 22:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 21:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 20:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 19:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 18:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 17:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 16:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 15:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 14:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 已向环保局提供情况说明 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 已向环保局提供情况说明 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 11:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 10:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 09:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 08:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 07:00 | 22.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 06:00 | 23.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 05:00 | 22.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 04:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 03:00 | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 02:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 01:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-18 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 23:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 22:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 21:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 20:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 19:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 18:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 17:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 16:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 15:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 14:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 13:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 12:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 11:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 10:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 09:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 08:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 07:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 06:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 05:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 04:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 03:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 02:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 01:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-17 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 23:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 22:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 21:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 20:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 19:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 18:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 17:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 16:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 15:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 14:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 13:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 12:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 11:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 10:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 09:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 08:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 07:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 06:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 04:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 03:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 02:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 01:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-16 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 23:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 22:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 21:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 20:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 19:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 18:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 17:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 16:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 15:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 14:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 13:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 12:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 11:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 09:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 08:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 07:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 06:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 05:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 04:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 03:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 02:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 01:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-15 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 23:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 22:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 21:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 20:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 19:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 18:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 17:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 16:00 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 15:00 | 22.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 14:00 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 13:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 12:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 11:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 10:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 09:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 08:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 07:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 06:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 05:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 04:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 03:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 02:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 01:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-14 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-13 23:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-13 22:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-13 21:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-13 20:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-13 19:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-13 18:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 17:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 16:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 15:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 14:00 | 22.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 13:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 12:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 11:00 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 10:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 09:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 08:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 07:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 06:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 05:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 04:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 03:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 02:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 01:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-13 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 23:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 22:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 21:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 20:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 19:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 18:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 17:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 16:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 15:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 14:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 13:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 12:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 11:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 10:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 09:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 08:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 07:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 06:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 05:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 04:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 03:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 02:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 01:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-12 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 23:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 22:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 21:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 20:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 19:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 18:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 17:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 16:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 15:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | 是 | 已向环保局提供情况说明
| 2023-08-11 14:00 | 22.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 13:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 12:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 11:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 10:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 09:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 08:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 07:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 06:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 05:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 04:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 03:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 02:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 01:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-11 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 23:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 22:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 21:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 19:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 18:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-08-10 17:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 16:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 15:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 14:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 13:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 12:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 11:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 10:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 09:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 08:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 07:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 06:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 05:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 04:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 03:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 02:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 01:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-10 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 23:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 22:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 21:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 20:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 19:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 18:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 17:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 16:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 15:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 14:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 13:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 12:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 11:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 10:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 09:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 08:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 07:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 06:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 05:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 04:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 03:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 02:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 01:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-09 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 23:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 22:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 21:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 20:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 19:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 18:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 17:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 16:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 15:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 14:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 13:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 12:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 11:01 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 10:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 09:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 08:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 07:01 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 06:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 05:01 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 04:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 03:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 02:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 01:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-08 00:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 23:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 22:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 21:01 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 20:01 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 19:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 18:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 17:01 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 16:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 15:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 14:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 13:01 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 12:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 11:01 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 10:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 09:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 08:01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 07:01 | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 06:01 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 05:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 04:01 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 03:01 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 02:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 01:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-07 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 23:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 22:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 21:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 20:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 19:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 18:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 17:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 16:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 15:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 14:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 13:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 12:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 11:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 10:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 09:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 08:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 07:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 06:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 05:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 04:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 03:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 02:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 01:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-06 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 23:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 22:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 21:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 20:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 19:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 18:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 17:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 16:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 15:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 14:00 | 22.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 13:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 12:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 11:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 10:00 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 09:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 08:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 07:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 06:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 05:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 04:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 03:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 02:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 01:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-05 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 23:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 22:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 21:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 20:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 19:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 18:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 17:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 16:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 15:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 14:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 13:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 12:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 11:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 10:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 09:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 08:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 07:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 06:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 05:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 04:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 03:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 02:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 01:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-04 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 23:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 22:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 21:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 20:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 19:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 18:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 17:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 16:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 15:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 14:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 13:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 12:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 11:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 10:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 09:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 08:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 07:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 06:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 05:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 04:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 03:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 02:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 01:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-03 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 23:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 22:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 21:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 20:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 19:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 18:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 17:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 16:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 15:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 14:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 13:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 12:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 11:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 10:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 09:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 08:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 07:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 06:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 05:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 04:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 03:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 02:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 01:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-02 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 23:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 22:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 21:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 20:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 19:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 18:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 17:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 16:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 15:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 14:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 13:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 12:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 11:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 10:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 09:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 08:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 07:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 06:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 05:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 04:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 03:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 02:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 01:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-08-01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 23:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 22:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 21:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 20:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 19:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 18:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 17:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 16:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 15:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 14:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 13:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 12:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 11:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 10:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 08:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 07:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 06:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 05:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 04:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 03:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 02:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 01:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-31 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 23:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 22:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 21:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 20:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 19:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 18:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 17:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 16:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 已向环保局提供情况说明 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 15:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 14:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 13:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 12:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 11:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 10:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 09:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 08:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 07:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 06:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 05:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 04:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 03:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 02:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 01:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-30 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 23:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 22:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 21:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 20:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 19:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 18:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 17:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 16:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 15:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 14:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 13:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 12:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 11:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 10:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 09:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 08:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 07:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 06:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 05:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 04:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 03:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 02:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 01:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-29 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 23:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 22:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 21:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 20:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 19:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 18:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 17:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 16:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 15:00 | 22.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 14:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 13:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 12:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 11:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 10:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 09:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 08:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 07:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 06:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 05:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 04:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 03:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 02:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 01:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-28 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 23:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 22:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 21:00 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 20:00 | 10.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 19:00 | 6.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-25 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-24 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 07:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 06:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 05:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 04:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 03:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 02:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 01:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-21 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 23:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 22:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 21:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 20:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 19:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 18:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 17:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 16:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 15:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 14:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 13:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 12:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 11:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 10:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 09:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 08:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 07:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 06:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 05:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 04:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 03:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 02:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-20 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 23:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 22:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 21:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 20:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 19:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 18:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 17:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 16:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 15:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 14:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 13:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 12:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 11:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 10:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 09:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 08:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 07:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 06:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 05:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 04:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 03:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 02:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 01:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-19 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 23:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 22:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 21:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 20:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 19:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 18:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 17:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 16:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 15:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 14:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 13:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 12:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 11:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 10:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 08:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 07:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 06:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 05:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 04:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 03:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 02:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 01:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-18 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 23:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 22:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 21:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 20:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 19:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 18:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 17:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 16:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 15:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 14:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 13:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 12:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 11:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 10:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 09:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 08:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 07:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 06:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 05:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 04:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 03:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 02:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 01:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-17 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 23:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 22:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 21:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 20:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 19:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 18:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 17:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 16:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 15:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 14:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 13:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 12:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 11:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 10:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 09:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 08:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 07:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 06:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 05:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 04:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 03:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 02:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 01:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-16 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 23:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 22:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 21:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 20:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 19:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 18:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 17:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 16:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 15:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 14:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 13:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 12:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 11:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 10:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 09:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 08:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 07:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 06:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 05:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 04:00 | 22.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 03:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 02:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 01:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-15 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 23:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 22:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 21:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 20:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 19:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 18:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 17:00 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 16:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 15:00 | 23.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 14:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 13:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 12:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 11:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 10:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 09:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 08:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 07:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 06:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 05:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 04:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 03:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 02:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 01:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-14 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 23:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 22:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 21:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 20:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 19:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 18:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 17:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 16:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 15:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 14:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 13:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 12:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 11:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 10:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 09:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 08:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 07:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 06:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 05:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 04:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 03:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 02:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 01:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-13 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 23:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 22:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 21:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 20:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 19:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 18:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 17:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 16:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 15:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 14:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 13:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 12:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 11:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 10:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 09:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 08:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 07:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 06:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 05:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 04:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 03:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 01:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-12 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 23:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 22:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 21:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 20:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 19:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 18:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 17:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 16:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 15:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 13:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 12:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 11:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 10:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 09:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 08:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 07:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 06:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 05:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 04:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 03:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 02:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 01:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-11 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 23:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 22:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 21:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 20:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 19:00 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 18:00 | 4.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 08:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 07:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 06:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 05:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 04:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 03:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 02:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 01:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-10 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-09 23:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 22:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 21:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 21.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 20:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 19:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 18:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 17:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 16:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 15:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 13:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 12:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 11:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 10:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 09:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 08:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 07:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 06:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 05:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 04:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 03:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 02:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 01:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-09 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 23:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 22:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 21:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 20:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 19:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 18:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 17:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 16:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 15:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 14:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 13:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 12:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 11:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 10:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 09:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 08:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 07:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 06:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 05:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 04:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 03:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 02:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 01:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-08 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 23:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 22:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 46.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 21:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 47.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 20:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 19:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 18:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 17:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 16:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 设备标定，已向环保局提交情况说明。
| 2023-07-07 15:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 14:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 13:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 12:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 11:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 10:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 09:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 08:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 07:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 06:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 05:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 04:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 03:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 02:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 01:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-07 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 21:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 20:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 19:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 18:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 17:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 16:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 15:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 14:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 12:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 11:00 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 10:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 09:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 08:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 07:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 06:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 42.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 05:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 44.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 04:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 47.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 03:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 02:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 42.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 01:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-06 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 23:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 22:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 21:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 20:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 19:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 18:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 17:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 16:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 15:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 14:00 | 22.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 13:00 | 23.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 12:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 11:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 10:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 09:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 08:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 07:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 06:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 05:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 04:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 03:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 02:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 01:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-05 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 23:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 22:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 21:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 20:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 19:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 18:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 17:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 16:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 15:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 14:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 13:00 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 12:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 11:00 | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 10:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 09:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 08:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 07:00 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 06:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 05:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 04:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 03:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 02:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 01:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-04 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 23:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 22:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 21:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 20:00 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 19:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 18:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 17:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 16:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 15:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 14:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 13:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 12:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 11:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 10:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 09:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 08:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 07:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 06:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 05:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 04:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 03:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 02:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 01:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-03 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-02 23:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-02 22:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-02 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-07-02 20:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 19:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 18:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 17:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 16:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 15:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 14:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 13:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 12:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 11:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 10:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 09:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 08:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 07:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 05:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 04:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 03:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 02:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 01:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-02 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 23:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 22:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 21:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 20:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 19:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 18:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 17:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 16:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 15:00 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 14:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 13:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 12:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 11:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 10:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 09:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 08:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 07:00 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 06:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 05:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 04:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 03:00 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 02:00 | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 01:00 | 23.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-07-01 | 22.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 23:00 | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 22:00 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 21:00 | 23.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 20:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 19:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 18:00 | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 17:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 16:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 15:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 14:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 13:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 12:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 11:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 10:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 09:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 08:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 07:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 06:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 05:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 04:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 03:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 02:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 01:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-30 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 23:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 22:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 21:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 20:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 19:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 18:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 17:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 16:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 15:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 14:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 13:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 12:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 11:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 10:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 09:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 08:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 07:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 06:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 05:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 04:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 03:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 02:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 01:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-29 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 23:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 22:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 21:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 20:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 19:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 18:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 17:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 16:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 15:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 14:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 13:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 12:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 11:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 10:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 09:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 08:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 07:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 06:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 05:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 04:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 03:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 02:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 01:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-28 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 23:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 22:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 21:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 20:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 19:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 18:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 17:00 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 16:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 15:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 14:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 13:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 12:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 11:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 10:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 09:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 08:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 07:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 06:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 05:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 04:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 03:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 02:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 01:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-27 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 23:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 22:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 21:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 20:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 19:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 18:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 17:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 16:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 15:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 14:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 13:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 12:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 11:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 10:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 09:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 08:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 07:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 06:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 05:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 04:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 03:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 01:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-26 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 23:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 22:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 21:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 20:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 19:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 18:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 17:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 16:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 15:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 14:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 13:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 12:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 11:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 10:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 09:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 08:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 07:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 06:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 05:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 04:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 03:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 02:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 01:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-25 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 23:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 22:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 21:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 20:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 19:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 18:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 17:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 16:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 15:00 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 14:00 | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 13:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 12:00 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 11:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 10:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 09:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 08:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 07:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 06:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 05:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 04:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 03:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 02:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 01:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-24 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 23:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 22:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 21:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 20:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 19:00 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 18:00 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 17:00 | 22.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 16:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 15:00 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 14:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 13:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 12:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 11:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 09:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 08:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 07:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 06:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 05:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 04:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 03:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 02:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 01:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-23 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 23:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 22:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 21:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 20:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 19:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 18:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 17:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 16:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 15:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 14:00 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 13:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 12:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 11:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 10:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 09:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 08:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 07:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 06:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 05:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 04:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 03:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 02:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 01:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-22 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 23:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 22:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 21:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 20:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 19:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 18:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 17:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 16:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 15:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 14:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 13:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 12:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 11:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 10:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 09:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 08:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 07:00 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 06:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 05:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 04:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 03:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 02:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 01:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-21 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 23:00 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 22:00 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 21:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 20:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 19:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 18:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 17:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 16:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 15:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 14:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 13:00 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 12:00 | 4.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-20 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-18 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-17 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-16 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-14 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-13 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-12 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-11 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-08 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 24.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-05 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 15:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 14:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 13:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 12:00 | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 11:00 | 22.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 10:00 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 09:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 08:00 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 07:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 06:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 05:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 04:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 03:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 02:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 01:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-04 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 23:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 22:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 21:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 20:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 19:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 18:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 16:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 15:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 14:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 13:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 12:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 11:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 10:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 09:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 08:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 07:00 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 06:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 05:00 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 04:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 03:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 02:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 01:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-03 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 23:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 22:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 21:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 20:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 19:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 18:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 17:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 16:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 15:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 14:00 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 13:00 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 12:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 11:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 10:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 09:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 08:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 07:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 06:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 05:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 04:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 03:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 02:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 01:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-02 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 23:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 22:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 21:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 20:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 19:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 18:00 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 17:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 16:00 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 15:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 14:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 13:00 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 12:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 11:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 10:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 09:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 08:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 07:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 06:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 05:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 04:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 03:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 02:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 01:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-06-01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 23:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 22:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 21:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 20:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 19:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 18:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 16:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 15:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 14:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 13:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 12:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 11:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 10:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 09:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 08:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 07:00 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 06:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 05:00 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 04:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 03:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 02:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 01:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-31 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 23:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 22:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 21:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 20:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 19:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 18:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 17:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 16:00 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 15:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 14:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 13:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 12:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 11:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 10:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 09:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 08:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 07:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 06:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 05:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 04:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 03:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 02:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 01:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-30 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 23:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 22:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 21:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 20:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 19:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 18:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 17:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 16:00 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 15:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 14:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 13:00 | 22.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 12:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 11:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 10:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 09:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 08:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 07:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 06:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 05:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 04:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 03:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 02:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 01:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-29 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 23:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 22:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 21:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 20:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 19:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 18:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 17:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 16:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 15:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 14:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 13:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 12:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 11:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 10:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 09:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 08:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 07:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 06:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 05:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 04:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 03:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 02:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 01:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-28 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 23:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 22:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 21:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 20:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 19:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 18:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 17:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 16:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 15:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 14:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 13:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 12:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 11:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 10:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 09:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 39.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 08:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-05-27 07:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 06:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 05:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 04:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 03:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 02:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 01:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-27 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 23:00 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 22:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 21:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 20:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 19:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 18:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 17:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 16:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 15:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 14:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 13:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 12:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 11:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 10:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 09:00 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 08:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 07:00 | 4.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-25 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-24 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-20 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-18 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-17 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-16 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-14 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-13 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 28.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-12 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-11 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-08 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 24.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-05 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-04 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-05-01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-28 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-04-28 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 8.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 6.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-28 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-25 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-24 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 09:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 08:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 07:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-22 06:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-22 05:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-22 04:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-22 03:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-22 02:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-22 01:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-22 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 23:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 22:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 21:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 20:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 19:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 18:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 17:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 16:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 15:00 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 14:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 13:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 12:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 11:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 10:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 09:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 08:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 07:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 06:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 05:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 04:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 03:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 02:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 01:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-21 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 23:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 22:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 21:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 20:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 19:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 18:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 17:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 16:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 15:00 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 14:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 13:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 12:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 11:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 10:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 09:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 08:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 07:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 06:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 05:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 04:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 03:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 02:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 01:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-20 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 23:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 22:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 21:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 20:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 19:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 18:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 17:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 16:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 15:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 14:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 13:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 12:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 11:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 10:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 09:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 08:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 07:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 06:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 05:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 04:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 03:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 02:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 01:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-19 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 23:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 22:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 21:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 20:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 19:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 18:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 17:00 | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 16:00 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 15:00 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 14:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 13:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 12:00 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 11:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 10:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 09:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 08:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 07:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 06:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 05:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 04:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 03:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 02:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 01:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-18 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 23:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 22:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 21:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 20:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 19:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 18:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 17:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 16:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 15:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 14:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 13:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 12:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 11:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 10:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 09:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 08:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 07:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 06:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 05:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 04:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 03:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 02:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 01:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-17 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 23:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 22:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 21:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 20:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 19:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 18:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 17:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 16:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 15:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 14:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 13:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 12:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 11:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 10:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 09:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 08:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 07:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 06:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 05:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 04:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 03:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 02:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 01:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-16 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 23:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 22:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 21:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 20:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 19:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 18:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 17:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 16:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 15:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 14:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 13:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 12:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 11:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 10:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 09:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 08:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 07:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 06:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 05:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 04:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 03:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 02:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 01:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-15 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 23:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 22:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 21:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 20:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 19:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 18:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 17:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 16:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 15:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 14:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 13:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 12:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 11:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 10:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 09:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 08:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 07:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-04-14 06:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 05:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 04:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 03:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 02:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 01:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-14 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 23:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 22:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 21:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 20:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 19:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 18:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 17:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 16:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 15:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 14:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 13:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 12:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 11:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 10:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 09:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 08:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 07:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 06:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 05:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 04:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 03:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 02:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 01:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-13 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 23:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 22:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 21:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 20:00 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 19:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 18:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 17:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 16:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 15:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 13:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 12:00 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 11:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 10:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 09:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 08:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 07:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 06:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 05:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 04:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 03:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 02:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 01:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-12 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 23:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 22:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 21:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 20:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 19:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 18:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 17:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 16:00 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 15:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 14:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 13:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 12:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 11:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 10:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 09:00 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 08:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 07:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 06:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 05:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 04:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 03:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 02:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 01:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-11 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 23:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 22:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 21:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 20:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 19:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 18:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 17:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 16:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 15:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 14:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 13:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 12:00 | 23.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 11:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 10:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 09:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 08:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 07:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 06:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 05:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 04:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 03:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 02:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 01:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-10 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 23:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 22:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 21:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 20:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 19:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 18:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 17:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 16:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 15:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 14:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 13:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 12:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 11:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 10:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 09:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 08:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 07:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 06:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 05:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 04:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 03:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 02:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 01:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-09 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 23:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 22:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 21:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 20:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 19:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 18:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 17:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 16:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 15:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 14:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 13:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 12:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 11:00 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 10:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 09:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 08:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 07:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 06:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 05:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 04:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 03:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 02:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 01:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-08 00:01 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 23:01 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 22:01 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 21:01 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 20:01 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 19:01 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 18:01 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 17:01 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 16:01 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 15:01 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 14:01 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 13:01 | 22.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 12:01 | 22.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 11:01 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 10:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 09:01 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 08:01 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 07:01 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 06:01 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 05:01 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 04:01 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 03:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 02:01 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 01:01 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-07 00:01 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 23:01 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 22:01 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 21:01 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 20:01 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 19:01 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 18:01 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 17:01 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 16:01 | 22.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 15:01 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 14:01 | 22.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 13:01 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 12:01 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 11:01 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 10:01 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 09:01 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 08:01 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 07:01 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 06:01 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 05:01 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 04:01 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 03:01 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 02:01 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 01:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-06 00:01 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 23:01 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 22:01 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 21:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 20:01 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 19:01 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 18:01 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 17:01 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 16:01 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 15:01 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 14:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 13:01 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 12:01 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 11:01 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 10:01 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 09:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 08:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 07:01 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 06:01 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 05:01 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 04:01 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 03:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 02:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 01:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-05 00:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 23:01 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 22:01 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 21:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 20:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 19:01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 18:01 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 17:01 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 16:01 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 15:01 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 14:01 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 13:01 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 12:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 11:01 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 10:01 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 09:01 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 08:01 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 07:01 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 06:01 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 05:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 04:01 | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 03:01 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 02:01 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 01:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-04 00:01 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 23:01 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 22:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 21:01 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 20:01 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 19:01 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 18:01 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 17:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 16:01 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 15:01 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 14:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 13:01 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 12:01 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 11:01 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 10:01 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 09:01 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 08:01 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 07:01 | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 06:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 05:01 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 04:01 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 03:01 | 22.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 02:01 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 01:01 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-03 00:01 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 23:01 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 22:01 | 21.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 21:01 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 20:01 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 19:01 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 18:01 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 17:01 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 16:01 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 15:01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 14:01 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 13:01 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 12:01 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 11:01 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 10:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 09:01 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 08:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 07:01 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 06:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 05:01 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 04:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 03:01 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 02:01 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 01:01 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-02 00:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 23:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 22:01 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 21:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 20:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 19:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 18:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 17:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 16:01 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 15:01 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 14:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 13:01 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 12:01 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 11:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 10:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 09:01 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 08:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 07:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 06:01 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 05:01 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 04:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 03:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 02:01 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 01:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-04-01 00:01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 23:01 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 22:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 21:01 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 20:01 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 19:01 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 18:01 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 17:01 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 16:01 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 15:01 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 14:01 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 13:01 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 12:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 11:00 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 10:00 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 09:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 08:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 07:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 06:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 05:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 04:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 03:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 02:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 01:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-31 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 23:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 22:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 21:00 | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 20:00 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 19:00 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 18:00 | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 17:00 | 22.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 16:00 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 15:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 14:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 13:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 12:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 11:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 10:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 09:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 08:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 07:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 06:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 05:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 04:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 03:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 02:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 01:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-30 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 23:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 22:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 21:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 20:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 19:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 18:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 17:00 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 16:00 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 15:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 14:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 13:00 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 12:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 11:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 10:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 09:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 08:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 07:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 06:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 05:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 04:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 03:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 02:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 01:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-29 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 23:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 22:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 21:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 20:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 19:00 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 18:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 17:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 16:00 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 15:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 14:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 13:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 12:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 11:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 10:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 09:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 08:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 07:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 06:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 05:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 04:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 03:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 02:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 01:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-28 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 23:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 22:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 21:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 20:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 19:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 18:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 17:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 16:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 15:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 14:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 13:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 12:00 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 11:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 10:00 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 09:00 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 08:00 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 07:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 06:00 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 05:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 04:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 03:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 02:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 01:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-27 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 23:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 22:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 21:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 20:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 19:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 18:00 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 17:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 16:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 15:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 14:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 13:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 12:00 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 11:00 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 10:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 09:00 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 08:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 07:00 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 06:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 05:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 04:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 03:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 02:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 01:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-26 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 23:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 22:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 21:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 20:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 19:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 18:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 17:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 16:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 15:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 14:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 13:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 12:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 11:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 10:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 09:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 08:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 07:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 06:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 05:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 04:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 03:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 02:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 01:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-25 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 23:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 22:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 21:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 20:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 19:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 18:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 17:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 16:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 15:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 14:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 13:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 12:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 11:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 10:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 09:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 08:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 07:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 06:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-24 05:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 04:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 03:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 02:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 01:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-24 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 23:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 22:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 21:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 20:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 19:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 18:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 17:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 16:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 15:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 14:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 13:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 12:00 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 11:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 10:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 09:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-23 08:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 07:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 06:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 05:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 04:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 03:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 02:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 01:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-23 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 23:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 22:00 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 21:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 20:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 19:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 18:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 17:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 16:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 15:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 14:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 13:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 12:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 11:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-22 10:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-22 09:00 | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 08:00 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 07:00 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 06:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 05:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 04:00 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 03:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 02:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 01:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-22 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 23:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 22:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 21:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 20:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 19:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 18:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 17:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 16:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 15:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 13:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 12:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 11:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 10:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 09:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 08:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 07:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 06:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 05:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 04:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 03:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 02:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 01:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-21 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 23:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 22:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 21:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 20:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 19:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 18:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 17:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 16:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 15:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 14:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 13:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 12:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 11:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 10:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 09:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 08:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 07:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 06:00 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 05:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 04:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 03:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 02:00 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 01:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-20 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 23:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 22:00 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 21:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 20:00 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-19 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 23:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 22:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 21:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 20:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 19:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 18:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 17:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 16:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 15:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 14:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 13:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 12:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 11:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 10:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 09:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 08:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 07:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-18 06:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-18 05:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-18 04:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-18 03:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-18 02:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-18 01:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-18 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 23:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 22:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 21:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 20:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 19:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 18:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 17:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 16:00 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 15:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 14:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 13:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 12:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 11:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 10:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 09:00 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 08:00 | 22.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 07:00 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 06:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 05:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 04:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 03:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 02:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 01:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-17 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 23:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 22:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 21:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 20:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 19:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 18:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 16:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 15:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 14:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 13:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 12:00 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 11:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 10:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 09:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 08:00 | 23.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 07:00 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 06:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 05:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 04:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 03:00 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 02:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 01:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-16 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 23:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 22:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 21:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 20:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 19:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 18:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 17:00 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 16:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 15:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 14:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 13:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 12:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 11:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 10:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 09:00 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-15 08:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-15 07:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-15 06:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-15 05:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-15 04:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 03:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 02:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 01:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-15 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 23:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 22:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 21:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 20:00 | 23.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 19:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 18:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 17:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 16:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 15:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 14:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 13:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 12:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 11:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 10:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 09:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 08:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 07:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 06:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 05:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 04:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 03:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 02:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 01:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-14 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 23:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 22:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 21:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 20:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 19:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 18:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 17:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 16:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 15:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 14:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 13:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 12:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-13 11:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-13 10:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-13 09:00 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-13 08:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 07:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 06:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 05:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 04:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 03:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 02:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 01:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-13 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 23:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 22:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 21:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 20:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 19:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 18:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 17:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 16:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 15:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 14:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 13:00 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 12:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 11:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 10:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 09:00 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 08:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 07:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 06:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 05:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 04:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 03:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-12 02:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 01:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-12 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 23:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 22:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 21:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 20:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 19:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 18:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 17:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 16:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 15:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 14:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 13:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 12:00 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 11:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 10:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 09:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 08:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 07:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 06:00 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 05:00 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 04:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 03:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 02:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 01:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-11 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 23:00 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 22:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 21:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 20:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 19:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 18:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 17:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 16:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 15:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 14:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 13:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 12:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 11:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 10:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 09:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 08:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 07:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 06:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 05:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 04:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 03:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 02:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 01:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-10 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 23:00 | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 22:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 21:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 20:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 19:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 18:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 17:00 | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 16:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 15:00 | 22.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 14:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 13:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 12:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 11:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 10:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 09:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 08:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 07:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 06:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-09 05:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 03:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 02:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 01:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-09 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 23:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 22:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 21:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 20:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 19:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 18:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 17:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 16:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 15:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 14:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 13:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 12:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 11:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 10:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 09:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 08:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 07:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 06:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 05:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 04:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 03:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 02:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 01:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-08 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 23:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 22:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 21:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 20:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 19:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 18:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 17:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 16:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 15:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 14:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 13:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 12:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 11:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 10:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 09:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 08:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 07:01 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 06:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 05:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 04:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 03:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 02:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 01:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-07 00:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 23:01 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 22:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 21:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 20:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 19:01 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 18:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 17:01 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 16:01 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 15:01 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 14:01 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 13:01 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 12:01 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 11:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 10:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 09:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 08:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 07:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 06:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 05:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 04:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 03:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 02:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 01:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-06 00:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 23:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 22:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 21:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 20:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 19:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 18:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 17:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 16:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 15:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 14:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 13:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 12:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 11:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 10:01 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 09:01 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 08:01 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 07:01 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 06:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 05:01 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 04:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-05 03:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 02:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 01:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-05 00:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 23:01 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 22:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 21:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 20:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 19:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 18:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 17:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 16:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 15:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 14:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 13:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 12:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 11:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-04 10:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 51.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-04 09:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-04 08:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-04 07:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-04 06:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-04 05:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 03:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 02:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 01:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-04 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 23:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 22:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 21:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 20:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 19:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 18:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 17:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 16:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 15:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 14:00 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 13:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 12:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 11:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 10:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 09:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 08:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 07:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 06:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-03 05:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 04:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 03:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 02:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 01:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-03 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 23:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 22:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 21:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 20:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 19:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 18:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 17:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 16:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 15:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 14:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 13:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 12:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-02 11:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 10:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 09:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 08:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 07:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 06:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 05:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 04:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 03:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 02:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 01:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-02 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 23:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 22:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 21:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 20:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 19:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 18:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 17:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 16:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 15:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 14:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-01 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-01 12:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 11:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 10:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 09:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 08:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 07:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 05:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 04:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-03-01 03:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-01 02:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-01 01:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-03-01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 23:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 22:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 21:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 20:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 19:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 18:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 17:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 16:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 15:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 14:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 13:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 12:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 11:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 10:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 09:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-28 08:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-28 07:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-28 06:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-28 05:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-28 04:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-28 03:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 02:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 01:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-28 00:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 23:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 22:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 21:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 20:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 19:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 18:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 17:01 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 16:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 15:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 14:01 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-27 13:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 12:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 11:01 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 10:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 09:01 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 08:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 07:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 06:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 05:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 04:01 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 03:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 02:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 01:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-27 00:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 23:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 22:01 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 21:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 20:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 19:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 18:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 17:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 16:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 15:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 14:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-26 13:01 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 12:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 11:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 10:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 09:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 08:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 07:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 06:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 05:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 04:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 03:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 02:01 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 01:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-26 00:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 23:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 22:01 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 21:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 20:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 19:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 18:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 17:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 16:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 15:01 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 14:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 13:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 12:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 11:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 10:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 09:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 08:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 07:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 06:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 05:01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 04:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 03:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 02:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 01:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-25 00:01 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 23:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 22:01 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 21:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 20:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 19:01 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 18:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 17:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 16:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 15:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 14:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 13:01 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 12:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 11:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 10:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 09:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 08:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 07:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 06:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 05:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 04:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 03:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 02:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 01:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-24 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 23:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 22:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 21:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 20:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 19:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 18:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 17:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 16:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 15:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 14:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2023-02-23 13:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 12:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 11:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 10:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 09:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 08:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 07:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 06:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 05:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 04:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 03:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 02:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 01:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-23 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 23:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 21:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 20:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 19:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 18:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 17:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 16:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 15:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 14:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 12:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 11:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 10:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 09:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 08:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 07:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 06:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 05:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 03:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 02:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 01:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-22 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 23:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 22:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 21:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 20:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 19:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 18:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 17:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 16:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 15:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 14:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 13:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 12:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 10:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 09:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 08:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 07:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 06:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 05:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 04:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 03:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 02:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 01:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-21 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 23:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 22:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 21:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 20:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 19:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 18:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 17:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 16:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 15:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 14:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 13:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 12:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 11:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 10:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 09:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 08:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 07:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 06:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 05:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 04:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 03:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 02:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 01:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-20 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 23:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 22:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 21:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 20:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 19:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 18:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 17:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 16:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 15:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 14:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 13:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-19 12:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 11:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 10:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 09:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 08:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 07:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 06:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 05:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 04:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 03:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 01:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-19 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 23:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 21:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 20:00 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 19:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 18:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-18 17:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-18 16:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-18 15:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-18 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 13:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 12:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 11:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 10:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 09:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 08:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 07:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 06:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 05:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 04:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 03:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 02:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 01:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-18 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 23:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 22:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 21:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 20:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 19:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 17:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 16:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 15:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 14:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 13:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 12:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 11:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 10:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 09:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 08:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 07:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 06:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 05:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 04:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 03:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 02:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 01:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-17 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 23:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 22:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 21:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 20:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 19:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 18:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 17:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 16:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 15:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 14:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 13:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 12:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 11:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 10:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 09:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 08:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 07:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 06:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 05:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 04:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 03:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 02:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 01:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-16 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 23:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 22:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 21:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 20:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 19:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 18:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 17:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 16:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 15:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 14:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 13:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 12:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 11:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 10:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 09:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 08:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 07:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 06:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 05:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 04:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 03:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 02:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 01:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-15 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 23:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 22:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 21:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 20:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 19:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 18:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 17:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 16:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 15:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 14:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 13:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 12:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 11:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 10:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 09:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 08:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 07:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 06:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 05:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 04:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 03:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 02:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 01:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-14 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 23:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 22:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 21:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 20:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 19:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 18:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 17:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 16:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 15:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 14:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 13:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 12:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 11:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 10:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 09:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 08:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 07:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 06:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 05:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 04:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 03:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 02:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 01:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-13 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 23:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 22:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 21:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 20:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 19:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 18:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 17:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 16:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 15:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 14:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 13:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 12:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 11:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 10:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 09:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 08:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 07:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 06:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 05:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 04:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-12 03:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-12 02:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-12 01:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-12 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 23:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 22:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 21:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 20:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 19:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 18:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 17:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 16:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 15:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-11 14:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 13:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 12:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 11:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 10:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 09:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 08:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 07:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 06:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 05:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 04:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 03:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 02:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 01:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-11 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 23:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 22:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 21:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 20:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 19:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 18:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 17:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 16:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 15:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 14:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 13:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 12:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 11:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 10:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 09:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 08:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 07:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 06:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 05:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 04:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 03:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 02:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 01:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-10 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 23:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 22:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 21:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 20:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 19:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 18:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 17:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 16:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 15:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 14:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 13:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 12:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 11:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 10:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 09:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 08:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 07:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 06:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 05:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-09 04:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-09 03:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-09 02:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-09 01:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-09 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 23:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 22:00 | 5.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-08 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 13:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 12:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 11:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 10:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 09:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 08:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 07:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 06:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 05:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 04:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 03:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 02:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 01:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-08 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 23:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 22:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 21:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 20:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 19:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 18:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 17:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 16:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 15:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 14:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 13:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 12:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 11:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 10:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 09:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 08:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 07:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 06:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 05:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 04:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 03:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 02:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 01:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-07 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 23:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 21:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 20:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 19:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 18:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 17:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 16:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 15:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 14:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 13:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 12:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 11:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 10:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 09:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 08:00 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 07:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 05:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 04:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 03:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 02:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 01:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-06 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 23:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 22:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 21:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 20:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 19:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 18:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 17:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 16:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 15:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 14:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 13:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 12:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 11:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 10:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 09:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 08:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 05:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 04:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 03:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 02:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 01:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-05 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-04 23:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-04 22:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-04 21:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-04 20:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 19:00 | 6.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 08:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 07:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 06:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 05:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 04:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 03:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 02:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 01:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-04 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 23:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 22:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 21:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 20:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 19:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 18:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 30.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 17:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 16:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 15:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 14:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 13:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 31.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 12:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 33.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 11:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 10:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 09:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 08:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 15.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 07:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 06:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 05:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-02-03 04:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-03 03:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-03 02:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-03 01:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-03 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 23:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 22:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 21:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 20:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 19:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 18:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 17:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 16:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 15:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 14:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 13:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 12:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 10:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 09:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 08:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 07:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 06:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 05:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 04:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 02:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 01:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-02 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 23:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 22:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 21:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 20:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 19:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 18:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 17:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 16:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 15:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 14:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 13:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 12:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 11:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 10:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 09:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 08:00 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 07:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 06:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 05:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 04:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 03:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 02:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 01:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-02-01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 23:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 22:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 21:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 20:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 19:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 18:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 17:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 16:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 15:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 14:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 13:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 12:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 10:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 09:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 08:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 07:00 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 06:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 05:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 04:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 03:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 02:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 01:00 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-31 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 23:00 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 22:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 21:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 20:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 19:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 18:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 17:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 16:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 15:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 13:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 12:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 11:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 10:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 09:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 08:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 07:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 06:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 05:00 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 04:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 03:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 02:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 01:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-30 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 23:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 22:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 21:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 20:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 19:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 18:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 17:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 16:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 15:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 14:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 13:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 12:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 11:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 10:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 09:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 08:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 07:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 06:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 05:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 04:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 03:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 02:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 01:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-29 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 23:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 22:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 21:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 20:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 19:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 18:00 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 17:00 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 16:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 15:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 14:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 13:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 12:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 11:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 10:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 09:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 08:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 07:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 06:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 05:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 03:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 02:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 01:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-28 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 23:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 22:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 21:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 20:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 19:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 18:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 17:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 16:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 15:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 14:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 13:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 12:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 11:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 10:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 09:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 08:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 07:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 06:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 05:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 04:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 03:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 02:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 01:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-27 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 23:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 22:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 21:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 20:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 19:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 18:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 17:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 16:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 15:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 14:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 13:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 12:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 10:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 09:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 08:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 07:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 06:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 05:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 04:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 03:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 02:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 01:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-26 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 23:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 22:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 21:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 20:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 19:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 18:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 17:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 16:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 15:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 14:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 13:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 12:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 11:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 10:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 09:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 08:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 07:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 06:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 05:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 04:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 03:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 02:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 01:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-25 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 23:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 22:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 21:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 20:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 19:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 18:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 17:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 16:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 15:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 14:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 13:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 12:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 11:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 10:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 09:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 08:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 07:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 06:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 05:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 04:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 03:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 02:00 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 01:00 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-24 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 23:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 22:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 21:00 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 20:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 19:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 18:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 17:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 16:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 15:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 14:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 13:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 12:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 11:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 10:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 09:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 08:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 07:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 06:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 05:00 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 04:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 03:00 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 02:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 01:00 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-23 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 23:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 22:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 21:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 20:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 19:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 18:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 17:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 16:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 15:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 14:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 13:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 12:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 11:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 10:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 09:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 08:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 07:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 06:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 05:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 04:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 03:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 02:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 01:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-22 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 23:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 22:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 21:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 20:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 19:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 18:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 17:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 16:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 15:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 14:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 13:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 12:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 11:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 10:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 09:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 08:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 07:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 06:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 05:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 04:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 03:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 02:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 01:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-21 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 23:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 22:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 21:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 20:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 19:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 18:00 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 17:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 16:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 15:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 14:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 13:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 12:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 11:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 10:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 09:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 08:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 07:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 06:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 05:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 04:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 03:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 02:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 01:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-20 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 23:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 22:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 21:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 20:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 19:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 18:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 17:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 16:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 15:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 14:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 13:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 12:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 11:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 10:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 09:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 08:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 07:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 06:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 05:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 04:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 03:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 02:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 01:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-19 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 23:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 22:00 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 21:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 20:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 19:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 18:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 17:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 16:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 15:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 14:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 13:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 12:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 11:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 10:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 09:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 08:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 07:00 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 06:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 05:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 04:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 03:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 02:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 01:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-18 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 23:00 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 22:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 21:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 20:00 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 19:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 18:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 17:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 16:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 15:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 14:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 13:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 12:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 11:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 10:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 09:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 08:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 07:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 06:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 05:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 04:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 03:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 02:00 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 01:00 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-17 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 23:00 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 22:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 21:00 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 20:00 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 19:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 18:00 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 17:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 16:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 15:00 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 14:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 13:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 12:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 11:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 10:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 09:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 08:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 07:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 06:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 05:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 04:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 03:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 02:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 01:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-16 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 23:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 22:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 21:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 20:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 19:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 18:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 17:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 16:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 15:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 14:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 13:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 12:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 11:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 10:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 09:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 08:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 07:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 06:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 05:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 04:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 03:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 02:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 01:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-15 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 23:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 22:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 21:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 20:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 19:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 18:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 17:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 16:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 15:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 14:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 13:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 12:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 11:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 10:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 09:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 08:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 07:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 06:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 05:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 04:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 03:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 02:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 01:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-14 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 23:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 22:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 21:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 20:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 19:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 18:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 17:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 16:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 15:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 14:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 13:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 12:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 11:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 10:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 09:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 08:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 07:00 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 06:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 05:00 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 04:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 03:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 02:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 01:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-13 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 23:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 22:00 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 21:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 20:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 19:00 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 18:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 17:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 16:00 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 15:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 14:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 13:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 12:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 11:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 10:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 09:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 08:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 07:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 06:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 05:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 04:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 03:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 02:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 01:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-12 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 23:00 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 22:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 21:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 20:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 19:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 18:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 16:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 15:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 14:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 13:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 12:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 11:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 10:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 09:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 08:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 07:01 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 06:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 05:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 04:01 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 03:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 02:01 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 01:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-11 00:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 23:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 22:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 21:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 20:01 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 19:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 18:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 17:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 16:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 15:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 14:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 13:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 12:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 11:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 10:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 09:01 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 08:01 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 07:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 06:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 05:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 04:01 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 03:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 02:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 01:01 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-10 00:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 23:01 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 22:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 21:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 20:01 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 19:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 18:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 17:01 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 16:01 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 15:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 14:01 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 13:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 12:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 11:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 10:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 09:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 08:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 07:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 06:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 05:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 04:01 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 03:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 02:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 01:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-09 00:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 23:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 22:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 21:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 20:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 19:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 18:00 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 17:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 16:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 15:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 14:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 13:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 12:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 11:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 10:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 09:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 08:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 07:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 06:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 05:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 04:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 03:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 02:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 01:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-08 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 23:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 22:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 21:00 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 20:00 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 19:00 | 5.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 07:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 06:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2023-01-07 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 04:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 03:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 02:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 01:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-07 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 23:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 22:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 21:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 20:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 19:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 18:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 17:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 16:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 15:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 14:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 13:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 12:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 10:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 09:00 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 08:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 07:00 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 06:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 05:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 04:00 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 02:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 01:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-06 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 23:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 22:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 21:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 20:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 19:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 18:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 17:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 16:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 15:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 14:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 13:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 12:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 11:00 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 10:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 09:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 08:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 07:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 06:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 05:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 04:00 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 03:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 02:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 01:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-05 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 23:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 22:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 21:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 20:00 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 19:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 18:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 17:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 16:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 15:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 14:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 13:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 12:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 11:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 10:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 09:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 08:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 07:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 06:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 05:00 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 04:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 03:00 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 02:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 01:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-04 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 23:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 22:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 21:00 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 20:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 19:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 18:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 17:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 16:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 15:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 14:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 13:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 12:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 11:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 10:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 09:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 08:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 07:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 06:00 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 05:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 04:00 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 03:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 02:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 01:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-03 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 23:00 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 22:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 21:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 20:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 19:00 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 18:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 17:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 16:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 15:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 14:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 13:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 12:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 11:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 10:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 09:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 08:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 07:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 06:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 05:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 04:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 03:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 02:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 01:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-02 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 23:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 22:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 21:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 20:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 19:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 18:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 17:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 16:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 15:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 14:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 13:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 12:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 11:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 10:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 09:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 08:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 07:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 06:00 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 05:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 04:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 03:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 02:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 01:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2023-01-01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 23:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 22:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 21:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 20:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 19:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 18:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 17:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 16:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 15:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 14:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 13:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 12:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 11:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 10:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 09:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 08:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 07:00 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 06:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 05:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 04:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 03:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 02:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 01:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-31 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 23:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 22:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 21:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 20:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 19:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 18:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 17:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-30 16:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 15:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 14:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 13:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 12:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 11:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 10:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 09:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 08:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 07:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 06:00 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 05:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 32.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 04:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 03:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 02:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 01:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-30 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 23:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 22:00 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 21:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 20:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 19:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 18:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 17:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 16:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 15:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 14:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 13:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 12:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 11:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 10:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 09:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 08:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 07:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 06:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 05:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 04:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 03:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 02:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 01:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-29 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 23:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 22:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 21:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 20:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 19:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 18:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 17:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 16:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 15:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 14:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 13:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 12:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 11:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 10:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 09:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 08:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 07:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 06:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 05:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 04:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 03:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 02:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 01:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-28 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 23:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 22:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 21:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 20:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 19:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 18:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 17:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 16:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 15:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 14:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 13:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 12:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 11:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 10:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 09:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 08:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 07:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 06:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 05:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 04:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 03:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 02:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 01:00 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-27 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 23:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 22:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 21:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 20:00 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 19:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 18:00 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 17:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 16:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 15:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 14:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 13:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 12:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 11:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 10:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 41.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 09:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 42.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 08:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 07:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 06:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 05:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-12-26 04:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-26 03:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-26 02:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-26 01:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-26 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 23:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 22:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 21:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 20:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 19:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 18:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 17:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 16:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 15:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 14:00 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 13:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 12:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 11:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 10:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 09:00 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 08:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 07:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 06:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 05:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 03:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 02:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 01:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 22:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 21:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 20:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 19:00 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 18:00 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 17:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 16:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 15:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 14:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 13:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 12:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 11:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 10:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 09:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 08:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 07:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 06:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 05:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 04:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 03:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 02:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 01:00 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-24 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 23:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 22:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 21:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 20:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 19:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 18:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 17:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 16:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 15:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 14:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 13:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 12:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 11:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 10:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 09:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 08:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 07:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 06:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 05:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 04:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 03:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 02:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 01:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-23 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 23:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 22:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 21:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 20:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 19:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 18:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 17:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 16:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 15:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 14:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 13:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 12:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 11:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 10:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 09:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 08:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 07:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 06:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 05:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 04:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 03:00 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 02:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 01:00 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-22 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 23:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 22:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 21:00 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 20:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 19:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 18:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 17:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 16:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 15:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 14:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 13:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 12:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 11:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 10:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 09:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 08:00 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 07:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 06:00 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 05:00 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 04:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 03:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 02:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 01:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-21 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 23:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 22:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 21:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 20:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 19:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 18:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 17:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 16:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 15:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 14:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 13:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 12:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 11:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 10:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 09:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 08:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 07:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 06:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 05:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 04:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 03:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 02:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 01:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-20 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 23:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 22:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 21:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 20:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 19:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 18:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 17:00 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 16:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 15:00 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 14:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 13:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 12:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 11:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 10:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 09:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 08:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 07:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 06:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 05:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 04:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 03:00 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 02:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 01:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-19 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 23:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 22:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 21:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 20:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 19:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 18:00 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 17:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 16:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 15:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 14:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 13:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 12:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 11:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 10:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 09:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 08:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 07:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 06:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 05:00 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 04:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 03:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 02:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 01:00 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-18 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 23:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 21:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 20:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 19:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 18:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 17:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 16:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 15:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 14:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 13:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 12:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 11:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 10:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 09:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 08:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 07:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 06:00 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 05:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 04:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 03:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 02:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 01:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-17 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 23:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 22:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 21:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 20:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 19:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 18:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 17:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 16:00 | 6.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 15:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 14:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 13:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 12:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 11:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 10:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 09:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 08:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 07:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 06:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 05:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 04:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 03:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 02:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 01:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-16 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 23:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 22:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 21:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 20:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 19:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 18:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 17:00 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 16:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 15:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 14:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 13:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 12:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 11:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 10:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 09:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 08:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 07:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 06:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 05:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 04:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 03:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 02:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 01:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-15 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 23:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 22:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 21:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 20:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 19:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 18:00 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 17:00 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 2.042 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 16:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 15:00 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 14:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 13:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 12:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 11:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 10:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 09:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 08:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 07:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 06:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 05:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 04:00 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 03:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 02:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 01:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-14 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 23:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 22:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 21:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 20:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 19:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 18:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 17:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 16:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 15:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 14:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 13:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 12:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 11:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 10:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 09:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 08:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 07:00 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 06:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 05:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 04:00 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 03:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 02:00 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 01:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-13 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 23:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 22:00 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 21:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 20:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 18:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 17:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 16:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 15:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 14:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 13:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 12:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 11:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 10:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 09:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 08:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 07:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 05:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 04:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 03:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 02:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 01:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-12 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 23:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 22:00 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 21:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 20:00 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 19:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 18:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 17:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 16:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 15:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 14:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 13:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 12:00 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 11:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 10:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 09:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 08:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 07:00 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 06:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 05:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 04:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 03:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 02:00 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 01:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-11 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 23:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 22:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 21:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 20:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 19:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 18:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 17:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 16:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 15:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 14:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 13:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 12:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 11:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 10:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 09:00 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 08:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 07:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 06:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 05:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 04:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 03:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 02:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 01:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-10 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 23:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 22:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 21:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 20:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 19:00 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 18:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 17:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 16:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 15:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 14:00 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 13:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 12:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 11:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 10:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 09:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 08:00 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 07:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 06:00 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 05:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 04:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 03:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 02:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 01:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-09 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 23:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 22:00 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 21:00 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 20:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 18:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 17:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 16:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 15:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 14:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 13:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 12:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 11:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 10:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 09:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 08:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 07:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 06:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 05:00 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 04:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 03:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 02:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 01:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-08 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 23:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 22:00 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 21:00 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 20:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 19:00 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 18:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 17:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 16:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 15:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 14:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 13:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 12:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 11:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 10:00 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 09:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 08:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 07:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 06:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 05:00 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 04:00 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 03:00 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 02:00 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 01:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-07 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 23:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 22:00 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 21:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 20:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 19:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 18:00 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 17:00 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 16:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 15:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 14:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 13:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 12:00 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 11:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 10:00 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 09:00 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 08:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 07:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 06:00 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 05:00 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 04:00 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 03:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 02:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 01:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-06 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 23:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 22:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 21:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 20:00 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 19:00 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 18:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 17:00 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 16:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 15:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 14:00 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 13:00 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 12:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 11:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 10:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 09:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 08:00 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 07:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 06:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 05:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 04:00 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 03:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 02:00 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-05 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 23:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 22:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 21:00 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 20:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 19:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 18:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 17:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 16:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 15:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 14:01 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 13:01 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 12:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 11:01 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 10:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 09:01 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 08:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 07:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 06:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 05:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 04:01 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 03:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 02:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 01:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-04 00:01 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 23:01 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 22:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 21:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 20:01 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 19:01 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 18:01 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 17:01 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 16:01 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 15:01 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 14:01 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 13:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 12:01 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 11:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 10:01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 09:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 08:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 07:01 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 06:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 05:01 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 04:01 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 03:01 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 02:01 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 01:01 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-03 00:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 23:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 22:01 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 21:01 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 20:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 19:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 18:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 17:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 16:01 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 15:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 14:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 13:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 12:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 11:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 10:01 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 09:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 08:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 07:01 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 06:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 05:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 04:01 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 03:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 02:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 01:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-02 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 23:00 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 22:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 21:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 20:00 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 19:00 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 18:00 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 17:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 16:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 15:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 14:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 13:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 12:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 11:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 10:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 09:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 08:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 07:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 06:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 05:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 04:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 03:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 02:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 01:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-12-01 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 23:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 22:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 21:00 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 20:00 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 19:00 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 18:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 17:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 16:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 15:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 14:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 13:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 12:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 11:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 10:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 09:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 08:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 07:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 06:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 05:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 04:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 03:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 02:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 01:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-30 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 23:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 22:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 21:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 20:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 19:00 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 18:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 17:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 16:00 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 15:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 14:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 13:00 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 12:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 11:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 10:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 09:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 08:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 07:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 06:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 05:00 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 03:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 02:00 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 01:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-29 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 23:00 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 22:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 21:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 20:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 19:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 18:00 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 17:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 16:00 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 15:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 14:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 13:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 12:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 11:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 10:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 09:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 08:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 07:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 06:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 05:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 04:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 03:00 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 02:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 01:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-28 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 23:00 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 22:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 21:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 20:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 19:00 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 18:00 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 17:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 16:00 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 15:00 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 14:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 13:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 12:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 11:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 10:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 09:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 08:00 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 07:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 06:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 05:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 04:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 03:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 02:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 01:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-27 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 23:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 22:00 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 21:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 20:00 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 19:00 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 18:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 17:00 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 16:00 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 15:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 14:00 | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 13:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 12:00 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 11:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 10:00 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 09:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 08:00 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 07:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 06:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 05:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 04:00 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 03:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 02:00 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 01:00 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-26 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 23:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 22:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 21:00 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 20:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 19:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 18:00 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 17:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 16:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 15:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 14:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 13:00 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 12:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 11:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 10:01 | 23.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 09:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 08:01 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 07:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 06:01 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 05:01 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 04:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 03:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 02:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 01:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-25 00:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 23:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 22:01 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 21:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 20:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 19:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 18:01 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 17:01 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 16:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 15:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 14:01 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 13:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 12:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 11:01 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 10:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 09:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 08:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 07:01 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 06:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 05:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 04:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 03:01 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 02:01 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 01:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-24 00:01 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 23:01 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 22:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 21:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 20:01 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 19:01 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 18:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 17:01 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 16:01 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 15:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 14:01 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 13:01 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 12:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 11:01 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 10:01 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 09:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 08:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 07:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 06:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 05:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 04:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 03:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 02:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 01:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-23 00:01 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 23:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 22:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 21:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 20:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 19:01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 18:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 17:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 16:01 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 15:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 14:01 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 13:01 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 12:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 11:01 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 10:01 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 09:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 08:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 07:01 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 06:01 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 05:01 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 04:01 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 03:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 02:01 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 01:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-22 00:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 23:01 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 22:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 21:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 20:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 19:01 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 18:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 17:01 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 16:01 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 15:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 14:01 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 13:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 12:01 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 11:01 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 10:01 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 09:01 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 08:01 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 07:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 06:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 05:01 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 04:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 03:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 02:01 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 01:01 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-21 00:01 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 23:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 22:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 21:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 20:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 19:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 18:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 17:01 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 16:01 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 15:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 14:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 13:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 12:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 11:01 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 10:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 09:01 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 08:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 07:01 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 06:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 05:01 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 04:01 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 03:01 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 02:01 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 01:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-20 00:01 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 23:01 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 22:01 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 21:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 20:01 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 19:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 18:01 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 17:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 16:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 15:01 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 14:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 13:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 12:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 11:01 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 10:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 09:01 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 08:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 07:01 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 06:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 05:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 04:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 03:01 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 02:01 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 01:01 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-19 00:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 23:01 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 22:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 21:01 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 20:01 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 19:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 18:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 17:01 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 16:01 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 15:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 14:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 13:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 12:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 11:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 10:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 09:01 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 08:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 07:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 06:01 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 05:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 04:01 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 03:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 02:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 01:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-18 00:01 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 23:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 22:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 21:01 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 20:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 19:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 18:01 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 17:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 16:01 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 15:01 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 14:01 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 13:01 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 12:01 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 11:01 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 10:01 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 09:01 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 08:01 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 07:01 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 06:01 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 05:01 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 04:01 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 03:01 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 02:01 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 01:01 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-17 00:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 23:01 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 22:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 21:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 20:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 19:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 18:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 17:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 16:01 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 15:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 14:01 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 13:01 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 12:01 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 11:01 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 10:01 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 09:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 08:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 07:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 06:01 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 05:01 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 04:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 03:01 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 02:01 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 01:01 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-16 00:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 23:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 22:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 21:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 20:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 19:01 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 18:01 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 17:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 16:01 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 15:01 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 14:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 13:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 12:01 | 22.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 11:01 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 10:01 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 09:01 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 08:01 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 07:01 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 06:01 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 05:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 04:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 03:01 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 02:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 01:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-15 00:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 23:01 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 22:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 21:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 20:01 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 19:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 18:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 17:01 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 16:01 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 15:01 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 14:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 13:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 12:01 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 11:01 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 10:01 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 09:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 08:01 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 07:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 06:01 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 05:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 04:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 03:01 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 02:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 01:01 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-14 00:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 23:01 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 22:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 21:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 20:01 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 19:01 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 18:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 17:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 16:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 15:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 14:01 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 13:01 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 12:01 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 11:01 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 10:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 09:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 08:01 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 07:01 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 06:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 05:01 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 04:01 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 03:01 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 02:01 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 01:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-13 00:01 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-12 23:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-12 22:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-12 21:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-11-12 20:01 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-11-12 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 10:01 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 09:01 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 08:01 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 07:01 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 06:01 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 05:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 04:01 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 03:01 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 02:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 01:01 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-12 00:01 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 23:01 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 22:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 21:01 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 20:01 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 19:01 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 18:01 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 17:01 | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 16:01 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 15:01 | 22.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 14:01 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 13:01 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 12:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 11:01 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 10:01 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 09:01 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 08:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 07:01 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 06:01 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 05:01 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 04:01 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 03:01 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 02:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 01:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-11 00:01 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 23:01 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 22:01 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 21:01 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 20:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 19:01 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 18:01 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 17:01 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 16:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 15:01 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 14:01 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 13:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 12:01 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 11:01 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 10:01 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 09:01 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 08:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 07:01 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 06:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 05:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 04:01 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 03:01 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 02:01 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 01:01 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-10 00:01 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 23:01 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 22:01 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 21:01 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 20:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 19:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 18:01 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 17:01 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 16:01 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 15:01 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 14:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 13:01 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 12:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 11:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 10:00 | 28.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 09:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 08:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 07:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 06:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 05:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 04:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 03:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 02:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 01:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-09 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 23:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 22:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 21:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 20:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 19:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 18:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 17:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 16:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 15:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 14:00 | 23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 13:00 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 12:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 11:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.3 | 80（mg/m3)
| 2022-11-08 10:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.35 | 80（mg/m3)
| 2022-11-08 09:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 08:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 07:00 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 06:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 05:00 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 04:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 03:00 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 02:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 01:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-08 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 23:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 22:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 21:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 20:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 19:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 18:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 17:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 16:00 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 15:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 14:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 13:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 12:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 11:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 10:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 09:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 08:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 07:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 06:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 05:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 04:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 03:00 | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 02:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 01:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-07 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 23:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 22:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 21:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 20:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 19:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 18:00 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 17:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 16:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 15:00 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 14:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 13:00 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 12:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 11:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 10:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 09:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 08:00 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 07:00 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 06:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 05:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 04:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 03:00 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 02:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 01:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-06 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 23:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 22:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 21:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 20:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 19:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 18:00 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 17:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 16:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 15:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 14:00 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 13:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 12:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 11:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 10:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 09:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 08:00 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 07:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 06:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 05:00 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 04:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 03:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 02:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 01:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-05 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 23:00 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 22:00 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 21:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 20:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 19:00 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 18:00 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 17:00 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 16:00 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 15:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 14:00 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 13:00 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 12:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 11:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 10:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 09:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 08:00 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 07:00 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 06:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 05:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 04:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 03:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 02:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 01:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-04 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 23:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 22:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 21:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 20:00 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 19:00 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 18:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 17:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 16:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 15:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 14:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 13:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 12:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 11:00 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 10:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 09:00 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 08:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 07:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 06:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 05:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 04:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 03:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 02:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 01:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-03 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 23:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 22:00 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 21:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 20:00 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 19:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 18:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 17:00 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 16:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 15:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 14:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 13:00 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 12:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 11:00 | 22.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 10:00 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 09:00 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 08:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 07:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 06:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 05:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 04:00 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 03:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 02:00 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 01:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-02 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 23:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 22:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 21:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 20:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 19:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 18:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 17:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 16:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 15:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 14:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 13:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 12:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 11:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 10:00 | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 09:00 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 08:00 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 07:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 06:00 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 05:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 04:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 03:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 02:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 01:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-11-01 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 23:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 22:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 21:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 20:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 19:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 18:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 17:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 16:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 15:00 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 14:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 13:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 12:00 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 11:00 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 10:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 09:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 08:00 | 22.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 07:00 | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 06:00 | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 05:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 04:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 03:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 02:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 01:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-31 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 23:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 22:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 21:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 20:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 19:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 18:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 17:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 16:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 15:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 14:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 13:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 12:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 11:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 10:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 09:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 08:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 07:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 06:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 05:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 04:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 03:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 02:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 01:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-30 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 23:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 22:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 21:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 20:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 19:00 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 18:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 17:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 16:01 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 15:01 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 14:01 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 13:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 12:01 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 11:01 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 10:01 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 09:01 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 08:01 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 07:01 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 06:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 05:01 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 04:01 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 03:01 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 02:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 01:01 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-29 00:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 23:01 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 22:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 21:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 20:01 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 19:01 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 18:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 17:01 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 16:01 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 15:01 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 14:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 13:01 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 12:01 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 11:01 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 10:01 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 09:01 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 08:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 07:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 06:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 05:01 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 04:01 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 03:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 02:01 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 01:01 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-28 00:01 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 23:01 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 22:01 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 21:01 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 20:01 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 19:01 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 18:01 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 17:01 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 16:01 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 15:01 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 14:01 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 13:01 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 12:01 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 11:01 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 10:01 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 09:01 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 08:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 07:01 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 06:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 05:01 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 04:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 03:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 02:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 01:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-27 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 23:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 22:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 21:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 20:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 19:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 18:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 17:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 16:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 15:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 14:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 13:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 12:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 11:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 10:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 09:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 08:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 07:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 06:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 05:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 04:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 03:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 02:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 01:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-26 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-25 23:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-25 22:00 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-25 21:00 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-25 20:00 | 14.4+6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-25 19:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 停机备用
| 2022-10-25 18:00 | 10.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 07:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 06:00 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 21.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 05:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 34.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-25 04:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-25 03:00 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-25 02:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-25 01:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-25 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 23:00 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 22:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 21:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 20:00 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 19:00 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 18:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 17:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 16:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 15:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 14:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 13:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 12:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 11:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 10:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 09:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 08:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 07:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 06:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 05:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 04:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 03:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 02:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 01:00 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-24 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 23:00 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 22:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 21:00 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 20:00 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 19:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 18:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 17:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 16:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 15:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 14:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 13:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 12:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 11:00 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 10:00 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 09:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 08:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 07:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 06:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 05:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 04:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 03:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 02:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 01:00 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-23 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 23:00 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 22:00 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 21:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 20:00 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 19:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 18:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 17:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 16:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 15:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 14:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 13:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 12:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 11:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 10:00 | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 09:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 08:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 07:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 06:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 05:00 | 22.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 04:00 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 03:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 02:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 01:00 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-22 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 23:00 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 22:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 21:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 20:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 19:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 18:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 17:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 16:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 15:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 14:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 13:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 12:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 11:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 10:00 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 09:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 08:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 07:00 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 06:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 05:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 04:00 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 03:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 02:00 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 01:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-21 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 23:00 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 22:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 21:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 20:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 19:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 18:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 17:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 16:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 15:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 14:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 13:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 12:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 11:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 10:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 09:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 08:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 07:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 06:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 05:00 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 04:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 03:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 02:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 01:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-20 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 23:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 22:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 21:00 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 20:00 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 19:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 18:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 17:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 16:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 15:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 14:00 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 13:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 12:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 11:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 10:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 09:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 08:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 07:00 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 06:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 05:00 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 04:00 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 03:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 02:00 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 01:00 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-19 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 23:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 22:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 21:00 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 20:00 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 19:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 18:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 17:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 16:00 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 15:00 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 14:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 13:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 12:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 11:00 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 10:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-18 09:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-18 08:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 18.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-18 07:00 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 06:00 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 05:00 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 04:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 03:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 02:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 01:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-18 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 23:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 22:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 21:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 20:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 19:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 18:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 17:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 16:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 15:00 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 14:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2022-10-17 13:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 12:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 11:00 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 10:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 09:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 08:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 20.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 07:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 06:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 05:00 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 04:00 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 03:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 02:00 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 21.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 01:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-10-17 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 23:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 22:00 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 21:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 20:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 19:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 18:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 17:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 16:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 15:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 14:00 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 13:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 12:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 11:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 10:00 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 09:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 08:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 07:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 06:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 05:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 04:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 03:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 02:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 01:00 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-16 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 23:00 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 22:00 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 21:00 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 20:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 19:00 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 18:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 17:00 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 16:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 15:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 14:00 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 13:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 12:00 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 11:00 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 10:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 09:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 08:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 07:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 06:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 05:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 04:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 03:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 02:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 01:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-15 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 23:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 22:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 21:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 20:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 19:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 18:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 17:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 16:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 15:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 14:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 13:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 12:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 11:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 10:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 09:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 08:00 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 07:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 06:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 05:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 04:00 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 03:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 02:00 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 01:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-14 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 23:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 22:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 21:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 20:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 19:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 18:00 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 17:00 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 16:00 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 15:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 14:00 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 13:00 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 12:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 11:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 10:00 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 09:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 08:00 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 07:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 06:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 05:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 04:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 03:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 02:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 01:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-13 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 23:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 22:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 21:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 20:00 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 19:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 18:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 17:00 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 16:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 15:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 14:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 13:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 12:00 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 11:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 10:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 09:00 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 08:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 07:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 06:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 05:00 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 04:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 03:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 02:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 01:00 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-12 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 23:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 22:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 21:00 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 20:00 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 19:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 18:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 17:00 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 16:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 15:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 14:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 13:00 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 12:00 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 11:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 10:00 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 09:00 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 08:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 07:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 06:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 05:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 04:00 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 03:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 02:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 01:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-11 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 23:00 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 22:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 21:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 20:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 19:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 18:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 17:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 16:00 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 15:00 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 14:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 13:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 12:00 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 11:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 10:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 09:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 08:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 07:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 06:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 05:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 04:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 03:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 02:00 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 01:00 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-10 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 23:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 22:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 21:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 20:00 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 19:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 18:00 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 17:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 16:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 15:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 14:00 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 13:00 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 12:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 11:00 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 10:00 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 09:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 08:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 07:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 06:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 05:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 04:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 03:00 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 02:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 01:00 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-09 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 23:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 22:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 21:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 20:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 19:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 18:00 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 17:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 16:00 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 15:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 14:00 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 13:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 12:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 11:00 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 10:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 09:00 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 08:00 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 07:00 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 06:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 05:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 04:00 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 03:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 02:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 01:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-08 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 23:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 22:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 21:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 20:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 19:00 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 18:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 17:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 16:00 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 15:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 14:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 13:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 12:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 11:00 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 10:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 09:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 08:00 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 07:00 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 06:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 05:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 04:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 03:00 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 02:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 01:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-07 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 23:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 22:00 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 21:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 20:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 19:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 18:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 17:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 16:00 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 15:00 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 14:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 13:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 12:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 11:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 10:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 09:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 08:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 07:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 06:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 05:00 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 04:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 03:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 02:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 01:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-06 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 23:00 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 22:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 21:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 20:00 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 19:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 18:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 17:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 16:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 15:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 14:00 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 13:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 12:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 11:00 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 10:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 09:00 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 08:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 07:00 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 06:00 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 05:00 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 04:00 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 03:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 02:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 01:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-05 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 23:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 22:00 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 21:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 20:00 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 19:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 18:00 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 17:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 16:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 15:00 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 14:00 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 13:00 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 12:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 11:00 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 10:00 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 09:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 08:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 07:00 | 22.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 06:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 05:00 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 04:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 03:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 02:00 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 01:00 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-04 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 23:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 22:00 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 21:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 20:00 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 19:00 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 18:00 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 17:00 | 23.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 16:00 | 22.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 15:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 14:00 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 13:00 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 12:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 11:00 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 10:00 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 09:00 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 08:00 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 07:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 06:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 05:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 04:00 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 03:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 02:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 01:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-03 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 23:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 22:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 21:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 20:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 19:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 18:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 17:00 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 16:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 15:00 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 14:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 13:00 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 12:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 11:00 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 10:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 09:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 08:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 07:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 06:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 05:00 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 04:00 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 03:00 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 02:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 01:00 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-02 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 23:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 22:00 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 21:00 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 20:00 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 19:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 18:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 17:00 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 16:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 15:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 14:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 13:00 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 12:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 11:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 10:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 09:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 08:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 07:00 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 06:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 05:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 04:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 03:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 02:00 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 01:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-10-01 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 23:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 22:00 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 21:00 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 20:00 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 19:00 | 22.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 18:00 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 17:00 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 16:00 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 15:00 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 14:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 13:00 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 12:00 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 11:00 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 10:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 09:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 08:00 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 07:00 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 06:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 05:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 04:00 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 03:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 02:00 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 01:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-30 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 23:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 22:00 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 21:00 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 20:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 19:00 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 18:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 17:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 16:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 15:00 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 14:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 13:00 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 12:00 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 11:00 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 10:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 09:00 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 08:00 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 07:00 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 06:00 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 05:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 04:00 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 03:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 02:00 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 01:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-29 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 23:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 22:00 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 21:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 20:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 19:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 18:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 17:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 16:00 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 15:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 14:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 13:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 12:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 11:00 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 10:00 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 09:00 | 5.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-28 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-25 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-24 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-23 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-20 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-18 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-17 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-16 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-14 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-13 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-12 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-11 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-08 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 23.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-06 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 11:00 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 10:00 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 09:00 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 08:00 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 07:00 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 06:00 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 05:00 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 04:00 | 22.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 03:00 | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 02:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 01:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-05 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 23:00 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 22:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 21:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 20:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 19:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 18:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 17:00 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 16:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 15:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 14:00 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 13:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 12:00 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 11:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 10:00 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 09:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 08:00 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 07:00 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 06:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 05:00 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 04:00 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 03:00 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 02:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 01:00 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-04 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 23:00 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 22:00 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 21:00 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 20:00 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 19:00 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 18:00 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 17:00 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 16:00 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 15:00 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 14:00 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 13:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 12:00 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 11:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 10:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 09:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 08:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 07:00 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 06:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 05:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 04:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 03:00 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 02:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 01:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-03 | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 23:00 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 22:00 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 21:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 20:00 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 19:00 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 18:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 17:00 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 16:00 | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 15:00 | 22.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 14:00 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 13:00 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 12:00 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 11:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 10:00 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 09:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 08:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 07:00 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 06:00 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 05:00 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 04:00 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 03:00 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 02:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 01:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-02 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 23:00 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 22:00 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 21:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 20:00 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 19:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 18:00 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 17:00 | 21.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 16:00 | 22.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 15:00 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 14:00 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 13:00 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 12:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 11:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 10:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 09:00 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 08:00 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 07:00 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 06:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 05:00 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 04:00 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 03:00 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 02:00 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 01:00 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-09-01 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 23:00 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 22:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 21:00 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 20:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 19:00 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 18:00 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 17:00 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 16:00 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 15:00 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 14:00 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 13:00 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 12:00 | 23.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 11:00 | 22.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 10:00 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 09:00 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 08:00 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 07:00 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 06:00 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 05:00 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 04:00 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 03:00 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 02:00 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 01:00 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-31 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 23:00 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 22:00 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 21:00 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 20:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 19:00 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 18:00 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 17:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 16:00 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 15:00 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 14:00 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 13:00 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 12:00 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 11:00 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 10:00 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 09:00 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 08:00 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 07:00 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 06:00 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 05:00 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 04:00 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 03:00 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 02:00 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 01:00 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-30 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 23:00 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 22:00 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 21:00 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 20:00 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 19:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 18:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 17:00 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 16:00 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 15:00 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 14:00 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 13:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 12:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 11:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 10:00 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 09:00 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 08:00 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 07:00 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 06:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 05:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 04:00 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 03:00 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 02:00 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 01:00 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-29 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 23:00 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 22:00 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 21:00 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 20:00 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 19:00 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 17:59 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 16:59 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 15:59 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 14:59 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 13:59 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 12:59 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 11:59 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 10:59 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 09:59 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 08:59 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 07:59 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 06:59 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 05:59 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 04:59 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 03:59 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 02:59 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 01:59 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-28 00:59 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 23:59 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 22:59 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 21:59 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 20:59 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 19:59 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 18:59 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 17:59 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 16:59 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 15:59 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 14:59 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 13:59 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 12:59 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 11:59 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 10:59 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 09:59 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 08:59 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 07:59 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 06:59 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 05:59 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 04:59 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 03:59 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 02:59 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 01:59 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-27 00:59 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 23:59 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 22:59 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 21:59 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 20:59 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 19:59 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 18:59 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 17:59 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 16:59 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 15:59 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 14:59 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 13:59 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 12:59 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 11:59 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 10:59 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 09:59 | 22.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 08:59 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 07:59 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 06:59 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 05:59 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 04:59 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 03:59 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 02:59 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 01:59 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-26 00:59 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 23:59 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 22:59 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 21:59 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 20:59 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 19:59 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 18:59 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 17:59 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 16:59 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 15:59 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 14:59 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 13:59 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 12:59 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 11:59 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 10:59 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 09:59 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 08:59 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 07:59 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 06:59 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 05:59 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 04:59 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 03:59 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 02:59 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 01:59 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-25 00:59 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 23:59 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 22:59 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 21:59 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 20:59 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 19:59 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 18:59 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 17:59 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 16:59 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 15:59 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 14:59 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 13:59 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 12:59 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 11:59 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 10:59 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 09:59 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 08:59 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 07:59 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 06:59 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 05:59 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 04:59 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 03:59 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 02:59 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 01:59 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-24 00:59 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 23:59 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 22:59 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 21:59 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 20:59 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 19:59 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 18:59 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 17:59 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 16:59 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 15:59 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 14:59 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 13:59 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 12:59 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 11:59 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 10:59 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 09:59 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 08:59 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 07:59 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 06:59 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 05:59 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 04:59 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 03:59 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 02:59 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 01:59 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-23 00:59 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 23:59 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 22:59 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 21:59 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 20:59 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 19:59 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 18:58 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 17:58 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 16:58 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 15:58 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 14:58 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 13:58 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 12:58 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 11:58 | 22.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 10:58 | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 09:58 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 08:58 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 07:58 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 06:58 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 05:58 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 04:58 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 03:58 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 02:58 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 01:58 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-22 00:58 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 23:58 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 22:58 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 21:58 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 20:58 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 19:58 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 18:58 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 17:58 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 16:58 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 15:58 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 14:58 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 13:58 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 12:58 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 11:58 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 10:58 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 09:58 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 08:58 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 07:58 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 06:58 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 05:58 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 04:58 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 03:58 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 02:58 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 01:58 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-21 00:58 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 23:58 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 22:58 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 21:58 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 20:58 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 19:58 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 18:58 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 17:58 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 16:58 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 15:58 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 14:58 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 13:58 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 12:58 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 11:58 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 10:58 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 09:58 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 08:58 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 07:58 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 06:58 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 05:58 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 04:58 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 03:58 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 02:58 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 01:58 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-20 00:58 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 23:58 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 22:58 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 21:58 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 20:58 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 19:58 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 18:58 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 17:58 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 16:58 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 15:58 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 14:58 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 13:58 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 12:58 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 11:58 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 10:58 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 09:58 | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 08:58 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 07:58 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 06:58 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 05:58 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 04:58 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 03:58 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 02:58 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 01:58 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-19 00:58 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 23:58 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 22:58 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 21:58 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 20:58 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 19:58 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 18:58 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 17:58 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 16:58 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 15:58 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 14:58 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 13:58 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 12:58 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 11:58 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 10:58 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 09:58 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 08:58 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 07:58 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 06:58 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 05:58 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 04:58 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 03:58 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 02:58 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 01:58 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-18 00:58 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 23:58 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 22:58 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 21:58 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 20:58 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 19:58 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 18:58 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 17:58 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 16:58 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 15:58 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 14:58 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 13:58 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 12:58 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 11:58 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 10:58 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 09:58 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 08:58 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 07:58 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 06:58 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 05:58 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 04:58 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 03:58 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 02:58 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 01:58 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-17 00:58 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 23:58 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 22:58 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 21:58 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 20:58 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 19:57 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 18:57 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 17:57 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 16:57 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 15:57 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 14:57 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 13:57 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 12:57 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 11:57 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 10:57 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 09:57 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 08:57 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 07:57 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 06:57 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 05:57 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 04:57 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 03:57 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 02:57 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 01:57 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-16 00:57 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 23:57 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 22:57 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 21:57 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 20:57 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 19:57 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 18:57 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 17:57 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 16:57 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 15:57 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 14:57 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 13:57 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 12:57 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 11:57 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 10:57 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 09:57 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 08:57 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 07:57 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 06:57 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 05:57 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 04:57 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 03:57 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 02:57 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 01:57 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-15 00:57 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 23:57 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 22:57 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 21:57 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 20:57 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 19:57 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 18:57 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 17:57 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 16:57 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 15:57 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 14:57 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 13:57 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 12:57 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 11:57 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 10:57 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 09:57 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 08:57 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 07:57 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 06:57 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 05:57 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 04:57 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 03:57 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 02:57 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 01:57 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-14 00:57 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 23:57 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 22:57 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 21:57 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 20:57 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 19:57 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 18:57 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 17:57 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 16:57 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 15:57 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 14:57 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 13:57 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 12:57 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 11:57 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 10:57 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 09:57 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 08:57 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 07:57 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 06:57 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 05:57 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 04:57 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 03:57 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 02:57 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 01:57 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-13 00:57 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 23:57 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 22:57 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 21:57 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 20:57 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 19:57 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 18:57 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 17:57 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 16:57 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 15:57 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 14:57 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 13:57 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 12:57 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 11:57 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 10:57 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 09:57 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 08:57 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 07:57 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 06:57 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 05:57 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 04:57 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 03:57 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 02:57 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 01:57 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-12 00:57 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 23:57 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 22:57 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 21:57 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 20:57 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 19:57 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 18:57 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 17:57 | 5.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 16:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 15:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 14:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 13:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 12:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 11:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 10:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 09:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 08:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 07:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 06:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 05:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 04:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 03:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 02:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 01:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-11 00:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 23:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 22:57 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 21:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 20:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 19:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 18:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 17:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 16:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 15:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 14:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 13:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 12:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 11:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 10:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 09:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 08:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 07:56 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 06:56 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 05:56 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 04:56 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 03:56 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 02:56 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 01:56 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-10 00:56 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 23:56 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 22:56 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 21:56 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 20:56 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 19:56 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 18:56 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 17:56 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 16:56 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 15:56 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 14:56 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 13:56 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 12:56 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 11:56 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 10:56 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 09:56 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 08:56 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 07:56 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 06:56 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 05:56 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 04:56 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 03:56 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 02:56 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 01:56 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-09 00:56 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 23:56 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 22:56 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 21:56 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 20:56 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 19:56 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 18:56 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 17:56 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 16:56 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 15:56 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 14:56 | 22.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 13:56 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 12:56 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 11:56 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 10:56 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 09:56 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 08:56 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 07:56 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 06:56 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 05:56 | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 04:56 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 03:56 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 02:56 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 01:56 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-08 00:56 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 23:56 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 22:56 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 21:56 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 20:56 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 19:56 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 18:56 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 17:56 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 16:56 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 15:56 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 14:56 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 13:56 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 12:56 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 11:56 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 10:56 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 09:56 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 08:56 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 07:56 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 06:56 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 05:56 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 04:56 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 03:56 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 02:56 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 01:56 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-07 00:56 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 23:56 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 22:56 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 21:56 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 20:56 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 19:56 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 18:56 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 17:56 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 16:56 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 15:56 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 14:56 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 13:56 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 12:56 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 11:56 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 10:56 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 09:56 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 08:56 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 07:56 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 06:56 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 05:56 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 04:56 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 03:56 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 02:56 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 01:56 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-06 00:56 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 23:56 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 22:56 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 21:56 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 20:56 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 19:56 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 18:56 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 17:56 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 16:56 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 15:56 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 14:56 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 13:56 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 12:56 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 11:56 | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 10:56 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 09:56 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 08:56 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 07:56 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 06:56 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 05:56 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 04:56 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 03:56 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 02:56 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 01:56 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-05 00:56 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 23:56 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 22:55 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 21:55 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 20:55 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 19:55 | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 18:55 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 17:55 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 16:55 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 15:55 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 14:55 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 13:55 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 12:55 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 11:55 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 10:55 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 09:55 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 08:55 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 07:55 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 06:55 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 05:55 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 04:55 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 03:55 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 02:55 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 01:55 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-04 00:55 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 23:55 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 22:55 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 21:55 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 20:55 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 19:55 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 18:55 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 17:55 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 16:55 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 15:55 | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 14:55 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 13:55 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 12:55 | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 11:55 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 10:55 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 09:55 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 08:55 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 07:55 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 06:55 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 05:55 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 04:55 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 03:55 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 02:55 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 01:55 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-03 00:55 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 23:55 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 22:55 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 21:55 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 20:55 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 19:55 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 18:55 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 17:55 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 16:55 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 15:55 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 14:55 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 13:55 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 12:55 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 11:55 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 10:55 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 09:55 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 08:55 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 07:55 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 06:55 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 05:55 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 04:55 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 03:55 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 02:55 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 01:55 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-02 00:55 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 23:55 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 22:55 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 21:55 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 20:55 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 19:55 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 18:55 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 17:55 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 16:55 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 15:55 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 14:55 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 13:55 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 12:55 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 11:55 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 10:55 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 09:55 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 08:55 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 07:55 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 06:55 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 05:55 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 04:55 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 03:55 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 02:55 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 01:55 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-08-01 00:55 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 23:55 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 22:55 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 21:55 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 20:55 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 19:55 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 18:55 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 17:55 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 16:55 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 15:55 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 14:55 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 13:55 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 12:55 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 11:55 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 10:55 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 09:55 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 08:55 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 07:55 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 06:55 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 05:55 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 04:55 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 03:55 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 02:55 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 01:55 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-31 00:55 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 23:55 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 22:55 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 21:55 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 20:55 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 19:55 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 18:55 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 17:55 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 16:55 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 15:55 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 14:55 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 13:55 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 12:55 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 11:55 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 10:55 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 09:55 | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 08:55 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 07:55 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 06:55 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 05:55 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 04:55 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 03:55 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 02:55 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 01:55 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-30 00:55 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 23:54 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 22:54 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 21:54 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 20:54 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 19:54 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 18:54 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 17:54 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 16:54 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 15:54 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 14:54 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 13:54 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 12:54 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 11:54 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 10:54 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 09:54 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 08:54 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 07:54 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 06:54 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 05:54 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 04:54 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 03:54 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 02:54 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 01:54 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-29 00:54 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 23:54 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 22:54 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 21:54 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 20:54 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 19:54 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 18:54 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 17:54 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 16:54 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 15:54 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 14:54 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 13:54 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 12:54 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 11:54 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 10:54 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 09:54 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 08:54 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 07:54 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 06:54 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 05:54 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 04:54 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 03:54 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 02:54 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 01:54 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-28 00:54 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 23:54 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 22:54 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 21:54 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 20:54 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 19:54 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 18:54 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 17:54 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 16:54 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 15:54 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 14:54 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 13:54 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 12:54 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 11:54 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 10:54 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 09:54 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 08:54 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 07:54 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 06:54 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 05:54 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 04:54 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 03:54 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 02:54 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 01:54 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-27 00:54 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 23:54 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 22:54 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 21:54 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 20:54 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 19:54 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 18:54 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 17:54 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 16:54 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 15:54 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 14:54 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 13:54 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 12:54 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 11:54 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 10:54 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 09:54 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 08:54 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 07:54 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 06:54 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 05:54 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 04:54 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 03:54 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 02:54 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 01:54 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-26 00:54 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 23:54 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 22:54 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 21:54 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 20:54 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 19:54 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 18:54 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 17:54 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 16:54 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 15:54 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 14:54 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 13:54 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 12:54 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 11:54 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 10:54 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 09:54 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 08:54 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 07:54 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 06:54 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 05:54 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 04:54 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 03:54 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 02:54 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 01:54 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-25 00:54 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 23:54 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 22:54 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 21:54 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 20:54 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 19:54 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 18:54 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 17:54 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 16:54 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 15:54 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 14:54 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 13:54 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 12:54 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 11:54 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 10:54 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 09:54 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 08:54 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 07:54 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 06:54 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 05:54 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 04:54 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 03:54 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 02:54 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 01:54 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-24 00:53 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 23:53 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 22:53 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 21:53 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 20:53 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 19:53 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 18:53 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 17:53 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 16:53 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 15:53 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 14:53 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 13:53 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 12:53 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 11:53 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 10:53 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 09:53 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 08:53 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 07:53 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 06:53 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 05:53 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 04:53 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 03:53 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 02:53 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 01:53 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-23 00:53 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 23:53 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 22:53 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 21:53 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 20:53 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 19:53 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 18:53 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 17:53 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 16:53 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 15:53 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 14:53 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 13:53 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 12:53 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 11:53 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 10:53 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 09:53 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 08:53 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 07:53 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 06:53 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 05:53 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 04:53 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 03:53 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 02:53 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 01:53 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-22 00:53 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 23:53 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 22:53 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 21:53 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 20:53 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 19:53 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 18:53 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 17:53 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 16:53 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 15:53 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 14:53 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 13:53 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 12:53 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 11:53 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 10:53 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 09:53 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 08:53 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 07:53 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 06:53 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 05:53 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 04:53 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 03:53 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 02:53 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 01:53 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-21 00:53 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 23:53 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 22:53 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 21:53 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 20:53 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 19:53 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 18:53 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 17:53 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 16:53 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 15:53 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 14:53 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 13:53 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 12:53 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 11:53 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 10:53 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 09:53 | 22.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 08:53 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 07:53 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 06:53 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 05:53 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 04:53 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 03:53 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 02:53 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 01:53 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-20 00:53 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 23:53 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 22:53 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 21:53 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 20:53 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 19:53 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 18:53 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 17:53 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 16:53 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 15:53 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 14:53 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 13:53 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 12:53 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 11:53 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 10:53 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 09:53 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 08:53 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 07:53 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 06:53 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 05:53 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 04:53 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 03:53 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 02:53 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 01:53 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-19 00:53 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 23:53 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 22:53 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 21:53 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 20:53 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 19:53 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 18:53 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 17:53 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 16:53 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 15:53 | 21.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 14:53 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 13:53 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 12:53 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 11:53 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 10:53 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 09:53 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 08:53 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 07:53 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 06:53 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 05:53 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 04:53 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 03:53 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 02:53 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 01:52 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-18 00:52 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 23:52 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 22:52 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 21:52 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 20:52 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 19:52 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 18:52 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 17:52 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 16:52 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 15:52 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 14:52 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 13:52 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 12:52 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 11:52 | 22.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 10:52 | 23.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 09:52 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 08:52 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 07:52 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 06:52 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 05:52 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 04:52 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 03:52 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 02:52 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 01:52 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-17 00:52 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 23:52 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 22:52 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 21:52 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 20:52 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 19:52 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 18:52 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 17:52 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 16:52 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 15:52 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 14:52 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 13:52 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 12:52 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 11:52 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 10:52 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 09:52 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 08:52 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 07:52 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 06:52 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 05:52 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 04:52 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 03:52 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 02:52 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 01:52 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-16 00:52 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 23:52 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 22:52 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 21:52 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 20:52 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 19:52 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 18:52 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 17:52 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 16:52 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 15:52 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 14:52 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 13:52 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 12:52 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 11:52 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 10:52 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 09:52 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 08:52 | 22.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 07:52 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 06:52 | 22.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 05:52 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 04:52 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 03:52 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 02:52 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 01:52 | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-15 00:52 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 23:52 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 22:52 | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 21:52 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 20:52 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 19:52 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 18:52 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 17:52 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 16:52 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 15:52 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 14:52 | 22.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 13:52 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 12:52 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 11:52 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 10:52 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 09:52 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 08:52 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 07:52 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 06:52 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 05:52 | 23.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 04:52 | 23.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 03:52 | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 02:52 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 01:52 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-14 00:52 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 23:52 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 22:52 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 21:52 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 20:52 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 19:52 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 18:52 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 17:52 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 19.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-07-13 16:52 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 23.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-07-13 15:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 已向环保局提交情况说明。 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 14:52 | 9.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 13:52 | 9.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 12:52 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 11:52 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 10:52 | 11.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 09:52 | 11.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 08:52 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 07:52 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 06:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 05:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 04:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 03:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 02:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 01:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-13 00:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 23:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 22:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 21:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 20:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 19:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 18:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 17:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 16:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 15:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 14:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 13:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 12:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 11:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 10:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 09:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 08:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 07:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 06:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 05:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 04:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 03:52 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-12 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-11 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-10 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 30.61 | 30（mg/m3) | 否 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-09 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-08 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-07-07 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-07-07 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-07-07 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-07-07 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 08:51 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 07:51 | 11.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 06:51 | 4.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-07 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 03:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 02:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 01:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-06 00:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 23:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 22:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 21:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 20:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 19:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 18:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 17:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 16:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 15:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 14:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 13:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 12:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 11:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 10:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 09:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 08:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 07:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 06:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 05:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 04:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 03:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 02:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 01:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-05 00:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 23:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 22:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 21:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 20:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 19:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 18:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 17:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 16:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 15:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 14:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 13:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 12:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 11:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 10:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 09:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 08:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 07:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 06:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 05:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 04:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 03:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 02:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 01:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-04 00:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 23:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 22:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 21:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 20:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 19:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 18:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 17:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 16:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 15:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 14:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 13:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 12:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 11:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 10:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 09:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 08:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 07:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 06:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 05:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 04:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 03:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 02:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 01:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-03 00:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 23:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 22:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 21:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 20:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 19:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 18:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 17:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 16:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 15:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 14:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 13:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 12:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 11:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 10:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 09:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 08:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 07:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 06:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 05:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 04:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 03:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 02:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 01:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-02 00:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 23:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 22:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 21:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 20:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 19:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 18:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 17:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 16:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 15:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 14:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 13:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 12:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 11:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 10:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 09:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 08:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 07:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 06:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 05:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 04:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 03:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 02:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 01:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-07-01 00:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 23:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 22:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 21:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 20:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 19:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 18:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 17:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 16:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 15:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 14:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 13:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 12:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 11:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 10:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 09:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 08:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 07:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 06:50 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 05:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 04:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 03:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 02:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 01:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-30 00:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 23:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 22:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 21:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 20:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 19:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 18:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 17:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 16:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 15:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 14:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 13:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 12:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 11:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 26.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 10:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 09:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 08:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 07:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 06:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 05:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 04:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 03:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 02:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 01:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-29 00:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 23:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 22:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 21:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 20:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 19:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 18:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 17:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 16:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 15:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 14:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 13:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 12:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 11:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 10:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 09:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 08:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 07:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 06:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 05:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 04:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 03:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 02:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 01:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-28 00:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 23:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 22:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 21:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 20:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 19:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 18:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 17:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 16:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 15:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 14:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 13:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 12:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 11:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 10:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 09:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 08:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 07:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 06:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 05:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 04:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 03:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 02:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 01:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-27 00:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 23:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 22:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 21:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 20:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 19:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 18:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 17:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 16:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 15:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 14:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 13:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 12:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 11:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 10:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 09:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 08:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 07:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 06:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 05:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 04:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 03:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 02:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 01:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-26 00:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 23:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 22:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 21:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 20:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 19:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 18:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 17:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 16:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 15:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 14:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 13:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 12:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 11:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 10:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 09:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 08:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 07:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 06:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 05:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 04:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 03:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 02:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 01:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-25 00:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 23:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 22:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 21:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 20:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 19:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 18:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 17:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 16:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 15:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 14:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 13:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 12:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 11:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 10:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 09:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 08:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 07:49 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 25.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 26.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 25.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 25.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-24 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 25.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 26.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 25.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 25.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-23 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 27.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-22 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-21 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-20 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-19 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-18 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-17 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-16 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-15 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-14 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-13 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-12 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-11 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-10 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-09 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-08 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-08 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-08 21:46 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 20:46 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 19:46 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 18:46 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 17:46 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 16:46 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 15:46 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 14:46 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 21.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 13:46 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 21.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 12:46 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 11:46 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 10:46 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 09:46 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 08:46 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 07:46 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 06:46 | 5.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-06-08 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-08 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-08 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-08 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-07 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-06 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-05 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-04 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-03 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-02 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-06-01 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 10:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 09:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 08:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 07:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 06:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 05:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 04:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 03:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 02:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 01:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-31 00:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 23:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 22:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 21:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 20:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 19:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 18:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 17:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 16:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 15:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 14:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 13:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 12:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 11:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 10:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 09:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 08:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 07:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 06:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 05:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 04:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 03:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 02:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 01:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-30 00:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 23:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 22:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 21:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 20:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 19:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 18:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 17:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 16:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 15:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 14:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 13:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 12:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 11:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 10:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 09:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 08:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 07:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 06:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 05:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 04:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 03:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 02:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 01:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-29 00:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 23:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 22:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 21:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 20:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 19:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 18:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 17:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 16:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 15:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 14:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 13:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 12:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 11:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 10:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 09:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 08:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 07:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 06:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 05:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 04:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 03:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 02:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 01:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-28 00:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 23:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 22:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 21:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 20:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 19:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 18:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 17:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 16:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 15:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 14:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 13:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 12:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 11:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 10:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 09:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 08:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 07:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 06:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 05:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 04:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 03:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 02:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 01:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-27 00:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 23:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 22:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 21:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 20:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 19:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 18:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 17:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 16:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 15:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 14:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 13:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 12:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 11:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 10:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 09:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 08:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 07:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 06:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 05:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 04:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 03:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 02:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 01:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-26 00:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 23:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 22:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 21:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 20:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 19:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 18:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 17:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 16:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 15:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 14:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 13:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 12:44 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 11:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 10:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 09:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 08:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 07:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 06:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 05:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 04:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 03:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 02:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 01:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-25 00:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 23:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 22:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 21:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 20:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 19:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 18:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 17:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 16:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 15:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 14:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 13:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 12:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 11:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 10:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 09:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 08:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 07:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 06:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 05:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 04:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 03:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 02:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 01:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-24 00:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 23:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 22:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 21:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 20:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 19:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 18:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 17:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 16:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 15:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 14:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 13:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 24.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 12:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 11:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 10:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 09:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 08:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 07:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 06:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 05:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 04:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 03:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 02:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 01:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-23 00:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 23:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 22:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 21:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 20:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 19:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 18:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 17:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 16:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 15:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 14:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 13:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 12:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 11:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 10:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 09:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 08:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 07:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 06:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 05:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 04:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 03:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 02:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 01:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-22 00:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 23:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 22:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 21:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 20:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 19:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 18:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 17:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 16:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 15:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 14:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 13:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 12:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 11:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 10:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 09:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 08:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 07:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 06:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 05:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 04:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 03:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 02:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 01:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-21 00:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 23:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 22:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 21:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 20:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 19:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 18:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 17:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 16:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 15:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 14:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 13:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 12:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 11:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 10:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 09:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 08:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 07:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 06:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 05:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 04:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 03:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 02:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 01:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-20 00:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 23:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 22:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 21:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 20:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 19:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 18:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 17:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 16:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 15:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 14:43 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 13:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 12:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 11:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 10:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 09:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 08:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 07:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 06:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 05:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 04:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 03:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 02:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 01:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-19 00:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 23:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 22:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 21:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 20:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 19:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 18:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 17:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 16:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 15:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 14:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 13:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 12:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 11:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 10:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 09:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 08:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 07:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 06:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 05:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 04:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 03:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 02:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 01:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-18 00:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 23:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 22:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 21:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 20:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 19:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 18:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 17:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 16:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 15:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 14:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 13:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 12:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 11:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 10:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 09:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 08:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 07:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 06:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 05:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 04:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 03:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 02:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 01:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-17 00:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 23:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 22:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 21:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 20:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 19:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 18:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 17:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 16:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 15:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 14:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 13:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 12:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 11:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 10:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 09:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 08:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 07:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 06:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 05:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 04:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 03:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 02:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 01:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-16 00:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 23:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 22:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 21:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 20:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 19:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 18:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 17:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 16:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 15:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 14:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 13:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 12:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 11:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 10:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 09:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 08:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 07:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 06:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 05:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 04:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 03:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 02:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 01:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-15 00:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 23:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 22:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 21:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 20:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 19:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 18:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 17:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 16:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 15:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 14:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 13:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 12:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 11:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 10:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 09:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 08:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 07:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 06:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 05:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 04:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 03:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 02:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 01:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-14 00:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 23:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 22:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 21:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 20:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 19:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 18:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 17:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 16:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 15:42 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 14:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 13:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 12:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 11:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 10:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 09:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 08:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 07:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 06:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 05:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 04:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 03:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 02:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 01:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-13 00:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 23:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 22:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 21:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 20:41 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 19:41 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 18:41 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 27.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 17:41 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 27.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 16:41 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 28.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 15:41 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 14:41 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 13:41 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 12:41 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 11:41 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 10:41 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 28.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 09:41 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 27.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 08:41 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 28.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 07:41 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | / |  | 30.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 06:41 | 4.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | / |  | 30.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 05:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 04:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-05-12 03:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 02:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 01:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-12 00:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 23:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 22:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 21:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 20:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 19:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 18:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 17:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 16:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 15:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 14:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 13:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 12:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 11:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 10:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 09:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 08:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 07:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 06:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 05:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 04:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 03:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 02:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 01:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-11 00:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 23:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 22:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 21:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 20:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 19:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 18:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 17:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 16:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 15:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 14:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 13:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 12:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 11:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 10:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 09:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 08:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 07:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 06:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 05:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 04:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 03:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 02:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 01:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-10 00:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 23:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 22:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 21:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 20:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 19:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 18:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 17:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 16:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 15:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 14:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 13:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 12:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 11:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 10:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 09:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 08:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 07:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 06:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 05:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 04:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 03:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 02:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 01:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-09 00:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 23:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 22:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 21:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 20:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 19:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 18:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 17:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 16:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 15:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 14:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 13:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 12:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 11:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 10:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 09:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 08:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 07:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 06:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 05:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 04:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 03:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 02:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 01:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-08 00:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 23:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 22:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 21:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 20:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 19:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 18:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 17:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 16:41 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 15:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 14:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 13:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 12:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 11:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 10:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 09:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 08:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 07:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 06:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 05:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 04:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 03:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 02:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 01:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-07 00:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 23:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 22:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 21:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 20:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 19:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 18:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 17:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 16:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 15:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 14:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 13:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 12:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 11:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 10:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 09:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 08:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 07:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 06:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 05:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 04:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 03:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 02:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 01:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-06 00:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 23:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 22:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 21:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 20:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 19:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 18:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 17:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 16:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 15:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 14:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 13:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 12:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 11:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 10:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 09:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 08:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 07:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 06:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 05:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 04:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 03:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 02:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 01:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-05 00:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 23:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 22:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 21:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 20:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 19:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 18:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 17:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 16:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 15:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 14:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 13:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 12:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 11:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 10:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 09:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 08:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 07:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 06:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 05:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 04:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 03:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 02:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 01:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-04 00:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 23:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 22:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 21:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 20:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 19:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 18:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 17:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 16:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 15:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 14:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 13:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 12:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 11:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 10:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 09:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 08:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 07:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 06:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 05:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 04:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 03:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 02:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 01:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-03 00:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 23:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 22:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 21:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 20:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 19:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 18:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 17:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 16:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 15:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 14:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 13:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 12:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 11:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 10:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 09:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 08:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 07:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 06:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 05:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 04:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 03:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 02:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 01:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-02 00:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 23:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 22:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 21:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 20:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 19:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 18:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 17:40 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-05-01 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-30 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-29 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-28 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-27 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-26 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-26 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 17:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 16:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 15:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 14:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 13:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 12:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 11:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 10:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 09:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 08:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 07:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 06:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 05:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 04:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 03:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 02:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 01:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-25 00:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 23:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 22:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 21:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 20:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 19:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 18:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 17:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 16:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 15:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 14:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 13:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 12:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 11:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 10:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 09:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 08:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 07:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 06:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 05:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 04:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 03:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 02:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 01:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-24 00:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 23:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 22:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 21:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 20:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 19:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 18:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 17:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 16:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 15:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 14:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 13:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 12:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 11:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 10:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 09:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 08:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 07:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 06:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 05:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 04:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 03:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 02:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 01:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-23 00:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 23:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 22:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 21:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 20:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 19:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 18:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 17:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 16:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 15:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 14:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 13:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 12:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 11:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 10:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 09:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 08:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 07:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 06:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 05:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 04:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 03:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 02:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 01:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-22 00:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 23:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 22:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 21:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 20:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 19:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 18:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 17:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 16:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 15:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 14:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 13:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 12:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 11:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 10:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 09:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 08:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 07:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 06:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 05:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 04:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 03:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 02:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 01:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-21 00:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 23:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 22:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 21:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 20:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 19:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 18:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 17:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 16:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 15:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 14:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 13:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-20 12:38 | 11.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 11:38 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 21.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 10:38 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 21.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 09:38 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 21.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 08:38 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 22.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 07:38 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 22.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 06:38 | 22.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 22.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 05:38 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 21.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 04:38 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 22.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 03:38 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 23.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 02:38 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 22.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 01:38 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 21.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-20 00:38 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 21.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-19 23:38 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-19 22:38 | 4.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-19 21:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-19 20:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-19 19:38 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 18:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 17:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 16:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 15:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 14:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 13:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 12:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 11:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 10:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 09:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 08:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 07:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 06:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 05:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 04:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 03:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 02:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-19 01:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-19 00:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 23:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 22:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 21:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 20:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 19:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 18:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 17:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 16:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 15:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 14:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 13:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 12:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 11:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 10:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 09:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 08:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 07:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 06:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 05:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 04:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 03:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 02:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 01:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-18 00:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 23:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 22:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 21:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 20:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 19:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 18:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 17:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 16:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 15:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 14:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 13:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 12:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 11:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 10:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 09:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 08:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 07:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 06:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 05:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 04:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 03:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 02:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 01:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-17 00:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 23:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 22:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 21:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 20:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 19:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 18:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 17:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 16:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 15:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 14:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 13:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 12:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 11:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 10:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 09:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 08:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 07:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 06:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 05:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 04:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 03:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 02:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 01:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-16 00:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 23:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 22:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 21:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 20:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 19:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 18:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 17:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 16:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 15:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 14:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 13:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 12:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 11:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 10:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 09:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 08:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 07:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 06:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 05:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 04:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 03:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 02:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 01:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-15 00:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 23:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 22:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 21:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 20:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 19:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 18:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 17:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 16:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 15:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 14:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 13:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 12:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 11:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 10:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 09:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 08:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 07:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 06:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 05:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 04:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 03:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 02:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 01:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-14 00:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 23:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 22:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 21:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 20:37 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 19:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 18:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 17:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 16:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 15:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 14:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-13 13:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 12:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 11:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 10:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 09:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 08:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-13 07:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-13 06:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-13 05:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-13 04:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-13 03:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 02:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 01:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-13 00:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 23:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 22:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 21:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 20:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 19:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 18:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 17:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 16:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 15:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 14:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 13:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 12:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 11:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 10:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 09:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 08:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 07:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 06:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 05:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 04:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 03:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 02:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 01:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-12 00:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 23:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 22:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 21:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 20:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 19:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 18:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 17:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 16:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 15:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 14:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 13:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 12:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 11:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 10:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 09:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 08:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 07:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 06:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 05:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 04:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 03:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 02:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 22.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 01:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-11 00:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 23:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 22:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 21:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 20:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 19:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 18:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 17:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 16:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 15:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 14:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 13:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 12:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 11:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 10:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 09:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 08:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 07:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 06:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 05:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 04:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 03:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 02:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 01:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-10 00:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 23:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 22:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 21:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 20:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 19:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 18:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 17:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 16:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 15:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 14:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 13:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 12:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 11:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 10:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 09:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 08:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 07:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 06:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 05:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 04:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 03:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 02:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 01:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-09 00:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 23:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 22:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 21:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 20:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 19:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 18:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 17:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 16:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 15:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 14:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 13:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 12:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 11:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 10:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 09:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 08:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 07:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 06:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 05:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 04:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-08 03:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-08 02:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 23.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-08 01:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-08 00:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 23:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 22:36 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 21:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 20:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 19:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 18:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 17:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 16:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 15:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 14:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 13:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 12:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 11:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 10:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 09:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 08:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 07:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 06:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 05:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 04:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-07 03:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 02:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 01:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-07 00:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 23:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 22:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 21:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 20:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 19:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 18:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 17:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 16:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 15:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 14:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 13:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 12:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 11:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 10:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 09:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 08:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 07:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 06:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 05:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 04:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 03:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-06 02:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 01:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 0.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-06 00:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-05 23:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 22:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 21:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 20:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 19:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 18:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 17:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 16:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 15:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 14:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 13:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 12:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 11:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 10:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 09:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 08:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 07:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 06:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 05:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 04:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 03:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 02:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 01:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-05 00:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 23:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 22:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 21:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 20:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 19:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 18:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 17:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 16:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 15:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 14:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 13:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 12:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 11:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 10:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 09:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 08:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 07:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 06:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 05:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 04:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 03:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 02:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 11.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 01:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-04 00:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 23:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 22:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 21:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 20:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 19:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 18:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 17:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 16:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 15:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 14:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 13:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 12:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 11:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 10:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 09:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 08:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 07:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 06:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 05:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 04:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 03:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 02:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 01:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-03 00:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 23:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 22:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 21:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 20:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 19:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 18:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 17:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 16:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 15:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-02 14:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 13:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 12:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 11:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 10:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 09:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 08:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 07:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 06:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 05:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-02 04:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-02 03:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-02 02:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-02 01:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-02 00:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 23:35 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 22:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 21:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 20:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 19:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 18:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 17:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 16:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 15:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 14:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 13:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 12:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 11:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 10:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 09:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-01 08:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-04-01 07:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 06:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 05:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 04:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 03:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 02:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 01:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-04-01 00:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 23:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 22:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 21:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 20:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 19:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 18:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 17:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 16:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 15:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 14:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 13:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 12:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 11:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 10:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 09:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 08:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 07:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 06:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 05:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 04:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 03:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 02:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-31 01:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-31 00:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 23:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 22:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 21:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 20:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-30 19:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-30 18:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 17:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 16:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 15:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 14:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 13:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 12:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 11:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 10:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 09:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 08:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 07:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 06:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 05:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 04:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 03:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 02:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 01:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-30 00:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-29 23:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 22:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 21:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 20:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 19:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 18:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 17:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 16:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 15:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 14:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 13:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 12:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 11:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 10:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 09:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 08:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 07:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 06:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 05:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 04:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 03:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 02:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 01:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-29 00:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 23:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 22:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 21:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 20:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 19:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 18:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 17:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 16:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 15:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 14:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 13:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 12:34 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-28 11:34 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 10:34 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 28.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 09:34 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 27.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 08:34 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 07:34 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 06:34 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 05:34 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 04:34 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 31.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 03:34 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 02:34 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 31.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 01:34 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-28 00:34 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-27 23:34 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-27 22:34 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-27 21:34 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-27 20:34 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-27 19:34 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 18:34 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 17:34 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 16:34 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 15:34 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 14:34 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 13:34 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 12:34 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 11:34 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 10:34 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 09:34 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 08:34 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 07:34 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 06:34 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 05:34 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 04:34 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 03:34 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 02:34 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 01:34 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-27 00:34 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 23:33 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 22:33 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 21:33 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 20:33 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 19:33 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 18:33 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 17:33 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 16:33 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 15:33 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 14:33 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 13:33 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 12:33 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 11:33 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 10:33 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 09:33 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 08:33 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 07:33 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 06:33 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 05:33 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 04:33 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 03:33 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 02:33 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 01:33 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-26 00:33 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 23:33 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 22:33 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 21:33 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 20:33 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 19:33 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 18:33 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 17:33 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 16:33 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 15:33 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 14:33 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 13:33 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 12:33 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 11:33 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 10:33 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 09:33 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 08:33 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 07:33 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 06:33 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 05:33 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 04:33 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 03:33 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 02:33 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 01:33 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-25 00:33 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 23:33 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 22:33 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 21:33 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 20:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 19:33 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 18:33 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 17:33 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 16:33 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 15:33 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 14:33 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 13:33 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 12:33 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 11:33 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 10:33 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 09:33 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 08:33 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 07:33 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 06:33 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 05:33 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 04:33 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 03:33 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 02:33 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 01:33 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-24 00:33 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 23:33 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 22:33 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 21:33 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 20:33 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 19:33 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 18:33 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 17:33 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 16:33 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 15:33 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 14:33 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 13:33 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 12:33 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 11:33 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 10:33 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 09:33 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 08:33 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 07:33 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 06:33 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 05:33 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 04:33 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 03:33 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 02:33 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 01:33 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-23 00:33 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 23:33 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 22:33 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 21:33 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 20:33 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 19:33 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 18:33 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 17:33 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 16:33 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 15:33 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 14:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 13:33 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 12:33 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 11:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 10:33 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 09:33 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 08:33 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 07:33 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 06:33 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 05:33 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 04:33 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 03:33 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 02:33 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 01:33 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-22 00:33 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 23:33 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 22:33 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 21:33 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 20:33 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 19:33 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 18:33 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 17:33 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 16:33 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 15:33 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 14:33 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 13:33 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 12:33 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 11:33 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 10:33 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 09:33 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 08:33 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 07:33 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 06:33 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 05:33 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 04:33 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 03:33 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 02:33 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 01:33 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-21 00:32 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 23:32 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 22:32 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 21:32 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 20:32 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 19:32 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 18:32 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 17:32 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 16:32 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 15:32 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 14:32 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 13:32 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 12:32 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 11:32 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 10:32 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 09:32 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 08:32 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 07:32 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 06:32 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 05:32 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 04:32 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 03:32 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 02:32 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 01:32 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-20 00:32 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 23:32 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 22:32 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 21:32 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 20:32 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 19:32 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 18:32 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 17:32 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 16:32 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 15:32 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 14:32 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 13:32 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 12:32 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 11:32 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 10:32 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 09:32 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 08:32 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 07:32 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 06:32 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-19 05:32 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-19 04:32 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-19 03:32 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-19 02:32 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-19 01:32 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-19 00:32 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 23:32 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 22:32 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 21:32 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 20:32 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 19:32 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 18:32 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 17:32 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 16:32 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 15:32 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 14:32 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 13:32 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 12:32 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 11:32 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 10:32 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 09:32 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 08:32 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 07:32 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 06:32 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 05:32 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 04:32 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 03:32 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 02:32 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 01:32 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-18 00:32 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 23:32 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 22:32 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 21:32 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 20:32 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 19:32 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 18:32 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 17:32 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 16:32 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 15:32 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 14:32 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 13:32 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 12:32 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 11:32 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 10:32 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 09:32 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 08:32 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 07:32 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 06:32 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 05:32 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-17 04:32 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-17 03:32 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-17 02:32 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-17 01:32 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-17 00:32 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 23:32 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 22:32 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 21:32 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 20:32 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 19:32 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 18:32 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 17:32 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 16:32 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 15:32 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 14:32 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 13:32 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 12:32 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 11:32 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 10:32 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-16 09:32 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 08:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 07:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 06:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 05:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 04:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 03:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 02:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 01:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-16 00:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-15 23:32 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-15 22:32 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-15 21:32 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-15 20:32 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 60.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-15 19:32 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 18:32 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 17:32 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 16:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 15:32 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 14:32 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 13:32 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 12:32 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 11:32 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 10:32 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 09:32 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 08:32 | 10.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 07:32 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 06:32 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 05:32 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 04:32 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 03:32 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 02:32 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 01:31 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-15 00:31 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 23:31 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 22:31 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 21:31 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 20:31 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 19:31 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 18:31 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 17:31 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 16:31 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 15:31 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 14:31 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 13:31 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 12:31 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 11:31 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 10:31 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 09:31 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 08:31 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 07:31 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 06:31 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 05:31 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 04:31 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 03:31 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 02:31 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 01:31 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-14 00:31 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 23:31 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 22:31 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 21:31 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 20:31 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 19:31 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 18:31 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 17:31 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 16:31 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 15:31 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 14:31 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 13:31 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 12:31 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 11:31 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 10:31 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 09:31 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 08:31 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 07:31 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 06:31 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 05:31 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 04:31 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 03:31 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 02:31 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 01:31 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-13 00:31 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 23:31 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 22:31 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 21:31 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 20:31 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 19:31 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 18:31 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 17:31 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 16:31 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 15:31 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 14:31 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 13:31 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 12:31 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 11:31 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 10:31 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 09:31 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 08:31 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 07:31 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 06:31 | 22.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 05:31 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 04:31 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 03:31 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 02:31 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 01:31 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-12 00:31 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 23:31 | 11.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 22:31 | 11.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 21:31 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 20:31 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 19:31 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 18:31 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 17:31 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 16:31 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 15:31 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 14:31 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 13:31 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 12:31 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 11:31 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 10:31 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 09:31 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 08:31 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 07:31 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 06:31 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 05:31 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 04:31 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 03:31 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 02:31 | 21.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 01:31 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-11 00:31 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 23:31 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 22:31 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 21:31 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 20:31 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 19:31 | 21.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 18:31 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 17:31 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 16:31 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 15:31 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 14:31 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 13:31 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 12:31 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 11:31 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 10:31 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 09:31 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 08:31 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 07:31 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 06:31 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 05:31 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 04:31 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 03:31 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 02:31 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 01:31 | 21.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-10 00:31 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 23:31 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 22:31 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 21:31 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 20:31 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 19:31 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 18:31 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 17:31 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 16:31 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 15:31 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 14:31 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 13:31 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 12:31 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 31.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 11:31 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 30.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 10:31 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 34.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 09:31 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 30.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 08:31 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 31.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 07:31 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 30.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 06:31 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | 24.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-09 05:31 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 04:31 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 03:31 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 02:30 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 01:30 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-09 00:30 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 23:30 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 22:30 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 21:30 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 20:30 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 19:30 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 18:30 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 17:30 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 16:30 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 15:30 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 14:30 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 13:30 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 12:30 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 11:30 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 10:30 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 09:30 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 08:30 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 07:30 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 06:30 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 05:30 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 04:30 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 03:30 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 02:30 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 01:30 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-08 00:30 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 23:30 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 22:30 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 21:30 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 20:30 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 19:30 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 18:30 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 17:30 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 16:30 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 15:30 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 14:30 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 13:30 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 12:30 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 11:30 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 10:30 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 09:30 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 08:30 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 07:30 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 06:30 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 05:30 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 04:30 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 03:30 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 02:30 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 01:30 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-07 00:30 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 23:30 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 22:30 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 21:30 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 20:30 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 19:30 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 18:30 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 17:30 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 16:30 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 15:30 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 14:30 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 13:30 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 12:30 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 11:30 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 10:30 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 09:30 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 08:30 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 07:30 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 06:30 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 05:30 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 04:30 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 03:30 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 02:30 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 01:30 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-06 00:30 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 23:30 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 22:30 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 21:30 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 20:30 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 19:30 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 18:30 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 17:30 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 16:30 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 15:30 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 14:30 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 13:30 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 12:30 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 11:30 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 10:30 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 09:30 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 08:30 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 07:30 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 06:30 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 05:30 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 04:30 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 03:30 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 02:30 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 01:30 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-05 00:30 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 23:30 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 22:30 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 21:30 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 20:30 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 19:30 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 18:30 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 17:30 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 16:30 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 15:30 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 14:30 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 13:30 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 12:30 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 11:30 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 10:30 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 09:30 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 08:30 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 07:30 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 06:30 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 05:30 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 04:30 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 03:30 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 02:30 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 01:30 | 10.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-04 00:30 | 20.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 23:30 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 22:30 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 21:30 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 20:30 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 19:30 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 18:30 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 17:30 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 16:30 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 15:30 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 14:30 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 13:30 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 12:30 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-03 11:30 | 10.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 10:30 | 5.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 09:30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 08:30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 07:30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 06:30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 05:30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 04:30 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 03:29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 02:29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 01:29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-03 00:29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 23:29 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 22:29 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | / |  | 35.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 21:29 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 20:29 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 19:29 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 18:29 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 17:29 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 16:29 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 15:29 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 14:29 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 13:29 | 21.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 12:29 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 11:29 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 10:29 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 09:29 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 08:29 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 07:29 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 06:29 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 05:29 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 04:29 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 28.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 03:29 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 29.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 02:29 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 01:29 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-02 00:29 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-01 23:29 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-01 22:29 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-01 21:29 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-01 20:29 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-03-01 19:29 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 18:29 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 17:29 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 16:29 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 15:29 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 14:29 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 13:29 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 12:29 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 11:29 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 10:29 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 09:29 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 08:29 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 07:29 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 06:29 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 05:29 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 04:29 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 03:29 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 02:29 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 01:29 | 20.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-03-01 00:29 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 23:29 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 22:29 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 21:29 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 20:29 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 19:29 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 18:29 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 17:29 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 16:29 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 15:29 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 14:29 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 13:29 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 12:29 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 11:29 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 10:29 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 09:29 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 08:29 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 07:29 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 06:29 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 05:29 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 04:29 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 03:29 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 02:29 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 01:29 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-28 00:29 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 23:29 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 22:29 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 21:29 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 20:29 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 19:29 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 18:29 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 17:29 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 16:29 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 15:29 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 14:29 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 13:29 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 12:29 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 11:29 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 10:29 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 09:29 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 08:29 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 07:29 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 06:29 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 05:29 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 04:29 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 03:29 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 02:29 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 01:29 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-27 00:29 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 23:29 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 22:29 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 21:29 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 20:29 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 19:29 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 18:29 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 17:29 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 16:29 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 15:29 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 14:29 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 13:29 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 12:29 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 11:29 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 10:29 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 09:29 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 08:29 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 07:29 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 06:29 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 05:29 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 04:29 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 03:29 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 02:29 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 01:29 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-26 00:29 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 23:29 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 22:29 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 21:29 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 20:29 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 19:29 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 18:29 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 17:29 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 16:29 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 15:29 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 14:29 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 13:29 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 12:29 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 11:29 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 10:29 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 09:29 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 08:29 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 07:29 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 06:29 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 05:28 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 04:28 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 03:28 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 02:28 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 01:28 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-25 00:28 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 23:28 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 22:28 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 21:28 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 20:28 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 19:28 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 18:28 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 17:28 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 16:28 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 15:28 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 14:28 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 13:28 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 12:28 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 11:28 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 10:28 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 09:28 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 08:28 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 07:28 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 06:28 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 05:28 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 04:28 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 03:28 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 02:28 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 01:28 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-24 00:28 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 23:28 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 22:28 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 21:28 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 20:28 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 19:28 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 18:28 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 17:28 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 16:28 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 15:28 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 14:28 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 13:28 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 12:28 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 11:28 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 10:28 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 09:28 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 08:28 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 07:28 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 06:28 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 05:28 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 04:28 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 03:28 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 02:28 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 01:28 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-23 00:28 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 23:28 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 22:28 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 21:28 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 20:28 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 19:28 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 18:28 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 17:28 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 16:28 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 15:28 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 14:28 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 13:28 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 12:28 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 11:28 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 10:28 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 09:28 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 08:28 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 07:28 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 06:28 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 05:28 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 04:28 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 03:28 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 02:28 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 01:28 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-22 00:28 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 23:28 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 22:28 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 21:28 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 20:28 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 19:28 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 18:28 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 17:28 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 16:28 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 15:28 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 14:28 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 13:28 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 12:28 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 11:28 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 10:28 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 09:28 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 08:28 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 07:28 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 06:28 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 05:28 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 04:28 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 03:28 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 02:28 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 01:28 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-21 00:28 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 23:28 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 22:28 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 21:28 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 20:28 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 19:28 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 18:28 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 17:28 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 16:28 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 15:28 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 14:28 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 13:28 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 12:28 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 11:28 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 10:28 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 09:28 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 08:28 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 07:28 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 06:28 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 05:28 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 04:28 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 03:28 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 02:28 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 01:28 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-20 00:28 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 23:28 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 22:28 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 21:28 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 20:28 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 19:28 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 18:28 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 17:28 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 16:28 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 15:28 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 14:28 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 13:28 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 12:28 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 11:28 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 10:28 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 09:28 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 08:28 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 07:28 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 06:27 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 05:27 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 04:27 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 03:27 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 02:27 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 01:27 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-19 00:27 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 23:27 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 22:27 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 21:27 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 20:27 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 19:27 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 18:27 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 17:27 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 16:27 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 15:27 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 14:27 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 13:27 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 12:27 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 11:27 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 10:27 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 09:27 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 08:27 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 07:27 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 06:27 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 05:27 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 04:27 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 03:27 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 02:27 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 01:27 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-18 00:27 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 23:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 22:27 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 21:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 20:27 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 19:27 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 18:27 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 17:27 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 16:27 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 15:27 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 14:27 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 13:27 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 12:27 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 11:27 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 10:27 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 09:27 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 08:27 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 07:27 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 06:27 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 05:27 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 04:27 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 03:27 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 02:27 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 01:27 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-17 00:27 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 23:27 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 22:27 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 21:27 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 20:27 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 19:27 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 18:27 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 17:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 16:27 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 15:27 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 14:27 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 13:27 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 12:27 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 11:27 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 10:27 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 09:27 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 08:27 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 07:27 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 06:27 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 05:27 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 04:27 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 03:27 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 02:27 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 01:27 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-16 00:27 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 23:27 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 22:27 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 21:27 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 20:27 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 19:27 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 18:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 17:27 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 16:27 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 15:27 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 14:27 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 13:27 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 12:27 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 11:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 10:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 09:27 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 08:27 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 07:27 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 06:27 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 05:27 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 04:27 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 03:27 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 02:27 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 01:27 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-15 00:27 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 23:27 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 22:27 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 21:27 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 20:27 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 19:27 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 18:27 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 17:27 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 16:27 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 15:27 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 14:27 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 13:27 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 12:27 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 11:27 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 10:27 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 09:27 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 08:27 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 07:27 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 06:27 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 05:27 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 04:27 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 03:27 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 02:27 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 01:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-14 00:27 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 23:27 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 22:27 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 21:27 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 20:27 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 19:27 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 18:27 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 17:27 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 16:27 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 15:27 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 14:27 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 13:27 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 12:27 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 11:27 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 10:27 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 09:27 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 08:27 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 07:26 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 06:26 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 05:26 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 04:26 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 03:26 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 02:26 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 01:26 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-13 00:26 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 23:26 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 22:26 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 21:26 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 20:26 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 19:26 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 18:26 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 17:26 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 16:26 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 15:26 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 14:26 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-12 13:26 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 12:26 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 11:26 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 10:26 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 09:26 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 08:26 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 07:26 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 06:26 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 05:26 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 04:26 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 03:26 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 02:26 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 01:26 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-12 00:26 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 23:26 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 37.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 22:26 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 21:26 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 20:26 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 19:26 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 18:26 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 17:26 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 16:26 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 15:26 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 14:26 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 13:26 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 12:26 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 11:26 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 10:26 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 09:26 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 08:26 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 07:26 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 06:26 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 37.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 05:26 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 04:26 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 03:26 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 02:26 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 37.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 01:26 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-11 00:26 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 23:26 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 22:26 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 21:26 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 20:26 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 19:26 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 18:26 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 17:26 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 16:26 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 15:26 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 14:26 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 13:26 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 12:26 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 11:26 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 10:26 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 09:26 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 08:26 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 07:26 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 06:26 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 37.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 05:26 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 04:26 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 03:26 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 02:26 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 01:26 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-10 00:26 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 23:26 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 22:26 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 21:26 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 20:26 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 19:26 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 18:26 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 17:26 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 16:26 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 15:26 | 23.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 14:26 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 13:26 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 35.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 12:26 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) |  |  | 33.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 11:26 | 9.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) |  |  | 35.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 10:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) |  |  | 36.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 09:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.01 | 30（mg/m3) |  |  | 36.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 08:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) |  |  | 36.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 07:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) |  |  | 35.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 06:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) |  |  | 36.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 05:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 04:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 03:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 02:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 01:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-09 00:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.67 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-08 23:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-08 22:26 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-08 21:26 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-08 20:26 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-02-08 19:26 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 18:26 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 17:26 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 16:26 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 15:26 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 14:26 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 13:26 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 12:26 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 11:26 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 10:26 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 09:26 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 08:26 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 07:26 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 06:26 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 05:26 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 04:26 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 03:26 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 02:26 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 01:26 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-08 00:26 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 23:26 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 22:26 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 21:26 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 20:26 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 19:26 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 18:26 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 17:26 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 16:26 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 15:26 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 14:26 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 13:26 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 12:26 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 11:26 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 10:26 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 09:26 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 08:25 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 07:25 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 06:25 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 05:25 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 04:25 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 03:25 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 02:25 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 01:25 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-07 00:25 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 23:25 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 22:25 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 21:25 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 20:25 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 19:25 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 18:25 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 17:25 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 16:25 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 15:25 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 14:25 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 13:25 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 12:25 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 11:25 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 10:25 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 09:25 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 08:25 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 07:25 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 06:25 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 05:25 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 04:25 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 03:25 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 02:25 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 01:25 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-06 00:25 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 23:25 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 22:25 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 21:25 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 20:25 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 19:25 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 18:25 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 17:25 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 16:25 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 15:25 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 14:25 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 13:25 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 12:25 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 11:25 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 10:25 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 09:25 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 08:25 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 07:25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 06:25 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 05:25 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 04:25 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 03:25 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 02:25 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 01:25 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-05 00:25 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 23:25 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 22:25 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 21:25 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 20:25 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 19:25 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 18:25 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 17:25 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 16:25 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 15:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 14:25 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 13:25 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 12:25 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 11:25 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 10:25 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 09:25 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 08:25 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 07:25 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 06:25 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 05:25 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 04:25 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 03:25 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 02:25 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 01:25 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-04 00:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 23:25 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 22:25 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 21:25 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 20:25 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 19:25 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 18:25 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 17:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 16:25 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 15:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 14:25 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 13:25 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 12:25 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 11:25 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 10:25 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 09:25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 08:25 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 07:25 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 06:25 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 05:25 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 04:25 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 03:25 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 02:25 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 01:25 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-03 00:25 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 23:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 22:25 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 21:25 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 20:25 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 19:25 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 18:25 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 17:25 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 16:25 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 15:25 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 14:25 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 13:25 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 12:25 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 11:25 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 10:25 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 09:25 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 08:25 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 07:25 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 06:25 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 05:25 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 04:25 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 03:25 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 02:25 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 01:25 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-02 00:25 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 23:25 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 22:25 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 21:25 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 20:25 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 19:25 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 18:25 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 17:25 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 16:25 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 15:25 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 14:25 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 13:25 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 12:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 11:25 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 10:25 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 09:24 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 08:24 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 07:24 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 06:24 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 05:24 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 04:24 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 03:24 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 02:24 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 01:24 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-02-01 00:24 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 23:24 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 22:24 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 21:24 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 20:24 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 19:24 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 18:24 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 17:24 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 16:24 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 15:24 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 14:24 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 13:24 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 12:24 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 11:24 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 10:24 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 09:24 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 08:24 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 07:24 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 06:24 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 05:24 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 04:24 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 03:24 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 02:24 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 01:24 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-31 00:24 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 23:24 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 22:24 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 21:24 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 20:24 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 19:24 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 18:24 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 17:24 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 16:24 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 15:24 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 14:24 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 13:24 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 12:24 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 11:24 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 10:24 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 09:24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 08:24 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 07:24 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 06:24 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 05:24 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 04:24 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 03:24 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 02:24 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 01:24 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-30 00:24 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 23:24 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 22:24 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 21:24 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 20:24 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 19:24 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 18:24 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 17:24 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 16:24 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 15:24 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 14:24 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 13:24 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 12:24 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 11:24 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 10:24 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 09:24 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 08:24 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 07:24 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 06:24 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 05:24 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 04:24 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 03:24 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 02:24 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 01:24 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-29 00:24 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 23:24 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 22:24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 21:24 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 20:24 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 19:24 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 18:24 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 17:24 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 16:24 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 15:24 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 14:24 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 13:24 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 12:24 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 11:24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 10:24 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 09:24 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 08:24 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 07:24 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 06:24 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 05:24 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 04:24 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 03:24 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 02:24 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 01:24 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-28 00:24 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 23:24 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 22:24 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 21:24 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 20:24 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 19:24 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 18:24 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 17:24 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 16:24 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 15:24 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 14:24 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 13:24 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 12:24 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 11:24 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 10:24 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 09:24 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 08:24 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 07:24 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 06:24 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 05:24 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 04:24 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 03:24 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 02:24 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 01:24 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-27 00:24 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 23:24 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 22:24 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 21:24 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 20:24 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 19:24 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 18:24 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 17:24 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 16:24 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 15:24 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-26 14:24 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 13:24 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 12:24 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 11:24 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 36.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 10:23 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 09:23 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 08:23 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 36.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 07:23 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 36.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 06:23 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 05:23 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 04:23 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 03:23 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 37.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 02:23 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 36.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 01:23 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 38.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-26 00:23 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 36.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-25 23:23 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / |  | 35.85 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-25 22:23 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-25 21:23 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-25 20:23 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 53.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-25 19:23 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 18:23 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 17:23 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 16:23 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 15:23 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 14:23 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 13:23 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 12:23 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 11:23 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 10:23 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 09:23 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 08:23 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 07:23 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 06:23 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 05:23 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 04:23 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 03:23 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 02:23 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 01:23 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-25 00:23 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 23:23 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 22:23 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 21:23 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 20:23 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 19:23 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 18:23 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 17:23 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 16:23 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 15:23 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 14:23 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 13:23 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 12:23 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 11:23 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 10:23 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 09:23 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 08:23 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 07:23 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 06:23 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 05:23 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 04:23 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 03:23 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 02:23 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 01:23 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-24 00:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 23:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 22:23 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 21:23 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 20:23 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 19:23 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 18:23 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 17:23 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 16:23 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 15:23 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 14:23 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 13:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 12:23 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 11:23 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 10:23 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 09:23 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 08:23 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 07:23 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 06:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 05:23 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 04:23 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 03:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 02:23 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 01:23 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-23 00:23 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 23:23 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 22:23 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 21:23 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 20:23 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 19:23 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 18:23 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 17:23 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 16:23 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 15:23 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 14:23 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 13:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 12:23 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 11:23 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 10:23 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 09:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 08:23 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 07:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 06:23 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 05:23 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 04:23 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 03:23 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 02:23 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 01:23 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-22 00:23 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 23:23 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 22:23 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 21:23 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 20:23 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 19:23 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 18:23 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 17:23 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 16:23 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 15:23 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 14:23 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 13:23 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 12:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 11:23 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 10:23 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 09:23 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 08:23 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 07:23 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 06:23 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 05:23 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 04:23 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 03:23 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 02:23 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 01:23 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-21 00:23 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 23:23 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 22:23 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 21:23 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 20:23 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 19:23 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 18:23 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 17:23 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 16:23 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 15:23 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 14:23 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 13:23 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 12:23 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 11:22 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 10:22 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 09:22 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 08:22 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-20 07:22 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-20 06:22 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-20 05:22 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-20 04:22 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 03:22 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 02:22 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 01:22 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-20 00:22 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 23:22 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 22:22 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 21:22 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 20:22 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 19:22 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 18:22 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 17:22 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 16:22 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 15:22 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 14:22 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 13:22 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 12:22 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 11:22 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 10:22 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 09:22 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 08:22 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 07:22 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 06:22 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 05:22 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 04:22 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 03:22 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 02:22 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 01:22 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-19 00:22 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 23:22 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 22:22 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 21:22 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 20:22 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 19:22 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 18:22 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 17:22 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 16:22 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 15:22 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 14:22 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 13:22 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 12:22 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 11:22 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 10:22 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 09:22 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 08:22 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 07:22 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 06:22 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 05:22 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 04:22 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 03:22 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 02:22 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 01:22 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-18 00:22 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 23:22 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 22:22 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 21:22 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 20:22 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 19:22 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 18:22 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 17:22 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 16:22 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 15:22 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 14:22 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 13:22 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 12:22 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 11:22 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 10:22 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 09:22 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 08:22 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 07:22 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 06:22 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 05:22 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 04:22 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 03:22 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 02:22 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 01:22 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-17 00:22 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 23:22 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 22:22 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 21:22 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 20:22 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 19:22 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 18:22 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 17:22 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 16:22 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 15:22 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 14:22 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 13:22 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 12:22 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 11:22 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 10:22 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 09:22 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 08:22 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 07:22 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 06:22 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 05:22 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 04:22 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 03:22 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 02:22 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 01:22 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-16 00:22 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 23:22 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 22:22 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 21:22 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 20:22 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 19:22 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 18:22 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 17:22 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 16:22 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 15:22 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 14:22 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 13:22 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-15 12:22 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 11:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 10:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 09:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 08:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 07:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 06:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 05:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 04:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 03:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 02:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 01:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-15 00:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 23:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 22:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 21:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 20:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 19:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 18:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 17:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.01 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 16:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 15:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 14:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 13:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 12:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 11:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.62 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 10:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 09:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 08:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 07:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 06:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 05:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 04:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 03:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 02:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 01:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-14 00:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-13 23:21 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-13 22:21 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-13 21:21 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-13 20:21 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 52.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2022-01-13 19:21 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 18:21 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 17:21 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 16:21 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 15:21 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 14:21 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 13:21 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 12:21 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 11:21 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 10:21 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 09:21 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 08:21 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 07:21 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 06:21 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 05:21 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 04:21 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 03:21 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 02:21 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 01:21 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-13 00:21 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 23:21 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 22:21 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 21:21 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 20:21 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 19:21 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 18:21 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 17:21 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 16:21 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 15:21 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 14:21 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 13:21 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 12:21 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 11:21 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 10:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 09:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 08:21 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 07:21 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 06:21 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 05:21 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 04:21 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 03:21 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 02:21 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 01:21 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-12 00:21 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 23:21 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 22:21 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 21:21 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 20:21 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 19:21 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 18:21 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 17:21 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 16:21 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 15:21 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 14:21 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 13:21 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 12:21 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 11:21 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 10:21 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 09:21 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 08:21 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 07:21 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 06:21 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 05:21 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 04:21 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 03:21 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 02:21 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 01:21 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-11 00:21 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 23:21 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 22:21 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 21:21 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 20:21 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 19:21 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 18:21 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 17:21 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 16:21 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 15:21 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 14:21 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 13:21 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 12:21 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 11:21 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 10:21 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 09:21 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 08:21 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 07:21 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 06:21 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 05:21 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 04:21 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 03:21 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 02:21 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 01:21 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-10 00:21 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 23:21 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 22:21 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 21:21 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 20:21 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 19:21 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 18:21 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 17:21 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 16:21 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 15:21 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 14:21 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 13:21 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 12:21 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 11:21 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 10:21 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 09:21 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 08:21 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 07:21 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 06:21 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 05:21 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 04:21 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 03:21 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 02:21 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 01:21 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-09 00:21 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 23:21 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 22:21 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 21:21 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 20:21 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 19:21 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 18:21 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 17:21 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 16:21 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 15:21 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 14:20 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 13:20 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 12:20 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 11:20 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 10:20 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 09:20 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 08:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 07:20 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 06:20 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 05:20 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 04:20 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 03:20 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 02:20 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 01:20 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-08 00:20 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 23:20 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 22:20 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 21:20 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 20:20 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 19:20 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 18:20 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 17:20 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 16:20 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 15:20 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 14:20 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 13:20 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 12:20 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 11:20 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 10:20 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 09:20 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 08:20 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 07:20 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 06:20 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 05:20 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 04:20 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 03:20 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 02:20 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 01:20 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-07 00:20 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 23:20 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 22:20 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 21:20 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 20:20 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 19:20 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 18:20 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 17:20 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 16:20 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 15:20 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 14:20 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 13:20 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 12:20 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 11:20 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 10:20 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 09:20 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 08:20 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 07:20 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 06:20 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 05:20 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 04:20 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 03:20 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 02:20 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 01:20 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-06 00:20 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 23:20 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 22:20 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 21:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 20:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 19:20 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 18:20 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 17:20 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 16:20 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 15:20 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 14:20 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 13:20 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 12:20 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 11:20 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 10:20 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 09:20 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 08:20 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 07:20 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 06:20 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 05:20 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 04:20 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 03:20 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 02:20 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 01:20 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-05 00:20 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 23:20 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 22:20 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 21:20 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 20:20 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 19:20 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 18:20 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 17:20 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 16:20 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 15:20 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 14:20 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 13:20 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 12:20 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 11:20 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 10:20 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 09:20 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 08:20 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 07:20 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 06:20 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 05:20 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 04:20 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 03:20 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 02:20 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 01:20 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-04 00:20 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 23:20 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 22:20 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 21:20 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 20:20 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 19:20 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 18:20 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 17:20 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 16:20 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 15:20 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 14:20 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 13:20 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 12:20 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 11:20 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 10:20 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 09:20 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 08:20 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 07:20 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 06:20 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 05:20 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 04:20 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 03:20 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 02:20 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 01:20 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-03 00:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 23:20 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 22:20 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 21:20 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 20:20 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 19:20 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 18:20 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 17:20 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 16:20 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 15:19 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 14:19 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 13:19 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 12:19 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 11:19 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 10:19 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 09:19 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 08:19 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 07:19 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 06:19 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 05:19 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 04:19 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 03:19 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 02:19 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 01:19 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-02 00:19 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 23:19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 22:19 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 21:19 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 20:19 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 19:19 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 18:19 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 17:19 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 16:19 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 15:19 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 14:19 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 13:19 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 12:19 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 11:19 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 10:19 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 09:19 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 08:19 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 07:19 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 06:19 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 05:19 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 04:19 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 03:19 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 02:19 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 01:19 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2022-01-01 00:19 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 23:19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 22:19 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 21:19 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 20:19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 19:19 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 18:19 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 17:19 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 16:19 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 15:19 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 14:19 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 13:19 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-31 12:19 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 11:19 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 10:19 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 09:19 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 08:19 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 07:19 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 06:19 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 05:19 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 04:19 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 03:19 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.11 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 02:19 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 01:19 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-31 00:19 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 23:19 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 22:19 | 2.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 21:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 20:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 19:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 18:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 17:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 16:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.96 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 15:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 14:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 13:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 12:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 11:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 10:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 09:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 08:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 07:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 06:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 05:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 04:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 03:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 02:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 01:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.9 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-30 00:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 23:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 22:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 21:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 20:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 19:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 18:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 17:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 16:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 15:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.93 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 14:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 13:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 12:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 11:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 10:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 09:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 08:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 07:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.23 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 06:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 05:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 04:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 03:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 02:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 01:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-29 00:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 23:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 22:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 21:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 20:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 19:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 18:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 17:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 16:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 15:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 14:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 13:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 12:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 11:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 10:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 09:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 08:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 07:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 38.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 06:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 05:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 04:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 03:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 02:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 01:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 37.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-28 00:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 23:19 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 22:19 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 21:19 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 20:19 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 19:19 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 18:19 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 17:19 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 16:18 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 15:18 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.83 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 14:18 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.72 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 13:18 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 12:18 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 11:18 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 10:18 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 09:18 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 08:18 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 07:18 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 06:18 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 05:18 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 04:18 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.46 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 03:18 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 02:18 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 01:18 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-27 00:18 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-26 23:18 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-26 22:18 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-26 21:18 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-26 20:18 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-12-26 19:18 | 12.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 18:18 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 17:18 | 9.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 16:18 | 7.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 15:18 | 9.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 14:18 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 13:18 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 12:18 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 11:18 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 10:18 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 09:18 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 08:18 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 07:18 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 06:18 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 05:18 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 04:18 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 03:18 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 02:18 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 01:18 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-26 00:18 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 23:18 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 22:18 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 21:18 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 20:18 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 19:18 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 18:18 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 17:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 16:18 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 15:18 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 14:18 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 13:18 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 12:18 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 11:18 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 10:18 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 09:18 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 08:18 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 07:18 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 06:18 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 05:18 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 04:18 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 03:18 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 02:18 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 01:18 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-25 00:18 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 23:18 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 22:18 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 21:18 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 20:18 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 19:18 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 18:18 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 17:18 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 16:18 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 15:18 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 14:18 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 13:18 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 12:18 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 11:18 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 10:18 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 09:18 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 08:18 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 07:18 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 06:18 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 05:18 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 04:18 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 03:18 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 02:18 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 01:18 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-24 00:18 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 23:18 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 22:18 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 21:18 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 20:18 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 19:18 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 18:18 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 17:18 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 16:18 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 15:18 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 14:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 13:18 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 12:18 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 11:18 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 10:18 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 09:18 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 08:18 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 07:18 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 06:18 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 05:18 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 04:18 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 03:18 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 02:18 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 01:18 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-23 00:18 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 23:18 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 22:18 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 21:18 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 20:18 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 19:18 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 18:18 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 17:18 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 16:18 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 15:18 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 14:18 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 13:18 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 12:18 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 11:18 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 10:18 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 09:18 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 08:18 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 07:18 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 06:18 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 05:18 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 04:18 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 03:18 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 02:18 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 01:18 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-22 00:18 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 23:18 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 22:18 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 21:18 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 20:18 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 19:18 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 18:18 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 17:17 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 16:17 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 15:17 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 14:17 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 13:17 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 12:17 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 11:17 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 10:17 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 09:17 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 08:17 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 07:17 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 06:17 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 05:17 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 04:17 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 03:17 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 02:17 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 01:17 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-21 00:17 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 23:17 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 22:17 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 21:17 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 20:17 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 19:17 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 18:17 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 17:17 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 16:17 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 15:17 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 14:17 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 13:17 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 12:17 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 11:17 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 10:17 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 09:17 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 08:17 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 07:17 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 06:17 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 05:17 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 04:17 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 03:17 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 02:17 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 01:17 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-20 00:17 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 23:17 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 22:17 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 21:17 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 20:17 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 19:17 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 18:17 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 17:17 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 16:17 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 15:17 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 14:17 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 13:17 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 12:17 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 11:17 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 10:17 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 09:17 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 08:17 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 07:17 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 06:17 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 05:17 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 04:17 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 03:17 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 02:17 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 01:17 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-19 00:17 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 23:17 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 22:17 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 21:17 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 20:17 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 19:17 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 18:17 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 17:17 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 16:17 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 15:17 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 14:17 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 13:17 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 12:17 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 11:17 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 10:17 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 09:17 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 08:17 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 07:17 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 06:17 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 05:17 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 04:17 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 03:17 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 02:17 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 01:17 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-18 00:17 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 23:17 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 22:17 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 21:17 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 20:17 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 19:17 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 18:17 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 17:17 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 16:17 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 15:17 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 14:17 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 13:17 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 12:17 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 11:17 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 10:17 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 09:17 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 08:17 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 07:17 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 06:17 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 05:17 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 04:17 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 03:17 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 02:17 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 01:17 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-17 00:17 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 23:17 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 22:17 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 21:17 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 20:17 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 19:17 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 18:17 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 17:17 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 16:17 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 15:17 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 14:17 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 13:17 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 12:17 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 11:17 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 10:17 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 09:17 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 08:17 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 07:17 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 06:17 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 05:17 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 04:17 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 03:17 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 02:17 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 01:17 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-16 00:17 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 23:17 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 22:17 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 21:17 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 20:17 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 19:17 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 18:16 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 17:16 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 16:16 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 15:16 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 14:16 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 13:16 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 12:16 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 11:16 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 10:16 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 09:16 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 08:16 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 07:16 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 06:16 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 05:16 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 04:16 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 03:16 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 02:16 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 01:16 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-15 00:16 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 23:16 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 22:16 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 21:16 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 20:16 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 19:16 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 18:16 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 17:16 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 16:16 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 15:16 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 14:16 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 13:16 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 12:16 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 11:16 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 10:16 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 09:16 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 08:16 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 07:16 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 06:16 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 05:16 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 04:16 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 03:16 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 02:16 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 01:16 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-14 00:16 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 23:16 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 22:16 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 21:16 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 20:16 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 19:16 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 18:16 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 17:16 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 16:16 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 15:16 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 14:16 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 13:16 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 12:16 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 11:16 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 10:16 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 09:16 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 08:16 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 07:16 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 06:16 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 05:16 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 04:16 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 03:16 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 02:16 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 01:16 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-13 00:16 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 23:16 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 22:16 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 21:16 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 20:16 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 19:16 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 18:16 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 17:16 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 16:16 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 15:16 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 14:16 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 13:16 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 12:16 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 11:16 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 10:16 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 09:16 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 08:16 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 07:16 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 06:16 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 05:16 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 04:16 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 03:16 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 02:16 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 01:16 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-12 00:16 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 23:16 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 22:16 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 21:16 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 20:16 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 19:16 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 18:16 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 17:16 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 16:16 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 15:16 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 14:16 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 13:16 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 12:16 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 11:16 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 10:16 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 09:16 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 08:16 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 07:16 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 06:16 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 05:16 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 04:16 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 03:16 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 02:16 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 01:16 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-11 00:16 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 23:16 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 22:16 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 21:16 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 20:16 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 19:16 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 18:16 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 17:16 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 16:16 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 15:16 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 14:16 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 13:16 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 12:16 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 11:16 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 10:16 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 09:16 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 08:16 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 07:16 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 06:16 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 05:16 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 04:16 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 03:16 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 02:16 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 01:16 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-10 00:16 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 23:16 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 22:16 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 21:16 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 20:16 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 19:15 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 18:15 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 17:15 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 16:15 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 15:15 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 14:15 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 13:15 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 12:15 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 11:15 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 10:15 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 09:15 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 08:15 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 07:15 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 06:15 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 05:15 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 04:15 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 03:15 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 02:15 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 01:15 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-09 00:15 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 23:15 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 22:15 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 21:15 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 20:15 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 19:15 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 18:15 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 17:15 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 16:15 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 15:15 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 14:15 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 13:15 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 12:15 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 11:15 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 10:15 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 09:15 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 08:15 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 07:15 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 06:15 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 05:15 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 04:15 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 03:15 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 02:15 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 01:15 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-08 00:15 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 23:15 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 22:15 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 21:15 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 20:15 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 19:15 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 18:15 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 17:15 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 16:15 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 15:15 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 14:15 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 13:15 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 12:15 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 11:15 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 10:15 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 09:15 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 08:15 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 07:15 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 06:15 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 05:15 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 04:15 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 03:15 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 02:15 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 01:15 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-07 00:15 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 23:15 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 22:15 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 21:15 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 20:15 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 19:15 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 18:15 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 17:15 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 16:15 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 15:15 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 14:15 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 13:15 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 12:15 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 11:15 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 10:15 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 09:15 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 08:15 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 07:15 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 06:15 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 05:15 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 04:15 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 03:15 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 02:15 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 01:15 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-06 00:15 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 23:15 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 22:15 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 21:15 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 20:15 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 19:15 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 18:15 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 17:15 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 16:15 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 15:15 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 14:15 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 13:15 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-05 12:15 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.16 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 11:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.66 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 10:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.72 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 09:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.62 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 08:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.44 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 07:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.51 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 06:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 39.39 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 05:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 40.77 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 04:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.66 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 03:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.6 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 02:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 41.21 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 01:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.91 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-05 00:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 30.3 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 23:15 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 36.28 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 22:15 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.86 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 21:15 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.11 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 20:15 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.06 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 19:15 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.92 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 18:15 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.87 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 17:15 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.57 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 16:15 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 32.48 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 15:15 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 31.71 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 14:15 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 30.75 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 13:15 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 30.47 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 12:15 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 31.62 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 11:15 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 30.48 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 10:15 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.12 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 09:15 | 11.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 37.38 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 08:15 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 52.14 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 07:15 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 53.47 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 06:15 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 53.23 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 05:15 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 54.97 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 04:15 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 51.23 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 03:15 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 53.39 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 02:15 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 45.81 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 01:15 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 38.32 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-04 00:15 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 33.55 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-03 23:15 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备水洗 | 32.57 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-03 22:15 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.4 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-03 21:14 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.41 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-03 20:14 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.89 | 80（mg/m3) | / | 是
| 2021-12-03 19:14 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 18:14 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 17:14 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 16:14 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 15:14 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 14:14 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 13:14 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 12:14 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 11:14 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 10:14 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 09:14 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 08:14 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 07:14 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 06:14 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 05:14 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 04:14 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 03:14 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 02:14 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 01:14 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-03 00:14 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 23:14 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 22:14 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 21:14 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 20:14 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 19:14 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 18:14 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 17:14 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 16:14 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 15:14 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 14:14 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 13:14 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 12:14 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 11:14 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 10:14 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 09:14 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 08:14 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 07:14 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 06:14 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 05:14 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 04:14 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 03:14 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 02:14 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 01:14 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-02 00:14 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 23:14 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 22:14 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 21:14 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 20:14 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 19:14 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 18:14 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 17:14 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 16:14 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 15:14 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 14:14 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 13:14 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 12:14 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 11:14 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 10:14 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 09:14 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 08:14 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 07:14 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 06:14 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 05:14 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 04:14 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 03:14 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 02:14 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 01:14 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-12-01 00:14 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 23:14 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 22:14 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 21:14 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 20:14 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 19:14 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 18:14 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 17:14 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 16:14 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 15:14 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 14:14 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 13:14 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 12:14 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 11:14 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 10:14 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 09:14 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 08:14 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 07:14 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 06:14 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 05:14 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 04:14 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 03:14 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 02:14 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 01:14 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-30 00:14 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 23:14 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 22:14 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 21:14 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 20:14 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 19:14 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 18:14 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 17:14 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 16:14 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 15:14 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 14:14 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 13:14 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 12:14 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 11:14 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 10:14 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 09:14 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 08:14 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 07:14 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 06:14 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 05:14 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 04:14 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 03:14 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 02:14 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 01:14 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-29 00:14 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 23:14 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 22:14 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 21:14 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 20:14 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 19:14 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 18:14 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 17:14 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 16:14 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 15:14 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 14:14 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 13:14 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 12:14 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 11:14 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 10:14 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 09:14 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 08:14 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 07:14 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 06:14 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 05:14 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 04:14 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 03:14 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 02:14 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 01:14 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-28 00:14 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 23:14 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 22:13 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 21:13 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 20:13 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 19:13 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 18:13 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 17:13 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 16:13 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 15:13 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 14:13 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 13:13 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 12:13 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 11:13 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 10:13 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 09:13 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 08:13 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 07:13 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 06:13 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 05:13 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 04:13 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 03:13 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 02:13 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 01:13 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-27 00:13 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 23:13 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 22:13 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 21:13 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 20:13 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 19:13 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 18:13 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 17:13 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 16:13 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 15:13 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 14:13 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 13:13 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 12:13 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 11:13 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 10:13 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 09:13 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 08:13 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 07:13 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 06:13 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 05:13 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 04:13 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 03:13 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 02:13 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 01:13 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-26 00:13 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 23:13 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 22:13 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 21:13 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 20:13 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 19:13 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 18:13 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 17:13 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 16:13 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 15:13 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 14:13 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 13:13 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 12:13 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 11:13 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 10:13 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 09:13 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 08:13 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 07:13 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 06:13 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 05:13 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 04:13 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 03:13 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 02:13 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 01:13 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-25 00:13 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 23:13 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 22:13 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 21:13 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 20:13 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 19:13 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 18:13 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 17:13 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 16:13 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 15:13 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 14:13 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 13:13 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 12:13 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 11:13 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 10:13 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 09:13 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 08:13 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 07:13 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 06:13 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 05:13 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 04:13 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 03:13 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 02:13 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 01:13 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-24 00:13 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 23:13 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 22:13 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 21:13 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 20:13 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 19:13 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 18:13 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 17:13 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 16:13 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 15:13 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 14:13 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 13:13 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 12:13 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 11:13 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 10:13 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 09:13 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 08:13 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 07:13 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 06:13 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 05:13 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 04:13 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 03:13 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 02:13 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 01:13 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-23 00:13 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 23:13 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 22:13 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 21:13 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 20:13 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 19:13 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 18:13 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 17:13 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 16:13 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 15:13 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 14:13 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 13:13 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 12:13 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 11:13 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 10:13 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 09:13 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 08:13 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 07:13 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 06:13 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 05:13 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 04:13 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 03:13 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 02:13 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 01:13 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-22 00:13 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 23:12 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 22:12 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 21:12 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 20:12 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 19:12 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 18:12 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 17:12 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 16:12 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 15:12 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 14:12 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 13:12 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 12:12 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 11:12 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 10:12 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 09:12 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 08:12 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 07:12 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 06:12 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 05:12 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 04:12 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 03:12 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 02:12 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 01:12 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-21 00:12 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 23:12 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 22:12 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 21:12 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 20:12 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 19:12 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 18:12 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 17:12 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 16:12 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 15:12 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 14:12 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 13:12 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 12:12 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 11:12 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 10:12 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 09:12 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 08:12 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 07:12 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 06:12 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 05:12 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 04:12 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 03:12 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 02:12 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 01:12 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-20 00:12 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 23:12 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 22:12 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 21:12 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 20:12 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 19:12 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 18:12 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 17:12 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 16:12 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 15:12 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 14:12 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 13:12 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 12:12 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 11:12 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 10:12 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 09:12 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 08:12 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 07:12 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 06:12 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 05:12 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 04:12 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 03:12 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 02:12 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 01:12 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-19 00:12 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 23:12 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 22:12 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 21:12 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 20:12 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 19:12 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 18:12 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 17:12 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 16:12 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 15:12 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 14:12 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 13:12 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 12:12 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 11:12 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 10:12 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 09:12 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 08:12 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 07:12 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 06:12 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 05:12 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 04:12 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 03:12 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 02:12 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 01:12 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-18 00:12 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 23:12 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 22:12 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 21:12 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 20:12 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 19:12 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 18:12 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 17:12 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 16:12 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 15:12 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 14:12 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 13:12 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 12:12 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 11:12 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 10:12 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 09:12 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 08:12 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 07:12 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 06:12 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 05:12 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 04:12 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 03:12 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 02:12 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 01:12 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-17 00:12 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 23:12 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 22:12 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 21:12 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 20:12 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 19:12 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 18:12 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 17:12 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 16:12 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 15:12 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 14:12 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 13:12 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 12:12 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 11:12 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 10:12 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 09:12 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 08:12 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 07:12 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 06:12 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 05:12 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 04:12 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 03:12 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 02:12 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 01:12 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-16 00:11 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 23:11 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 22:11 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 21:11 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 20:11 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 19:11 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 18:11 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 17:11 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 16:11 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 15:11 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 14:11 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 13:11 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 12:11 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 11:11 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 10:11 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 09:11 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 08:11 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 07:11 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 06:11 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 05:11 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 04:11 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 03:11 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 02:11 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 01:11 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-15 00:11 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 23:11 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 22:11 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 21:11 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 20:11 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 19:11 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 18:11 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 17:11 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 16:11 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 15:11 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 14:11 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 13:11 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 12:11 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 11:11 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 10:11 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 09:11 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 08:11 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 07:11 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 06:11 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 05:11 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 04:11 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 03:11 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 02:11 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 01:11 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-14 00:11 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 23:11 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 22:11 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 21:11 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 20:11 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 19:11 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 18:11 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 17:11 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 16:11 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 15:11 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 14:11 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 13:11 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 12:11 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 11:11 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 10:11 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 09:11 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 08:11 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 07:11 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 06:11 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 05:11 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 04:11 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 03:11 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 02:11 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 01:11 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-13 00:11 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 23:11 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 22:11 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 21:11 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 20:11 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 19:11 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 18:11 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 17:11 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 16:11 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 15:11 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 14:11 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 13:11 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 12:11 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 11:11 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 10:11 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 09:11 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 08:11 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 07:11 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 06:11 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 05:11 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 04:11 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 03:11 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 02:11 | 21.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 01:11 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-12 00:11 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 23:11 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 22:11 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 21:11 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 20:11 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 19:11 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 18:11 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 17:11 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 16:11 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 15:11 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 14:11 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 13:11 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 12:11 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 11:11 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 10:11 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 09:11 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 08:11 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 07:11 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 06:11 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 05:11 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 04:11 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 03:11 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 02:11 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 01:11 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-11 00:11 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 23:11 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 22:11 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 21:11 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 20:11 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 19:11 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 18:11 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 17:11 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 16:11 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 15:11 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 14:11 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 13:11 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 12:11 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 11:11 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 10:11 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 09:11 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 08:11 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 07:11 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 06:11 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 05:11 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 04:11 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 03:11 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 02:11 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 01:10 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-10 00:10 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 23:10 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 22:10 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 21:10 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 20:10 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 19:10 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 18:10 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 17:10 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 16:10 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 15:10 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 14:10 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 13:10 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 12:10 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 11:10 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 10:10 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 09:10 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 08:10 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 07:10 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 06:10 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 05:10 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 04:10 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 03:10 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 02:10 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 01:10 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-09 00:10 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 23:10 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 22:10 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 21:10 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 20:10 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 19:10 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 18:10 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 17:10 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 16:10 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 15:10 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 14:10 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 13:10 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 12:10 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 11:10 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 10:10 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 09:10 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 08:10 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 07:10 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 06:10 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 05:10 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 04:10 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 03:10 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-08 02:10 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 61.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-08 01:10 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-08 00:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.74 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 23:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 22:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 21:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 20:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 19:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 18:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 17:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 16:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.59 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 15:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 14:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 13:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 12:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 11:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.39 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 10:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.27 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 09:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 08:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 07:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 06:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 05:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 04:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 03:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 02:10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 01:10 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-07 00:10 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 33.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 23:10 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 22:10 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 21:10 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 20:10 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 19:10 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.08 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 18:10 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 17:10 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.32 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 16:10 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 15:10 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-11-06 14:10 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 13:10 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 12:10 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 11:10 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 10:10 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 09:10 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 08:10 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 07:10 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 06:10 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 05:10 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 04:10 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 03:10 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 02:10 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 01:10 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-06 00:10 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 23:10 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 22:10 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 21:10 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 20:10 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 19:10 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 18:10 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 17:10 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 16:10 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 15:10 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 14:10 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 13:10 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 12:10 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 11:10 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 10:10 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 09:10 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 08:10 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 07:10 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 06:10 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 05:10 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 04:10 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 03:10 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 02:10 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 01:10 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-05 00:10 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 23:10 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 22:10 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 21:10 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 20:10 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 19:10 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 18:10 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 17:10 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 16:10 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 15:10 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 14:10 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 13:10 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 12:10 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 11:10 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 10:10 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 09:10 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 08:10 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 07:10 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 06:10 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 05:10 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 04:10 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 03:10 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 02:09 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 01:09 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-04 00:09 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 23:09 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 22:09 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 21:09 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 20:09 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 19:09 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 18:09 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 17:09 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 16:09 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 15:09 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 14:09 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 13:09 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 12:09 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 11:09 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 10:09 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 09:09 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 08:09 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 07:09 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 06:09 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 05:09 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 04:09 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 03:09 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 02:09 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 01:09 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-03 00:09 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 23:09 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 22:09 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 21:09 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 20:09 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 19:09 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 18:09 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 17:09 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 16:09 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 15:09 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 14:09 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 13:09 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 12:09 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 11:09 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 10:09 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 09:09 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 08:09 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 07:09 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 06:09 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 05:09 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 04:09 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 03:09 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 02:09 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 01:09 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-02 00:09 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 23:09 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 22:09 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 21:09 | 16..52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 20:09 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 19:09 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 18:09 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 17:09 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 16:09 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 15:09 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 14:09 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 13:09 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 12:09 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 11:09 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 10:09 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 09:09 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 08:09 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 07:09 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 06:09 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 05:09 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 04:09 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 03:09 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 02:09 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 01:09 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-11-01 00:09 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 23:09 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 22:09 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 21:09 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 20:09 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 19:09 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 18:09 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 17:09 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 16:09 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 15:09 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 14:09 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 13:09 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 12:09 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 11:09 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 10:09 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-31 09:09 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 08:09 | 10.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 07:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 06:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.3 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 05:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.86 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 04:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 03:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 02:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 01:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-31 00:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 23:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.06 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 22:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 21:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.43 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 20:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 19:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 36.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 18:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 17:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 34.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 16:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 15:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 14:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 13:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 12:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 11:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 10:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.25 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 09:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 08:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.99 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 07:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 31.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 06:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 05:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 04:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 33.16 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 03:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 32.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 02:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 30.63 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 01:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.05 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-30 00:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 16.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-29 23:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-29 22:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 26.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-29 21:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 26.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-29 20:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 25.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-29 19:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | 24.77 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-10-29 18:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | /
| 2021-10-29 17:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 16:09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 15:09 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 14:09 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 13:09 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 12:09 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 11:09 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 10:09 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 09:09 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 08:09 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 07:09 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 06:09 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 05:09 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 04:09 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 03:08 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 02:08 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 01:08 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-29 00:08 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 23:08 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 22:08 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 21:08 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 20:08 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 19:08 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 18:08 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 17:08 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 16:08 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 15:08 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 14:08 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 13:08 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 12:08 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 11:08 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 10:08 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 09:08 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 08:08 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 07:08 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 06:08 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 05:08 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 04:08 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 03:08 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 02:08 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 01:08 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-28 00:08 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 23:08 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 22:08 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 21:08 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 20:08 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 19:08 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 18:08 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 17:08 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 16:08 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 15:08 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 14:08 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 13:08 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 12:08 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 11:08 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 10:08 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 09:08 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 08:08 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 07:08 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 06:08 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 05:08 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 04:08 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 03:08 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 02:08 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 01:08 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-27 00:08 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 23:08 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 22:08 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 21:08 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 20:08 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 19:08 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 18:08 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 17:08 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 16:08 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 15:08 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 14:08 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 13:08 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 12:08 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 11:08 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 10:08 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 09:08 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 08:08 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 07:08 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 06:08 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 05:08 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 04:08 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 03:08 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 02:08 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 01:08 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-26 00:08 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 23:08 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 22:08 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 21:08 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 20:08 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 19:08 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 18:08 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 17:08 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 16:08 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 15:08 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 14:08 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 13:08 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 12:08 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 11:08 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 10:08 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 09:08 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 08:08 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 07:08 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 06:08 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 05:08 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 04:08 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 03:08 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 02:08 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 01:08 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-25 00:08 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 23:08 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 22:08 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 21:08 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 20:08 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 19:08 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 18:08 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 17:08 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 16:08 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 15:08 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 14:08 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 13:08 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 12:08 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 11:08 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 10:08 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 09:08 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 08:08 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 07:08 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 06:08 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 05:08 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 04:08 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 03:08 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 02:08 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 01:08 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-24 00:08 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 23:08 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 22:08 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 21:08 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 20:08 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 19:08 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 18:08 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 17:08 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 16:08 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 15:08 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 14:08 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 13:08 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 12:08 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 11:08 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 10:08 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 09:08 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 08:08 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 07:08 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 06:08 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 05:07 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 04:07 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 03:07 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 02:07 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 01:07 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-23 00:07 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 23:07 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 22:07 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 21:07 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 20:07 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 19:07 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 18:07 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 17:07 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 16:07 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 15:07 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 14:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 13:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 12:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 11:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 10:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 09:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 08:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 07:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 06:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 05:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 04:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 03:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 02:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 01:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-22 00:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 23:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 22:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 21:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 20:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 19:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 18:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 17:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 16:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 15:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 14:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 13:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 12:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 11:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 10:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 09:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 08:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 07:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 06:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 05:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 04:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 03:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 02:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 01:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-21 00:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 23:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 22:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 21:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 20:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 19:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 18:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 17:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 16:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 15:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 14:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 13:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 12:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 11:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 10:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 22.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 09:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 08:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 07:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 06:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 05:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 04:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 03:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 02:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 01:07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-20 00:07 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 23:07 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 22:07 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 21:07 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 20:07 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 19:07 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 18:07 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 17:07 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 16:07 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 15:07 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 14:07 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 13:07 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 12:07 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 11:07 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 10:07 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 09:07 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 08:07 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 07:07 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 06:07 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 05:07 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 04:07 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 03:07 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 02:07 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 01:07 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-19 00:07 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 23:07 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 22:07 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 21:07 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 20:07 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 19:07 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 18:07 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 17:07 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 16:07 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 15:07 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 14:07 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 13:07 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 12:07 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 11:07 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 10:07 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 09:07 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 08:07 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 07:07 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 06:07 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 05:07 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 04:07 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 03:07 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 02:07 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 01:07 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-18 00:07 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 23:07 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 22:07 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 21:07 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 20:07 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 19:07 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 18:07 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 17:07 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 16:07 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 15:07 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 14:07 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 13:07 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 12:07 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 11:07 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 10:07 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 09:07 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 08:07 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 07:07 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 06:06 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 05:06 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 04:06 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 03:06 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 02:06 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 01:06 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-17 00:06 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 23:06 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 22:06 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 21:06 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 20:06 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 19:06 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 18:06 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 17:06 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 16:06 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 15:06 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 14:06 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 13:06 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 12:06 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 11:06 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 10:06 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 09:06 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 08:06 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 07:06 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 06:06 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 05:06 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 04:06 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 03:06 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 02:06 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 01:06 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-16 00:06 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 23:06 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 22:06 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 21:06 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 20:06 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 19:06 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 18:06 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 17:06 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 16:06 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 15:06 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 14:06 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 13:06 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 12:06 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 11:06 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 10:06 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 09:06 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 08:06 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 07:06 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 06:06 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 05:06 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 04:06 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 03:06 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 02:06 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 01:06 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-15 00:06 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 23:06 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 22:06 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 21:06 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 20:06 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 19:06 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 18:06 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 17:06 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 16:06 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 15:06 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 14:06 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 13:06 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 12:06 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 11:06 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 10:06 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 09:06 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 08:06 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 07:06 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 06:06 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 05:06 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 04:06 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 03:06 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 02:06 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 01:06 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-14 00:06 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 23:06 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 22:06 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 21:06 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 20:06 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 19:06 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 18:06 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 17:06 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 16:06 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 15:06 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 14:06 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 13:06 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 12:06 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 11:06 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 10:06 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 09:06 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 08:06 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 07:06 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 06:06 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 05:06 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 04:06 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 03:06 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 02:06 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 01:06 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-13 00:06 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 23:06 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 22:06 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 21:06 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 20:06 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 19:06 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 18:06 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 17:06 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 16:06 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 15:06 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 14:06 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 13:06 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 12:06 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 11:06 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 10:06 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 09:06 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 08:06 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 07:06 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 06:06 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 05:06 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 04:06 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 03:06 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 02:06 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 01:06 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-12 00:06 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 23:06 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 22:06 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 21:06 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 20:06 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 19:06 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 18:06 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 17:06 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 16:06 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 15:06 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 14:06 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 13:06 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 12:06 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 11:06 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 10:06 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 09:06 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 08:06 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 07:05 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 06:05 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 05:05 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 04:05 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 03:05 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 02:05 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 01:05 | 21.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-11 00:05 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 23:05 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 22:05 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 21:05 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 20:05 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 19:05 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 18:05 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 17:05 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 16:05 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 15:05 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 14:05 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 13:05 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 12:05 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 11:05 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 10:05 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 09:05 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 08:05 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 07:05 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 06:05 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 05:05 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 04:05 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 03:05 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 02:05 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 01:05 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-10 00:05 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 23:05 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 22:05 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 21:05 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 20:05 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 19:05 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 18:05 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 17:05 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 16:05 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 15:05 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 14:05 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 13:05 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 12:05 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 11:05 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 10:05 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 09:05 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 08:05 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 07:05 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 06:05 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 05:05 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 04:05 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 03:05 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 02:05 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 01:05 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-09 00:05 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 23:05 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 22:05 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 21:05 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 20:05 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 19:05 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 18:05 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 17:05 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 16:05 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 15:05 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 14:05 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 13:05 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 12:05 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 11:05 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 10:05 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 09:05 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 08:05 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 07:05 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 06:05 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 05:05 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 04:05 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 03:05 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 02:05 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 01:05 | 20.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-08 00:05 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 23:05 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 22:05 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 21:05 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 20:05 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 19:05 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 18:05 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 17:05 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 16:05 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 15:05 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 14:05 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 13:05 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 12:05 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 11:05 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 10:05 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 09:05 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 08:05 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 07:05 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 06:05 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 05:05 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 04:05 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 03:05 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 02:05 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 01:05 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-07 00:05 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 23:05 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 22:05 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 21:05 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 20:05 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 19:05 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 18:05 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 17:05 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 16:05 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 15:05 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 14:05 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 13:05 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 12:05 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 11:05 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 10:05 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 09:05 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 08:05 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 07:05 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 06:05 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 05:05 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 04:05 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 03:05 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 02:05 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 01:05 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-06 00:05 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 23:05 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 22:05 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 21:05 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 20:05 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 19:05 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 18:05 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 17:05 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 16:05 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 15:05 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 14:05 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 13:05 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 12:05 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 11:05 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 10:05 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 09:05 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 08:04 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 07:04 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 06:04 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 05:04 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 04:04 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 03:04 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 02:04 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 01:04 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-05 00:04 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 23:04 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 22:04 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 21:04 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 20:04 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 19:04 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 18:04 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 17:04 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 16:04 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 15:04 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 14:04 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 13:04 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 12:04 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 11:04 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 10:04 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 09:04 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 08:04 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 07:04 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 06:04 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 05:04 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 04:04 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 03:04 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 02:04 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 01:04 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-04 00:04 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 23:04 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 22:04 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 21:04 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 20:04 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 19:04 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 18:04 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 17:04 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 16:04 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 15:04 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 14:04 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 13:04 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 12:04 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 11:04 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 10:04 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 09:04 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 08:04 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 07:04 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 06:04 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 05:04 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 04:04 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 03:04 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 02:04 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 01:04 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-03 00:04 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 23:04 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 22:04 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 21:04 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 20:04 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 19:04 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 18:04 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 17:04 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 16:04 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 15:04 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 14:04 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 13:04 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 12:04 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 11:04 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 10:04 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 09:04 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 08:04 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 07:04 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 06:04 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 05:04 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 04:04 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 03:04 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 02:04 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 01:04 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-02 00:04 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 23:04 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 22:04 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 21:04 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 20:04 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 19:04 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 18:04 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 17:04 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 16:04 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 15:04 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 14:04 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 13:04 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 12:04 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 11:04 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 10:04 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 09:04 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 08:04 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 07:04 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 06:04 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 05:04 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 04:04 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 03:04 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 02:04 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 01:04 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-10-01 00:04 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 23:04 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 22:04 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 21:04 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 20:04 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 19:04 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 18:04 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 17:04 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 16:04 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 15:04 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 14:04 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 13:04 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 12:04 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 11:04 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 10:04 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 09:04 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 08:04 | 9.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 07:04 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 06:04 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 05:04 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 04:04 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 03:04 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 02:04 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 01:04 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-30 00:04 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 3.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 23:04 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 22:04 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 21:04 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 20:04 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 19:04 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 18:04 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 17:04 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 16:04 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 15:04 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 14:04 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 13:04 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 12:04 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 11:04 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 10:04 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 09:03 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 08:03 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 07:03 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 06:03 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 05:03 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 04:03 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 03:03 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 02:03 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 01:03 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-29 00:03 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 23:03 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 22:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 21:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 20:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 19:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 18:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 17:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 16:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 15:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 14:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 13:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 12:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 11:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 10:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 09:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 08:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 07:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 06:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 05:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 04:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 03:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 02:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 01:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-28 00:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 23:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 22:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 21:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 20:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 19:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 18:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 17:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 16:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 15:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 14:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 13:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 12:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 11:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 10:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 09:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 08:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 07:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 06:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 05:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 04:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 03:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 02:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 01:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-27 00:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 23:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 22:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 21:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 20:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 19:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 18:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 17:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 16:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 15:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 14:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 13:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 12:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 11:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 10:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 09:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 08:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 07:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 06:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 05:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 04:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 03:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 02:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 01:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-26 00:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 23:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 22:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 21:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 20:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 19:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 18:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 17:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 16:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 15:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 14:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 13:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 12:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 11:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 10:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 09:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 08:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 07:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 06:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 05:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 04:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 03:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 02:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 01:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-25 00:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 23:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 22:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 21:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 20:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 19:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 18:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 17:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 16:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 15:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 14:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 13:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 12:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 11:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 10:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 09:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 08:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 07:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 06:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 05:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 04:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 03:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 02:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 01:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-24 00:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 23:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 22:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 21:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 20:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 19:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 18:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 17:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 16:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 15:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 14:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 13:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 12:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 11:03 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 10:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 09:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 08:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 07:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 06:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 05:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 04:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 03:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 02:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 01:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-23 00:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 23:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 22:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 21:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 20:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 19:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 18:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 17:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 16:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 15:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 14:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 13:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 12:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 11:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 10:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 09:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 08:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 07:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 06:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 05:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 04:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 03:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 02:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 01:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-22 00:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 23:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 22:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 21:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 20:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 19:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 18:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 17:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 16:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 15:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 14:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 13:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 12:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 11:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 10:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 09:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 08:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 07:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 06:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 05:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 04:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 03:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 02:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 01:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-21 00:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 23:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 22:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 21:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 20:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 19:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 18:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 17:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 16:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 15:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 14:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 13:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 12:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 11:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 10:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 09:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 08:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 07:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 06:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 05:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 04:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 03:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 02:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 12.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 01:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-20 00:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 23:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 22:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 21:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 20:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 19:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 18:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 17:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 16:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 15:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 14:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 13:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 12:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 11:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 10:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 09:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 08:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 07:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 06:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 05:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 04:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 03:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 02:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 01:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-19 00:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 23:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 22:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 21:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 20:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 19:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 18:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 17:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 16:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 15:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 14:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 13:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 12:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 11:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 10:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 09:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 08:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 07:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 06:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 05:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 04:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 03:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 02:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 01:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-18 00:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 23:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 22:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 21:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 20:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 19:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 18:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 17:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 16:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 15:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 14:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 13:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 12:02 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-17 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-16 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-15 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-14 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-13 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 13:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 12:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 11:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 10:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 09:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 08:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 07:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 06:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 05:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 04:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 03:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 02:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 01:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-12 00:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 23:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 22:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 21:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 20:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 19:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 18:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 17:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 16:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 15:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 14:01 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-11 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-10 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-09 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-08 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 04:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 03:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 02:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 01:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-07 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 23:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 22:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 21:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 20:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 19:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 18:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 17:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 16:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 15:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 14:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 13:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 12:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 11:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 10:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 09:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 08:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 07:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 06:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 05:00 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 04:00 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 03:00 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 02:00 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 01:00 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-06 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 23:00 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 22:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 21:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 20:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 19:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 18:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 17:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 16:00 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 15:00 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 13:59 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 12:59 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 11:59 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 10:59 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 09:59 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 08:59 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 07:59 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 06:59 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 05:59 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 04:59 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 03:59 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 02:59 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 01:59 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-05 00:59 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 23:59 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 22:59 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 21:59 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 20:59 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 19:59 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 18:59 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 17:59 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 16:59 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 15:59 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 14:59 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 13:59 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 12:59 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 11:59 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 10:59 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 09:59 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 08:59 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 07:59 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 06:59 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 05:59 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 04:59 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 03:59 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 02:59 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 01:59 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-04 00:59 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 23:59 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 22:59 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 21:59 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 20:59 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 19:59 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 18:59 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 17:59 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 16:59 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 15:59 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 14:59 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 13:59 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 12:59 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 11:59 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 10:59 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 09:59 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 08:59 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 07:59 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 06:59 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 05:59 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 04:59 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 03:59 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 02:59 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 01:59 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-03 00:59 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 23:59 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 22:59 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 21:59 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 20:59 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 19:59 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 18:59 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 17:59 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 16:59 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 15:59 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 14:59 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 13:59 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 12:59 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 11:59 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 10:59 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 09:59 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 08:59 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 07:59 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 06:59 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 05:59 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 04:59 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 03:59 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 02:59 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 01:59 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-02 00:59 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 23:59 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 22:59 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 21:59 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 20:59 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 19:59 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 18:59 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 17:59 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 16:59 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 15:59 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 14:59 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 13:59 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 12:59 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 11:59 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 10:59 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 09:59 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 08:59 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 07:59 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 06:59 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 05:59 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 04:59 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 03:59 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 02:59 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 01:59 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-09-01 00:59 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 23:59 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 22:59 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 21:59 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 20:59 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 19:59 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 18:59 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 17:59 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 16:59 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 15:59 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 14:59 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 13:59 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 12:59 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 11:59 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 10:59 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 09:59 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 08:59 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 07:59 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 06:59 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 05:59 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 04:59 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 03:59 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 02:59 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 01:59 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-31 00:59 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 23:59 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 22:59 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 21:59 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 20:59 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 19:59 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 18:59 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 17:59 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 16:59 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 15:59 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 14:58 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 13:58 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 12:58 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 11:58 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 10:58 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 09:58 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 08:58 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 07:58 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 06:58 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 05:58 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 04:58 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 03:58 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 02:58 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 01:58 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-30 00:58 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 23:58 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 22:58 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 21:58 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 20:58 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 19:58 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 18:58 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 17:58 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 16:58 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 15:58 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 14:58 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 13:58 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 12:58 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-29 11:58 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.65 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 10:58 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 09:58 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 08:58 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.41 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 07:58 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 06:58 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 05:58 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.09 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 04:58 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 03:58 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 02:58 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 01:58 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.5 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-29 00:58 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 23:58 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 22:58 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 21:58 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 20:58 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 19:58 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 18:58 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 17:58 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 16:58 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 15:58 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-28 14:58 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 37.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 13:58 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 12:58 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.81 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 11:58 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 36.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 10:58 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.42 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 09:58 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 08:58 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.78. | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 07:58 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 40.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 06:58 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 05:58 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 04:58 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 03:58 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 02:58 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.28 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 01:58 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-28 00:58 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 23:58 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 22:58 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 29.78 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 21:58 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-27 20:58 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-27 19:58 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-27 18:58 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 45.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 17:58 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 44.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 16:58 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 41.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 15:58 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.04 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 14:58 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.89 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 13:58 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 39.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 12:58 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 42.47 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 11:58 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 41.84 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 10:58 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 38.33 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 09:58 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 35.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 08:58 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 23.21 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 07:58 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 24.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 06:58 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 22.69 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 05:58 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 04:58 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 03:58 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.34 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 02:58 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 27.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 01:58 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 25.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-27 00:58 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 28.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-26 23:58 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.64 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-26 22:58 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | 26.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-26 21:58 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.88 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-26 20:58 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 28.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-26 19:58 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-26 18:58 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 17:58 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 16:58 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 15:58 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 14:58 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 13:58 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 12:58 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 11:58 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 10:58 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 09:58 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 08:58 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 07:58 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 06:58 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 05:58 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 04:58 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 03:58 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 02:58 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 01:58 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-26 00:58 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 23:58 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 22:58 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 21:58 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 20:58 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 19:58 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 18:58 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 17:58 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 16:58 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 15:58 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 14:58 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 13:58 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 12:58 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 11:58 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 10:58 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 09:58 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 08:58 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 07:58 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 06:58 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 05:58 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 04:58 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 03:58 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 02:58 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 01:58 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-25 00:58 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 23:58 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 22:58 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 21:58 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 20:58 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 19:58 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 18:58 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 17:58 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 16:58 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 15:57 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 14:57 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 13:57 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 12:57 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 11:57 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 10:57 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 09:57 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 08:57 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 07:57 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 06:57 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 05:57 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 04:57 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 03:57 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 02:57 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 01:57 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-24 00:57 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 23:57 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 22:57 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 21:57 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 20:57 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 19:57 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 18:57 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 17:57 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 16:57 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 15:57 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 14:57 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 13:57 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 12:57 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 11:57 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 10:57 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 09:57 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 08:57 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 07:57 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 06:57 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 05:57 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 04:57 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 03:57 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 02:57 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 01:57 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-23 00:57 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 23:57 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 22:57 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 21:57 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 20:57 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 19:57 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 18:57 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 17:57 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 16:57 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 15:57 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 14:57 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 13:57 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 12:57 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 11:57 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 10:57 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 09:57 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 08:57 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 07:57 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 06:57 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 05:57 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 04:57 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 03:57 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 02:57 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 01:57 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-22 00:57 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 23:57 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 22:57 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 21:57 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 20:57 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 19:57 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 18:57 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 17:57 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 16:57 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 15:57 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 14:57 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 13:57 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 12:57 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 11:57 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 10:57 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 09:57 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 08:57 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 07:57 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 06:57 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 05:57 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 04:57 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 03:57 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 02:57 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 01:57 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-21 00:57 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 23:57 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 22:57 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 21:57 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 20:57 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 19:57 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 18:57 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 17:57 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 16:57 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 15:57 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 14:57 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 13:57 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 12:57 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 11:57 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 10:57 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 09:57 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 08:57 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 07:57 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 06:57 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 05:57 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 04:57 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 03:57 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 02:57 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 01:57 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-20 00:57 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 23:57 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 22:57 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 21:57 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 20:57 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 19:57 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 18:57 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 17:57 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 16:57 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 15:57 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 14:57 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 13:57 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 12:57 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 11:57 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 10:57 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 09:57 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 08:57 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 07:57 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 06:57 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 05:57 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 04:57 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 03:57 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 02:57 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 01:57 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-19 00:57 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 23:57 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 22:57 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 21:57 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 20:57 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 19:57 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 18:57 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 17:57 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 16:56 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 15:56 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 14:56 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 13:56 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 12:56 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 11:56 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 10:56 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 09:56 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 08:56 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 07:56 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 06:56 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 05:56 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 04:56 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 03:56 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 02:56 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 01:56 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-18 00:56 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 23:56 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 22:56 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 21:56 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 20:56 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 19:56 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 18:56 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 17:56 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 16:56 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 15:56 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 14:56 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 13:56 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 12:56 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 11:56 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 10:56 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 09:56 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 08:56 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 07:56 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 06:56 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 05:56 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 04:56 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 03:56 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 02:56 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 01:56 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-17 00:56 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 23:56 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 22:56 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 21:56 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.49 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 20:56 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 19:56 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 18:56 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.22 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 17:56 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.26 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 16:56 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 15:56 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.82 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 14:56 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 13:56 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 12:56 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-08-16 11:56 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 10:56 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 09:56 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 08:56 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 07:56 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 06:56 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 05:56 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 04:56 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 03:56 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 02:56 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 01:56 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-16 00:56 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 23:56 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 22:56 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 21:56 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 20:56 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 19:56 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 18:56 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 17:56 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 16:56 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 15:56 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 14:56 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 13:56 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 12:56 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 11:56 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 10:56 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 09:56 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 08:56 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 07:56 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 06:56 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 05:56 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 04:56 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 03:56 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 02:56 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 01:56 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-15 00:56 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 23:56 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 22:56 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 21:56 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 20:56 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 19:56 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 18:56 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 17:56 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 16:56 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 15:56 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 14:56 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 13:56 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 12:56 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 11:56 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 10:56 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 09:56 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 08:56 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 07:56 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 06:56 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 05:56 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 04:56 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 03:56 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 02:56 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 01:56 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-14 00:56 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 23:56 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 22:56 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 21:56 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 20:56 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 19:56 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 18:56 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 17:56 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 16:56 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 15:56 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 14:56 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 13:56 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 12:56 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 11:56 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 10:56 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 09:56 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 08:56 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 07:56 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 06:56 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 05:56 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 04:56 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 03:56 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 02:56 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 01:56 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-13 00:56 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 23:56 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 22:56 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 21:56 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 20:56 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 19:56 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 18:56 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 17:55 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 16:55 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 15:55 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 14:55 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 13:55 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 12:55 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 11:55 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 10:55 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 09:55 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 08:55 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 07:55 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 06:55 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 05:55 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 04:55 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 03:55 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 02:55 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 01:55 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-12 00:55 | 22.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 23:55 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 22:55 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 21:55 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 20:55 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 19:55 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 18:55 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 17:55 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 16:55 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 15:55 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 14:55 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 13:55 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 12:55 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 11:55 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 10:55 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 09:55 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 08:55 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 07:55 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 06:55 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 05:55 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 04:55 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 03:55 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 02:55 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 01:55 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-11 00:55 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 23:55 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 22:55 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 21:55 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 20:55 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 19:55 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 18:55 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 17:55 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 16:55 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 15:55 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 14:55 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 13:55 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 12:55 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 11:55 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 10:55 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 09:55 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 08:55 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 07:55 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 06:55 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 05:55 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 04:55 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 03:55 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 02:55 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 01:55 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-10 00:55 | 8.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 23:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 22:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 21:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 20:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 19:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 18:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 17:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 16:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 15:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 14:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 13:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 12:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 11:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 10:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 09:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 08:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 07:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 06:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 05:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 04:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 03:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 02:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 01:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-09 00:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 23:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 22:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 21:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 20:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 19:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 18:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 17:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 16:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 15:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 14:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 13:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 12:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 11:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 10:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 09:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 08:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 07:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 06:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 05:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 04:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 03:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 02:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 01:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-08 00:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 23:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 22:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 21:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 20:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 19:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 18:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 17:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 16:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 15:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 14:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 13:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 12:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 11:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 10:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 09:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 08:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 07:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 06:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 05:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 04:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 03:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 02:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 01:55 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-07 00:55 | 9.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 23:55 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 22:55 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 21:55 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 20:55 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 19:55 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 18:54 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 17:54 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 16:54 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 15:54 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 14:54 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 13:54 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 12:54 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 11:54 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 10:54 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 09:54 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 08:54 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 07:54 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 06:54 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 05:54 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 04:54 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 03:54 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 02:54 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 01:54 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-06 00:54 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 23:54 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 22:54 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 21:54 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 20:54 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 19:54 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 18:54 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 17:54 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 16:54 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 15:54 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 14:54 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 13:54 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 12:54 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 11:54 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 10:54 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 09:54 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 08:54 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 07:54 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 06:54 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 05:54 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 04:54 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 03:54 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 02:54 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 01:54 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-05 00:54 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 23:54 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 22:54 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 21:54 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 20:54 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 19:54 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 18:54 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 17:54 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 16:54 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 15:54 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 14:54 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 13:54 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 12:54 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 11:54 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 10:54 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 09:54 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 08:54 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 07:54 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 06:54 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 05:54 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 04:54 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 03:54 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 02:54 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 01:54 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-04 00:54 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 23:54 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 22:54 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 21:54 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 20:54 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 19:54 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 18:54 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 17:54 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 16:54 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 15:54 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 14:54 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 13:54 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 12:54 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 11:54 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 10:54 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 09:54 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 08:54 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 07:54 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 06:54 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 05:54 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 04:54 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 03:54 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 02:54 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 01:54 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-03 00:54 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 23:54 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 22:54 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 21:54 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 20:54 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 19:54 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 18:54 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 17:54 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 16:54 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 15:54 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 14:54 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 13:54 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 12:54 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 11:54 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 10:54 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 09:54 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 08:54 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 07:54 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 06:54 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 05:54 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 04:54 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 03:54 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 02:54 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 01:54 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-02 00:54 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 23:54 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 22:54 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 21:54 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 20:54 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 19:54 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 18:54 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 17:54 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 16:54 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 15:54 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 14:54 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 13:54 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 12:54 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 11:54 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 10:54 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 09:54 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 08:54 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 07:54 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 06:54 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 05:54 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 04:54 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 03:54 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 02:54 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 01:54 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-08-01 00:54 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 23:54 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 22:54 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 21:54 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 20:53 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 19:53 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 18:53 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 17:53 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 16:53 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 15:53 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 14:53 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 13:53 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 12:53 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 11:53 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 10:53 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 09:53 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 08:53 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 07:53 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 06:53 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 05:53 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 04:53 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 03:53 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 02:53 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 01:53 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-31 00:53 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 23:53 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 22:53 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 21:53 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 20:53 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 19:53 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 18:53 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 17:53 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 16:53 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 15:53 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 14:53 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 13:53 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 12:53 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 11:53 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 10:53 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 09:53 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 08:53 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 07:53 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 06:53 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 05:53 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 04:53 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 03:53 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 02:53 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 01:53 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-30 00:53 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 23:53 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 22:53 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 21:53 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 20:53 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 19:53 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 18:53 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 17:53 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 16:53 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 15:53 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 14:53 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 13:53 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 12:53 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 11:53 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 10:53 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 09:53 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 08:53 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 07:53 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 06:53 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 05:53 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 04:53 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 03:53 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 02:53 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 01:53 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-29 00:53 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 23:53 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 22:53 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 21:53 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 20:53 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 19:53 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 18:53 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 17:53 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 16:53 | 10.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 15:53 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 14:53 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 13:53 | 11.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 12:53 | 10.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 11:53 | 10.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 10:53 | 10.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 09:53 | 12.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 08:53 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 07:53 | 11.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 06:53 | 11.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 05:53 | 10.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 04:53 | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 03:53 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 02:53 | 11.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 01:53 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-28 00:53 | 11.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 23:53 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 22:53 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 21:53 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 20:53 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 19:53 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 18:53 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 17:53 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 16:53 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 15:53 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 14:53 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 13:53 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 12:53 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 11:53 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 10:53 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 09:53 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 08:53 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 07:53 | 11.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 06:53 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 05:53 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 04:53 | 11.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 03:53 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 02:53 | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 01:53 | 11.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-27 00:53 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 23:53 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 22:53 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 21:53 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 20:53 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 19:53 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 18:53 | 10.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 17:53 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 16:53 | 11.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 15:53 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 14:53 | 10.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 13:53 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 12:53 | 11.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 11:53 | 11.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 10:53 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 09:53 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 08:53 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 07:53 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 06:53 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 05:53 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 04:53 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 03:53 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 02:53 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 01:53 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-26 00:53 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 23:53 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 22:53 | 11.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 21:52 | 11.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 20:52 | 11.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 19:52 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 18:52 | 10.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 17:52 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 16:52 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 15:52 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 14:52 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 13:52 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 12:52 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 11:52 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 10:52 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 09:52 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 08:52 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 07:52 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 06:52 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 05:52 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 04:52 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 03:52 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 02:52 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 01:52 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-25 00:52 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 23:52 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 22:52 | 11.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 21:52 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 20:52 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 19:52 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 18:52 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 17:52 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 16:52 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 15:52 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 14:52 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 13:52 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 12:52 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 11:52 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 10:52 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 09:52 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 08:52 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 07:52 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 06:52 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 05:52 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 04:52 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 03:52 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 02:52 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 01:52 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-24 00:52 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 23:52 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 22:52 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 21:52 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 20:52 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 19:52 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 18:52 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 17:52 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 16:52 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 15:52 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 14:52 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 13:52 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 12:52 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 11:52 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 10:52 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 09:52 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 08:52 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 07:52 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 06:52 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 05:52 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 04:52 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 03:52 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 02:52 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 01:52 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-23 00:52 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 23:52 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 22:52 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 21:52 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 20:52 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 19:52 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 18:52 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 17:52 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 16:52 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 15:52 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 14:52 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 13:52 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 12:52 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 11:52 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 10:52 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 09:52 | 21.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 08:52 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 07:52 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 06:52 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 05:52 | 23.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 04:52 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 03:52 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 02:52 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 01:52 | 22.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-22 00:52 | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 23:52 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 22:52 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 21:52 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 20:52 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 19:52 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 18:52 | 21.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 17:52 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 16:52 | 22.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 15:52 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 14:52 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 13:52 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 12:52 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 11:52 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 10:52 | 23.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 09:52 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 08:52 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 07:52 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 06:52 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 05:52 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 04:52 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 03:52 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 02:52 | 23.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 01:52 | 24.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-21 00:52 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 23:52 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 22:52 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 21:52 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 20:52 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 19:52 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 18:52 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 17:52 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 16:52 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 15:52 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 14:52 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 13:52 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 12:52 | 21.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 11:52 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 10:52 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 09:52 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 08:52 | 20.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 07:52 | 22.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 06:52 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 05:52 | 22.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 04:52 | 23.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 03:52 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 02:52 | 25.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 01:52 | 25.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-20 00:52 | 20.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 23:52 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 22:51 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 21:51 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 20:51 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 19:51 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 18:51 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 17:51 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 16:51 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 15:51 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 14:51 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 13:51 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 12:51 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 22.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-19 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 23:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 22:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 21:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 20:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 19:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 18:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 17:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 16:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 15:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 14:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 13:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 12:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 11:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 10:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 09:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 08:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 07:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 06:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 05:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 04:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 7.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 03:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 7.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 02:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 01:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-18 00:51 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 23:51 | 8.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 22:51 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 21:51 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 20:51 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 19:51 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 18:51 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 17:51 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 16:51 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 15:51 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 14:51 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 13:51 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 12:51 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 11:51 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 10:51 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 09:51 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 08:51 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 07:51 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 06:51 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 05:51 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 04:51 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 03:51 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 02:51 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 01:51 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-17 00:51 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 23:51 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 22:51 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 21:51 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 20:51 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 19:51 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 18:51 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 17:51 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 16:51 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 15:51 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 14:51 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 13:51 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 12:51 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 11:51 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 10:51 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 09:51 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 08:51 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 07:51 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 06:51 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 05:51 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 04:51 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 03:51 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 02:51 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 01:51 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-16 00:51 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 23:51 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 22:51 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 21:51 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 20:51 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 19:51 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 18:51 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 17:51 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 16:51 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 15:51 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 14:51 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 13:51 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 12:51 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 11:51 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 10:51 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 09:51 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 08:51 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 07:51 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 06:51 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 05:51 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 04:51 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 03:51 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 02:51 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 01:51 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-15 00:51 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 23:51 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 22:51 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 21:51 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 20:51 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 19:51 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 18:51 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 17:51 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 16:51 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 15:51 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 14:51 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 13:51 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 12:51 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 11:51 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 10:51 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 09:51 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 08:51 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 07:51 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 06:51 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 05:51 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 04:51 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 03:51 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 02:51 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 01:51 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-14 00:51 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 23:50 | 13.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 22:50 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 21:50 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 20:50 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 19:50 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 18:50 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 17:50 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 16:50 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 15:50 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 14:50 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 13:50 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 12:50 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 11:50 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 10:50 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 09:50 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 08:50 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 07:50 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 06:50 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 05:50 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 04:50 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 03:50 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 02:50 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 01:50 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-13 00:50 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 23:50 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 22:50 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 21:50 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 20:50 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 19:50 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 18:50 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 17:50 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 16:50 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 15:50 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 14:50 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 13:50 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 12:50 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 11:50 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 10:50 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 09:50 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 08:50 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 07:50 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 06:50 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 05:50 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 04:50 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 03:50 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 02:50 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 01:50 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-12 00:50 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 23:50 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 22:50 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 21:50 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 20:50 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 19:50 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 18:50 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 17:50 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 16:50 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 15:50 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 14:50 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 13:50 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 12:50 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 11:50 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 10:50 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 09:50 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 08:50 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 07:50 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 06:50 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 05:50 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 04:50 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 03:50 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 02:50 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 01:50 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-11 00:50 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 23:50 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 22:50 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 21:50 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 20:50 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 19:50 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 18:50 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 17:50 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 16:50 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 15:50 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 14:50 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 13:50 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 12:50 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 11:50 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 10:50 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 09:50 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 08:50 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 07:50 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 06:50 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 05:50 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 04:50 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 03:50 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 02:50 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 01:50 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-10 00:50 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 23:50 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 22:50 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 21:50 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 20:50 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 19:50 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 18:50 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 17:50 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 16:50 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 15:50 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 14:50 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 13:50 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 12:50 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 11:50 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 10:50 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 09:50 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 08:50 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 07:50 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 06:50 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 05:50 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 04:50 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 03:50 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 02:50 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 01:50 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-09 00:50 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 23:50 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 22:50 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 21:50 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 20:50 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 19:50 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 18:50 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 17:50 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 16:50 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 15:50 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 14:50 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 13:50 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 12:50 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 11:50 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 10:50 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 09:50 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 08:50 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 07:50 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 06:50 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 05:50 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 04:50 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 03:50 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 02:50 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 01:50 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-08 00:49 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 23:49 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 22:49 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 21:49 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 20:49 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 19:49 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 18:49 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 17:49 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 16:49 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 15:49 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 14:49 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 13:49 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 12:49 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 11:49 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 10:49 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 09:49 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 08:49 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 07:49 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 06:49 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 05:49 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 04:49 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 03:49 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 02:49 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 01:49 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-07 00:49 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 23:49 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 22:49 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 21:49 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 20:49 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 19:49 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 18:49 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 17:49 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 16:49 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 15:49 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 14:49 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 13:49 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 12:49 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 11:49 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 10:49 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 09:49 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 08:49 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 07:49 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 06:49 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 05:49 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 04:49 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 03:49 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 02:49 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 01:49 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-06 00:49 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 23:49 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 22:49 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 21:49 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 20:49 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 19:49 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 18:49 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 17:49 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 16:49 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 15:49 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 14:49 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 13:49 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 12:49 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 11:49 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 10:49 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 09:49 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 08:49 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 07:49 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 06:49 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 05:49 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 04:49 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 03:49 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 02:49 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 01:49 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-05 00:49 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 23:49 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 22:49 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 21:49 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 20:49 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 19:49 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 18:49 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 17:49 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 16:49 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 15:49 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 14:49 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 13:49 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 12:49 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 11:49 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 10:49 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 09:49 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 08:49 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 07:49 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 06:49 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 05:49 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 04:49 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 03:49 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 02:49 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 01:49 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-04 00:49 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 23:49 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 22:49 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 21:49 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 20:49 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 19:49 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 18:49 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 17:49 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 16:49 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 15:49 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 14:49 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 13:49 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 12:49 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 11:49 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 10:49 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 09:49 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 08:49 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 07:49 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 06:49 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 05:49 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 04:49 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 03:49 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 02:49 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 01:49 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-03 00:49 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 23:49 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 22:49 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 21:49 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 20:49 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 19:49 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 18:49 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 17:49 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 16:49 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 15:49 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 14:49 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 13:49 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 12:49 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 11:49 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 10:49 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 09:49 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 08:49 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 07:49 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 06:49 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 05:49 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 04:49 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 03:49 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 02:49 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 01:48 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-02 00:48 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 23:48 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 22:48 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 21:48 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 20:48 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 19:48 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 18:48 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 17:48 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 16:48 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 15:48 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 14:48 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 13:48 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 12:48 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 11:48 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 10:48 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 09:48 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 08:48 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 07:48 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 06:48 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 05:48 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 04:48 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 03:48 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 02:48 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 01:48 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-07-01 00:48 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 23:48 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 22:48 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 21:48 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 20:48 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 19:48 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 18:48 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 17:48 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 16:48 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 15:48 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 14:48 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 13:48 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 12:48 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 11:48 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 10:48 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 09:48 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 08:48 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 07:48 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 06:48 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 05:48 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 04:48 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 03:48 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 02:48 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 01:48 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-30 00:48 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 2.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 23:48 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 22:48 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 21:48 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 20:48 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 19:48 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 18:48 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 17:48 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 16:48 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 15:48 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 14:48 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 13:48 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 12:48 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 11:48 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 10:48 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 09:48 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 08:48 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 07:48 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 06:48 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 05:48 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 04:48 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 03:48 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 02:48 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 01:48 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-29 00:48 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 23:48 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 22:48 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 21:48 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 20:48 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 19:48 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 18:48 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 17:48 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 16:48 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 15:48 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 14:48 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 13:48 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 12:48 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 11:48 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 10:48 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 09:48 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 08:48 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 07:48 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 06:48 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 05:48 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 04:48 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 03:48 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 02:48 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机水洗 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 01:48 | 10.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-28 00:48 | 8.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 02:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 01:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-27 00:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 23:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 22:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 21:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 20:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 19:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 18:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 17:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 16:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 15:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 14:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 13:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 12:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 11:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 10:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 09:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 08:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 07:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 06:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 05:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 04:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 03:48 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-26 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-25 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-24 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-23 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-22 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 04:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 03:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 02:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 01:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-21 00:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 23:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 22:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 21:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 20:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 19:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 18:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 17:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 16:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 15:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 14:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 13:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 12:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 11:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 10:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 09:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 08:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 07:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 06:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 05:47 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-20 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-19 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-18 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-17 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-16 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 05:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 04:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 03:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 02:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 01:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-15 00:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 23:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 22:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 21:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 20:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 19:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 18:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 17:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 16:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 15:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 14:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 13:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 12:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 11:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 10:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 09:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 08:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 07:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 06:46 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-14 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-13 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-12 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 01:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-11 00:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 23:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 22:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 21:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 20:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 19:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 18:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 17:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 16:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 15:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 14:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 13:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 12:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 11:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 10:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 09:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 08:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 07:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 06:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 05:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 04:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 03:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 02:45 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 01:45 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-10 00:45 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 23:45 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 22:45 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 21:45 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 20:45 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 19:45 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 18:45 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 17:45 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 16:45 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 15:45 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 14:45 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 13:45 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 12:45 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 11:45 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 10:45 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 09:45 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 08:45 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 07:45 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 06:45 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 05:45 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 04:45 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 03:45 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 02:45 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 01:45 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-09 00:45 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 23:45 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 22:45 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 21:45 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 20:45 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 19:45 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 18:45 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 17:45 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 16:45 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 15:45 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 14:45 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 13:45 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 12:45 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 11:45 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 10:45 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 09:45 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 08:45 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 07:45 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 06:44 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 05:44 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 04:44 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 03:44 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 02:44 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 01:44 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-08 00:44 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 23:44 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 22:44 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 21:44 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 20:44 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 19:44 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 18:44 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 17:44 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 16:44 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 15:44 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 14:44 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 13:44 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 12:44 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 11:44 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 10:44 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 09:44 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 08:44 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 07:44 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 06:44 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 05:44 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 04:44 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 03:44 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 02:44 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 01:44 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-07 00:44 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 23:44 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 22:44 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 21:44 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 20:44 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 19:44 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 18:44 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 17:44 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 16:44 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 15:44 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 14:44 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 13:44 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 12:44 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 11:44 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 10:44 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 09:44 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 08:44 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 07:44 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 06:44 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 05:44 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 04:44 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 03:44 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 02:44 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 01:44 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-06 00:44 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 23:44 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 22:44 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 21:44 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 20:44 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 19:44 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 18:44 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 17:44 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 16:44 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 15:44 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 14:44 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 13:44 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 12:44 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 11:44 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 10:44 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 09:44 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 08:44 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 07:44 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 06:44 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 05:44 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 04:44 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 03:44 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 02:44 | 10.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 01:44 | 10.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-05 00:44 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 23:44 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 22:44 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 21:44 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 20:44 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 19:44 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 18:44 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 17:44 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 16:44 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 15:44 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 14:44 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 13:44 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 12:44 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 11:44 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 10:44 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 09:44 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 08:44 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 07:44 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 06:44 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 05:44 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 04:44 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 03:44 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 02:44 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 01:44 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-04 00:44 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 23:44 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 22:44 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 21:44 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 20:44 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 19:44 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 18:44 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 17:44 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 16:44 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 15:44 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 14:44 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 13:44 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 12:44 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 11:44 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 10:44 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 09:44 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 08:44 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 07:44 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 06:44 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 05:44 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 04:44 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 03:44 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 02:44 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 01:44 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-03 00:44 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 23:44 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 22:44 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 21:44 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 20:44 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 19:44 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 18:44 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 17:44 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 16:44 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 15:44 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 14:44 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 13:44 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 12:44 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 11:44 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 10:44 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 09:44 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 08:44 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 07:43 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 06:43 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 05:43 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 04:43 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 03:43 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 02:43 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 01:43 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-02 00:43 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 23:43 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 22:43 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 21:43 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 20:43 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 19:43 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 18:43 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 17:43 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 16:43 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 15:43 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 14:43 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 13:43 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 12:43 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 11:43 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 10:43 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 09:43 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 08:43 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 07:43 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 06:43 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 05:43 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 04:43 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 03:43 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 02:43 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 01:43 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-06-01 00:43 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 23:43 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 22:43 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 21:43 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 20:43 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 19:43 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 18:43 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 17:43 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 16:43 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 15:43 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 14:43 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 13:43 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 12:43 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 11:43 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 10:43 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 09:43 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 08:43 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 07:43 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 06:43 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 05:43 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 04:43 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 03:43 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 02:43 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 01:43 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-31 00:43 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 23:43 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 22:43 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 21:43 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 20:43 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 19:43 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 18:43 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 17:43 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 16:43 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 15:43 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 14:43 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 13:43 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 12:43 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 11:43 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 10:43 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 09:43 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 08:43 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 07:43 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 06:43 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 05:43 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 04:43 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 03:43 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 02:43 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 01:43 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-30 00:43 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 23:43 | 20.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 22:43 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 21:43 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 20:43 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 19:43 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 18:43 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 17:43 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 16:43 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 15:43 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 14:43 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 13:43 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 12:43 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 11:43 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 10:43 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 09:43 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 08:43 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 07:43 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 06:43 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 05:43 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 04:43 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 03:43 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 02:43 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 01:43 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-29 00:43 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 23:43 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 22:43 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 21:43 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 20:43 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 19:43 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 18:43 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 17:43 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 16:43 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 15:43 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 14:43 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 13:43 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 12:43 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 11:43 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 10:43 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 09:43 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 08:43 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 07:43 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 06:43 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 05:43 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 04:43 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 03:43 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 02:43 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 01:43 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-28 00:43 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 23:43 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 22:43 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 21:43 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 20:43 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 19:43 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 18:43 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 17:43 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 16:43 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 15:43 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 14:43 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 13:43 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 12:43 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 11:43 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 10:43 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 09:43 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 08:42 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 07:42 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 06:42 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 05:42 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 04:42 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 03:42 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 02:42 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 01:42 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-27 00:42 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 23:42 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 22:42 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 21:42 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 20:42 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 19:42 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 18:42 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 17:42 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 16:42 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 15:42 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 14:42 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 13:42 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 12:42 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 11:42 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 10:42 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 09:42 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 08:42 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 07:42 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 06:42 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 05:42 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 04:42 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 03:42 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 02:42 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 01:42 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-26 00:42 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 23:42 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 22:42 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 21:42 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 20:42 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 19:42 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 18:42 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 17:42 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 16:42 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 15:42 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 14:42 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 13:42 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 12:42 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 11:42 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 10:42 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 09:42 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 08:42 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 07:42 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 06:42 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 05:42 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 04:42 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 03:42 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 02:42 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 01:42 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-25 00:42 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 23:42 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 22:42 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 21:42 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 20:42 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 19:42 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 18:42 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 17:42 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 16:42 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 15:42 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 14:42 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 13:42 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 12:42 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 11:42 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 10:42 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 09:42 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 08:42 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 07:42 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 06:42 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 05:42 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 04:42 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 03:42 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 02:42 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 01:42 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-24 00:42 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 23:42 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 22:42 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 21:42 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 20:42 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 19:42 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 18:42 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 17:42 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 16:42 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 15:42 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 14:42 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 13:42 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 12:42 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 11:42 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 10:42 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 09:42 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 08:42 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 07:42 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 06:42 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 05:42 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 04:42 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 03:42 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 02:42 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 01:42 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-23 00:42 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 23:42 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 22:42 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 21:42 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 20:42 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 19:42 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 18:42 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 17:42 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 16:42 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 15:42 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 14:42 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 13:42 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 12:42 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 11:42 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 10:42 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 09:42 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 08:42 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 07:42 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 06:42 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 05:42 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 04:42 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 03:42 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 02:42 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 01:42 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-22 00:42 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 23:42 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 22:42 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 21:42 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 20:42 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 19:42 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 18:42 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 17:42 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 16:42 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 15:42 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 14:42 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 13:42 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 12:42 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 11:42 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 10:42 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 09:41 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 08:41 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 07:41 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 06:41 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 05:41 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 04:41 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 03:41 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 02:41 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 01:41 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-21 00:41 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 23:41 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 22:41 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 21:41 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 20:41 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 19:41 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 18:41 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 17:41 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 16:41 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 15:41 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 14:41 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 13:41 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 12:41 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 11:41 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 10:41 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 09:41 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 08:41 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 07:41 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 06:41 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 05:41 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 04:41 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 03:41 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 02:41 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 01:41 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-20 00:41 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 23:41 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 22:41 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 21:41 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 20:41 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 19:41 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 18:41 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 17:41 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 16:41 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 15:41 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 14:41 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 13:41 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 12:41 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 11:41 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 10:41 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 09:41 | 22.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 08:41 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 07:41 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 06:41 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 05:41 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 04:41 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 03:41 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 02:41 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 01:41 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-19 00:41 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 23:41 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 22:41 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 21:41 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 20:41 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 19:41 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 18:41 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 17:41 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 16:41 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 15:41 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 14:41 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 13:41 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 12:41 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 11:41 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 10:41 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 09:41 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 08:41 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 07:41 | 20.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 06:41 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备检修 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 05:41 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 04:41 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 03:41 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 02:41 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 01:41 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-18 00:41 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 23:41 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 22:41 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 21:41 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 20:41 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 19:41 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 18:41 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 17:41 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 16:41 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 15:41 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 14:41 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 13:41 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 12:41 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 11:41 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 10:41 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 09:41 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 08:41 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 07:41 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 06:41 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 05:41 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 04:41 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 03:41 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 02:41 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 01:41 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-17 00:41 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 23:41 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 22:41 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 21:41 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 20:41 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 19:41 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 18:41 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 17:41 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 16:41 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 15:41 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 14:41 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 13:41 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 12:41 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 11:41 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 10:41 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 09:41 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 08:41 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 07:41 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 06:41 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 05:41 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 04:41 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 03:41 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 02:41 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 01:41 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-16 00:41 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 23:41 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 22:41 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 21:41 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 20:41 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 19:41 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 18:41 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 17:41 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 16:41 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 15:41 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 14:41 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 13:41 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 12:41 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 11:41 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 10:40 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 09:40 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 08:40 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 07:40 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 06:40 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 05:40 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 04:40 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 03:40 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 02:40 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 01:40 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-15 00:40 | 22.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 23:40 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 22:40 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 21:40 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 20:40 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 19:40 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 18:40 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 17:40 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 16:40 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 15:40 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 14:40 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 13:40 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 12:40 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 11:40 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 10:40 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 09:40 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 08:40 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 07:40 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 06:40 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 05:40 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 04:40 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 03:40 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 02:40 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 01:40 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-14 00:40 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 23:40 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 22:40 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 21:40 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 20:40 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 19:40 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 18:40 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 17:40 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 16:40 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 15:40 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 14:40 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 13:40 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 12:40 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 11:40 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 10:40 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 09:40 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 08:40 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 07:40 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 06:40 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 05:40 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 04:40 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 03:40 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 02:40 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 01:40 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-13 00:40 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 23:40 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 22:40 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 21:40 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 20:40 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 19:40 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 18:40 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 17:40 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 16:40 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 15:40 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 14:40 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 13:40 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 12:40 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 11:40 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 10:40 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 09:40 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 08:40 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 07:40 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 06:40 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 05:40 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 04:40 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 03:40 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 02:40 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 01:40 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-12 00:40 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 23:40 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 22:40 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 21:40 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 20:40 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 19:40 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 18:40 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 17:40 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 16:40 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 15:40 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 14:40 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 13:40 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 12:40 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 11:40 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 10:40 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 09:40 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 08:40 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 07:40 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 06:40 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 05:40 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 04:40 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 03:40 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 02:40 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 01:40 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-11 00:40 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 23:40 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 22:40 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 21:40 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 20:40 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 19:40 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 18:40 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 17:40 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 16:40 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 15:40 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 14:40 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 13:40 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 12:40 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 11:40 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 10:40 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 09:40 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 08:40 | 24.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 07:40 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 06:40 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 05:40 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 04:40 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 03:40 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 02:40 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 01:40 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-10 00:40 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 23:40 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 22:40 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 21:40 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 20:40 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 19:40 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 18:40 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 17:40 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 16:40 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 15:40 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 14:40 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 13:40 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 12:39 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 11:39 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 10:39 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 09:39 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 08:39 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 07:39 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 06:39 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 05:39 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 04:39 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 03:39 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 02:39 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 01:39 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-09 00:39 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 23:39 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 22:39 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 21:39 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 20:39 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 19:39 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 18:39 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | / | 设备停运 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 17:39 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 16:39 | 10.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-08 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.7 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.97 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.19 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 32.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.2 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.87 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.76 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 50.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.4 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 29.66 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-08 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-07 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-07 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 22.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 60.57 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.44 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.48 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.52 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.56 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 42.91 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.03 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.8 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 49.15 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.98 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.1 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.35 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.37 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 46.24 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.71 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.36 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-07 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.17 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 23:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 47.12 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 22:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.31 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 21:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.6 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 20:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 45.61 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 19:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 18:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 44.51 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 17:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 43.02 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 16:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.07 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 15:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.53 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 14:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.54 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 13:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 34.79 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 12:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33.55 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 11:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 10:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 25.94 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 09:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 26.68 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 08:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 35.29 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 07:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.13 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 06:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-06 05:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-06 04:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-06 03:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 57.75 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 02:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 60.92 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 01:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 61.18 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-06 00:39 | / | 30（mg/m3) | 是 | 设备停运 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 55.58 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-05 23:39 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 31.14 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-05 22:39 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 27.95 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-05-05 21:39 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 20:39 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 19:39 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 18:39 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 17:39 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 16:39 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 15:39 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 14:39 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 13:39 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 12:39 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 11:39 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 10:39 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 09:39 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 08:39 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 07:39 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 06:39 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 05:39 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 04:39 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 03:39 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 02:39 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 01:39 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-05 00:39 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 23:39 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 22:39 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 21:39 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 20:39 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 19:39 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 18:39 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 17:39 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 16:39 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 15:39 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 14:39 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 13:39 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 12:39 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 11:39 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 10:39 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 09:39 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 08:39 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 07:39 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 06:39 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 05:39 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 04:39 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 03:39 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 02:39 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 01:39 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-04 00:39 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 23:39 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 22:39 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 21:39 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 20:39 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 19:39 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 18:39 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 17:39 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 16:39 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 15:39 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 14:39 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 13:38 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 12:38 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 11:38 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 10:38 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 09:38 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 08:38 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 07:38 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 06:38 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 05:38 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 04:38 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 03:38 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 02:38 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 01:38 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-03 00:38 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 23:38 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 22:38 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 21:38 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 20:38 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 19:38 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 18:38 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 17:38 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 16:38 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 15:38 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 14:38 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 13:38 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 12:38 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 11:38 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 10:38 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 09:38 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 08:38 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 07:38 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 06:38 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 05:38 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 04:38 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 03:38 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 02:38 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 01:38 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-02 00:38 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 23:38 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 22:38 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 21:38 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 20:38 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 19:38 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 18:38 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 17:38 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 16:38 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 15:38 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 14:38 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 13:38 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 12:38 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 11:38 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 10:38 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 09:38 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 08:38 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 07:38 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 06:38 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 05:38 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 04:38 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 03:38 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 02:38 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 01:38 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-05-01 00:38 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 23:38 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 22:38 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 21:38 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 20:38 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 19:38 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 18:38 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 17:38 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 16:38 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 15:38 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 14:38 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 13:38 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 12:38 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 11:38 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 10:38 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 09:38 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 08:38 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 07:38 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 06:38 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 05:38 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 04:38 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 03:38 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 02:38 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 01:38 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-30 00:38 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 23:38 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 22:38 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 21:38 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 20:38 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 19:38 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 18:38 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 17:38 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 16:38 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 15:38 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 14:38 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 13:38 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 12:38 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 11:38 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 10:38 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 09:38 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 08:38 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 07:38 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 06:38 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 05:38 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 04:38 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 03:38 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 02:38 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 01:38 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-29 00:38 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 23:38 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 22:38 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 21:38 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 20:38 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 19:38 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 18:38 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 17:38 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 16:38 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 15:38 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 14:38 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 13:38 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 12:38 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 11:38 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 10:38 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 09:38 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 08:38 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 07:38 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 06:38 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 05:38 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 04:38 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 03:38 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 02:38 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 01:38 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-28 00:38 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 23:38 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 22:38 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 21:38 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 20:38 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 19:38 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 18:38 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 17:38 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 16:38 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 15:38 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 14:37 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 13:37 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 12:37 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 11:37 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 10:37 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 09:37 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 08:37 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 07:37 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 06:37 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 05:37 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 04:37 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 03:37 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 02:37 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 01:37 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-27 00:37 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 23:37 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 22:37 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 21:37 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 20:37 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 19:37 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 18:37 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 17:37 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 16:37 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 15:37 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 14:37 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 13:37 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 12:37 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 11:37 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 10:37 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 09:37 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 08:37 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 07:37 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 06:37 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 05:37 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 04:37 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 03:37 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 02:37 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 01:37 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-26 00:37 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 23:37 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 22:37 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 21:37 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 20:37 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 19:37 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 18:37 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 17:37 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 16:37 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 15:37 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 14:37 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 13:37 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 12:37 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 11:37 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 10:37 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 09:37 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 08:37 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 07:37 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 06:37 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 05:37 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 04:37 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 03:37 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 02:37 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 01:37 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-25 00:37 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 23:37 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 22:37 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 21:37 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 20:37 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 19:37 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 18:37 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 17:37 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 16:37 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 15:37 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 14:37 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 13:37 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 12:37 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 11:37 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 10:37 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 09:37 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 08:37 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 07:37 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 06:37 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 05:37 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 04:37 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 03:37 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 02:37 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 01:37 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-24 00:37 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 23:37 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 22:37 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 21:37 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 20:37 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 19:37 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 18:37 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 17:37 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 16:37 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 15:37 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 14:37 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 13:37 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 12:37 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 11:37 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 10:37 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 09:37 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 08:37 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 07:37 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 06:37 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 05:37 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 04:37 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 03:37 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 02:37 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 01:37 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-23 00:37 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 23:37 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 22:37 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 21:37 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 20:37 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 19:37 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 18:37 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 17:37 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 16:37 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 15:37 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 14:37 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 13:37 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 12:37 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 11:37 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 10:37 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 09:37 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 08:37 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 07:37 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 06:37 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 05:37 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 04:37 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 03:37 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 02:37 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 01:37 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-22 00:37 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 23:37 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 22:37 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 21:37 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 20:37 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 19:37 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 18:37 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 17:37 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 16:37 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 15:36 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 14:36 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 13:36 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 12:36 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 11:36 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 10:36 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 09:36 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 08:36 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 07:36 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 06:36 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 05:36 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 04:36 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 03:36 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 02:36 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 01:36 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-21 00:36 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 23:36 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 22:36 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 21:36 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 20:36 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 19:36 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 18:36 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 17:36 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 16:36 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 15:36 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 14:36 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 13:36 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 12:36 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 11:36 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 10:36 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 09:36 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 08:36 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 07:36 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 06:36 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 05:36 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 04:36 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 03:36 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 02:36 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 01:36 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-20 00:36 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 23:36 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 22:36 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 21:36 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 20:36 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 19:36 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 18:36 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 17:36 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 16:36 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 15:36 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 14:36 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 13:36 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 12:36 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 11:36 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 10:36 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 09:36 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 08:36 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 07:36 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 06:36 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 05:36 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 04:36 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 03:36 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 02:36 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 01:36 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-19 00:36 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 23:36 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 22:36 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 21:36 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 20:36 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 19:36 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 18:36 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 17:36 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 16:36 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 15:36 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 14:36 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 13:36 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 12:36 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 11:36 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 10:36 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 09:36 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 08:36 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 07:36 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 06:36 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 05:36 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 04:36 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 03:36 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 02:36 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 01:36 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-18 00:36 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 23:36 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 22:36 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 21:36 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 20:36 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 19:36 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 18:36 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 17:36 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 16:36 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 15:36 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 14:36 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 13:36 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 12:36 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 11:36 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 10:36 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 09:36 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 08:36 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 07:36 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 06:36 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 05:36 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 04:36 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 03:36 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 02:36 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 01:36 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-17 00:36 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 23:36 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 22:36 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 21:36 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 20:36 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 19:36 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 18:36 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 17:36 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 16:36 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 15:36 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 14:36 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 13:36 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 12:36 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 11:36 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 10:36 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 09:36 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 08:36 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 07:36 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 06:36 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 05:36 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 04:36 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 03:36 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 02:36 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 01:36 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-16 00:36 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 23:36 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 22:36 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 21:36 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 20:36 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 19:36 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 18:36 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 17:36 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 16:35 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 15:35 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 14:35 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 13:35 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 12:35 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 11:35 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 10:35 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 09:35 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 08:35 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 07:35 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 06:35 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 05:35 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 04:35 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 03:35 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 02:35 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 01:35 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-15 00:35 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 23:35 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 22:35 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 21:35 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 20:35 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 19:35 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 18:35 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 17:35 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 16:35 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 15:35 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 14:35 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 13:35 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 12:35 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 11:35 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 10:35 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 09:35 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 08:35 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 07:35 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 06:35 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 05:35 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 04:35 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 03:35 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 02:35 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 01:35 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-14 00:35 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 23:35 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 22:35 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 21:35 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 20:35 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 19:35 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 18:35 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 17:35 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 16:35 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 15:35 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 14:35 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 13:35 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 12:35 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 11:35 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 10:35 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 09:35 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 08:35 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 07:35 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 06:35 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 05:35 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 04:35 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 03:35 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 02:35 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 01:35 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-13 00:35 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 23:35 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 22:35 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 21:35 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 20:35 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 19:35 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 18:35 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 17:35 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 16:35 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 15:35 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 14:35 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 13:35 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 12:35 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 11:35 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 10:35 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 09:35 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 08:35 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 07:35 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 06:35 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 05:35 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 04:35 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 03:35 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 02:35 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 01:35 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-12 00:35 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 23:35 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 22:35 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 21:35 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 20:35 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 19:35 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 18:35 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 17:35 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 16:35 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 15:35 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 14:35 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 13:35 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 12:35 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 11:35 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 10:35 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 09:35 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 08:35 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 07:35 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 06:35 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 05:35 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 04:35 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 03:35 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 02:35 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 01:35 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-11 00:35 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 23:35 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 22:35 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 21:35 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 20:35 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 19:35 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 18:35 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 17:35 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 16:35 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 15:35 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 14:35 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 13:35 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 12:35 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 11:35 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 10:35 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 09:35 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 08:35 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-10 07:35 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 06:35 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 33 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 05:35 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 35 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 04:35 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 35 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 03:35 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 36 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 02:35 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 37 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 01:35 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-10 00:35 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-09 23:35 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-09 22:35 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 38 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-09 21:35 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | 16 | 80（mg/m3) | 是
| 2021-04-09 20:35 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 19:35 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 18:35 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 17:34 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 16:34 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 15:34 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用 | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 14:34 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 13:34 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 12:34 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 11:34 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 10:34 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 09:34 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 08:34 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 07:34 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 06:34 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 05:34 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 04:34 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 03:34 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 02:34 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 01:34 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-09 00:34 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 23:34 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 22:34 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 21:34 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 20:34 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 19:34 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 18:34 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 17:34 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 16:34 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 15:34 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 14:34 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 13:34 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 12:34 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 11:34 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 10:34 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 09:34 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 08:34 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 07:34 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 06:34 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 05:34 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 04:34 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 03:34 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 02:34 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 01:34 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-08 00:34 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 23:34 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 22:34 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 21:34 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 20:34 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 19:34 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 18:34 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 17:34 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 16:34 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 15:34 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 14:34 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 13:34 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 12:34 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 11:34 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 10:34 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 09:34 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 08:34 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 07:34 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 06:34 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 05:34 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 04:34 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 03:34 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 02:34 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 01:34 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-07 00:34 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 23:34 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 22:34 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 21:34 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 20:34 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 19:34 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 18:34 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 17:34 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 16:34 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 15:34 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 14:34 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 13:34 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 12:34 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 11:34 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 10:34 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 09:34 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 08:34 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 07:34 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 06:34 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 05:34 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 04:34 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 03:34 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 02:34 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 01:34 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-06 00:34 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 23:34 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 22:34 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 21:34 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 20:34 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 19:34 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 18:34 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 17:34 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 16:34 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 15:34 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 14:34 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 13:34 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 12:34 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 11:34 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 10:34 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 09:34 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 08:34 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 07:34 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 06:34 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 05:34 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 04:34 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 03:34 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 02:34 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 01:34 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-05 00:34 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 23:34 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 22:34 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 21:34 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 20:34 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 19:34 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 18:34 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 17:34 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 16:34 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 15:34 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 14:34 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 13:34 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 12:34 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 11:34 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 10:34 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 09:34 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 08:34 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 07:34 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 06:34 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 05:34 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 04:34 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 03:34 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 02:34 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 01:34 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-04 00:34 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 23:34 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 22:34 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 21:34 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 20:34 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 19:34 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 18:33 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 17:33 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 16:33 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 15:33 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 14:33 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 13:33 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 12:33 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 11:33 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 10:33 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 09:33 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 08:33 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 07:33 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 06:33 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 05:33 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 04:33 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 03:33 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 02:33 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 01:33 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-03 00:33 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 23:33 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 22:33 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 21:33 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 20:33 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 19:33 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 18:33 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 17:33 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 16:33 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 15:33 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 14:33 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 13:33 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 12:33 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 11:33 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 10:33 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 09:33 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 08:33 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 07:33 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 06:33 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 05:33 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 04:33 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 03:33 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 02:33 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 01:33 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-02 00:33 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 23:33 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 22:33 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 21:33 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 20:33 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 19:33 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 18:33 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 17:33 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 16:33 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 15:33 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 14:33 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 13:33 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 12:33 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 11:33 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 10:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 09:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 08:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 07:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 06:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 05:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 04:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 03:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 02:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 01:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-04-01 00:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 23:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 22:33 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 21:33 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 20:33 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 19:33 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 18:33 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 17:33 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 16:33 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 15:33 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 14:33 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 80（mg/m3) | / | 设备停运
| 2021-03-31 13:33 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 12:33 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 11:33 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 10:33 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 09:33 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 08:33 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 07:33 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 06:33 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 05:33 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 04:33 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 03:33 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 02:33 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 01:33 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-31 00:33 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 23:33 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 22:33 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 21:33 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 20:33 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 19:33 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 18:33 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 17:33 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 16:33 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 15:33 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 14:33 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 13:33 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 12:33 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 11:33 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 10:33 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 09:33 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 08:33 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 07:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 06:33 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 05:33 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 04:33 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 03:33 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 02:33 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 01:33 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-30 00:33 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 23:33 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 22:33 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 21:33 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 20:33 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 19:33 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 18:33 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 17:33 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 16:33 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 15:33 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 14:33 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 13:33 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 12:33 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 11:33 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 10:33 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 09:33 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 08:33 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 07:33 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 06:33 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 05:33 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 04:33 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 03:33 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 02:33 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 01:33 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-29 00:33 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 23:33 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 22:33 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 21:33 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 20:32 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 19:32 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 18:32 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 17:32 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 16:32 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 15:32 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 14:32 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 13:32 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 12:32 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 11:32 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 10:32 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 09:32 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 08:32 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 07:32 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 06:32 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 05:32 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-28 04:32 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-28 03:32 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-28 02:32 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-28 01:32 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-28 00:32 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 23:32 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 22:32 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 21:32 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 20:32 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 19:32 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 18:32 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 17:32 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 16:32 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 15:32 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 14:32 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 13:32 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 12:32 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 11:32 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 10:32 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 09:32 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 08:32 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 07:32 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 06:32 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 05:32 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 04:32 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 03:32 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 02:32 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 01:32 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-27 00:32 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 23:32 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 22:32 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 21:32 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 20:32 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 19:32 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 18:32 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 17:32 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 16:32 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 15:32 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 14:32 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 13:32 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 12:32 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 11:32 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 10:32 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 09:32 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 08:32 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 07:32 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 06:32 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 05:32 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 04:32 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 03:32 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 02:32 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 01:32 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-26 00:32 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 23:32 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 22:32 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 21:32 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 20:32 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 19:32 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 18:32 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 17:32 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 16:32 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 15:32 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 14:32 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 13:32 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 12:32 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 11:32 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 10:32 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 09:32 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 08:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 07:32 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 06:32 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 05:32 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 04:32 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 03:32 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 02:32 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 01:32 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-25 00:32 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 23:32 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 22:32 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 21:32 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 20:32 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 19:32 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 18:32 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 17:32 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 16:32 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 15:32 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 14:32 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 13:32 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 12:32 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 11:32 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 10:32 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 09:32 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 08:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 07:32 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 06:32 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 05:32 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 04:32 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 03:32 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 02:32 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 01:32 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-24 00:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 23:32 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 22:32 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 21:32 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 20:32 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 19:32 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 18:32 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 17:32 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 16:32 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 15:32 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 14:32 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 13:32 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 12:32 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 11:32 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 10:32 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 09:32 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 08:32 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 07:32 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 06:32 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 05:32 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 04:32 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 03:32 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 02:32 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 01:32 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-23 00:32 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 23:32 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 22:32 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 21:31 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 20:31 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 19:31 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 18:31 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 17:31 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 16:31 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 15:31 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 14:31 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 13:31 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 12:31 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 11:31 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 10:31 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 09:31 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 08:31 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 07:31 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 06:31 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 05:31 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 04:31 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 03:31 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 02:31 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 01:31 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-22 00:31 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 23:31 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 22:31 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 21:31 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 20:31 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 19:31 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 18:31 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 17:31 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 16:31 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 15:31 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 14:31 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 13:31 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 12:31 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 11:31 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 10:31 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 09:31 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 08:31 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 07:31 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 06:31 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 05:31 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 04:31 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 03:31 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 02:31 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 01:31 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-21 00:31 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 23:31 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 22:31 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 21:31 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 20:31 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 19:31 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 18:31 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 17:31 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 16:31 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 15:31 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 14:31 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 13:31 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 12:31 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 11:31 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 10:31 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 09:31 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 08:31 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 07:31 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 06:31 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 05:31 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 04:31 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 03:31 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 02:31 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 01:31 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-20 00:31 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 23:31 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 22:31 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 21:31 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 20:31 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 19:31 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 18:31 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 17:31 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 16:31 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 15:31 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 14:31 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 13:31 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 12:31 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 11:31 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 10:31 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 09:31 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 08:31 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 07:31 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 06:31 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 05:31 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 04:31 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 03:31 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 02:31 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 01:31 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-19 00:31 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 23:31 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 22:31 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 21:31 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 20:31 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 19:31 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 18:31 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 17:31 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 16:31 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 15:31 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 14:31 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 13:31 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 12:31 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 11:31 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 10:31 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 09:31 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 08:31 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 07:31 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 06:31 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 05:31 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 04:31 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 03:31 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 02:31 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 01:31 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-18 00:31 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 23:31 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 22:31 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 21:31 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 20:31 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 19:31 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 18:31 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 17:31 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 16:31 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 15:31 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 14:31 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 13:31 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 12:31 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 11:31 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 10:31 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 09:31 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 08:31 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 07:31 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 06:31 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 05:31 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 04:31 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 03:31 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 02:31 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 01:31 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-17 00:31 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 23:31 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 22:30 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 21:30 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 20:30 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 19:30 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 18:30 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 17:30 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 16:30 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 15:30 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 14:30 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 13:30 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 12:30 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 11:30 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 10:30 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 09:30 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 08:30 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 07:30 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 06:30 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 05:30 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 04:30 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 03:30 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 02:30 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 01:30 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-16 00:30 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 23:30 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 22:30 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 21:30 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 20:30 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 19:30 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 18:30 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 17:30 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 16:30 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 15:30 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 14:30 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 13:30 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 12:30 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 11:30 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 10:30 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 09:30 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 08:30 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 07:30 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 06:30 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 05:30 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 04:30 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 03:30 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 02:30 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 01:30 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-15 00:30 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 23:30 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 22:30 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 21:30 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 20:30 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 19:30 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 18:30 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 17:30 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 16:30 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 15:30 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 14:30 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 13:30 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 12:30 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 11:30 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 10:30 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 09:30 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 08:30 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 07:30 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 06:30 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 05:30 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 04:30 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 03:30 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 02:30 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 01:30 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-14 00:30 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 23:30 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 22:30 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 21:30 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 20:30 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 19:30 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 18:30 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 17:30 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 16:30 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 15:30 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 14:30 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 13:30 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 12:30 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 11:30 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 10:30 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 09:30 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 08:30 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 07:30 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 06:30 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 05:30 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 04:30 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 03:30 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 02:30 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 01:30 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-13 00:30 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 23:30 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 22:30 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 21:30 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 20:30 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 19:30 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 18:30 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 17:30 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 16:30 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 15:30 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 14:30 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 13:30 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 12:30 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 11:30 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 10:30 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 09:30 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 08:30 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 07:30 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 06:30 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 05:30 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 04:30 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 03:30 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 02:30 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 01:30 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-12 00:30 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 23:30 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 22:30 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 21:30 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 20:30 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 19:30 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 18:30 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 17:30 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 16:30 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 15:30 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 14:30 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 13:30 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 12:30 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 11:30 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 10:30 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 09:30 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 08:30 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 07:30 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 06:30 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 05:30 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 04:30 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 03:30 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 02:30 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 01:30 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-11 00:30 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 23:29 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 22:29 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 21:29 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 20:29 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 19:29 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 18:29 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 17:29 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 16:29 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 15:29 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 14:29 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 13:29 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 12:29 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 11:29 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 10:29 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 09:29 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 08:29 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 07:29 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 06:29 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 05:29 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 04:29 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 03:29 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 02:29 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 01:29 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-10 00:29 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 23:29 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 22:29 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 21:29 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 20:29 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 19:29 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 18:29 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 17:29 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 16:29 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 15:29 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 14:29 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 13:29 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 12:29 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 11:29 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 10:29 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 09:29 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 08:29 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 07:29 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 06:29 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 05:29 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 04:29 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 03:29 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 02:29 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 01:29 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-09 00:29 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 23:29 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 22:29 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 21:29 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 20:29 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 19:29 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 18:29 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 17:29 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 16:29 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 15:29 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 14:29 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 13:29 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 12:29 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 11:29 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 10:29 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 09:29 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 08:29 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 07:29 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 06:29 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 05:29 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 04:29 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 03:29 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 02:29 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 01:29 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-08 00:29 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 23:29 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 22:29 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 21:29 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 20:29 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 19:29 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 18:29 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 17:29 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 16:29 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 15:29 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 14:29 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 13:29 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 12:29 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 11:29 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 10:29 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 09:29 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 08:29 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 07:29 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 06:29 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 05:29 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 04:29 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 03:29 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 02:29 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 01:29 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-07 00:29 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 23:29 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 22:29 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 21:29 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 20:29 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 19:29 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 18:29 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 17:29 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 16:29 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 15:29 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 14:29 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 13:29 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 12:29 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 11:29 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 10:29 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 09:29 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 08:29 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 07:29 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 06:29 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 05:29 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-03-06 04:29 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-06 03:29 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-06 02:29 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-06 01:29 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-06 00:29 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 23:29 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 22:29 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 21:29 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 20:29 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 19:29 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 18:29 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 17:29 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 16:29 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 15:29 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 14:29 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 13:29 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 12:29 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 11:29 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 10:29 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 09:29 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 08:29 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 07:29 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 06:29 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 05:29 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 04:29 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 03:29 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 02:29 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 01:29 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-05 00:28 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 23:28 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 22:28 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 21:28 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 20:28 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 19:28 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 18:28 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 17:28 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 16:28 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 15:28 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 14:28 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 13:28 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 12:28 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 11:28 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 10:28 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 09:28 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 08:28 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 07:28 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 06:28 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 05:28 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 04:28 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 03:28 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 02:28 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 01:28 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-04 00:28 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 23:28 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 22:28 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 21:28 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 20:28 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 19:28 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 18:28 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 17:28 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 16:28 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 15:28 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 14:28 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 13:28 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 12:28 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 11:28 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 10:28 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 09:28 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 08:28 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 07:28 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 06:28 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 05:28 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 04:28 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 03:28 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 02:28 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 01:28 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-03 00:28 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 23:28 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 22:28 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 21:28 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 20:28 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 19:28 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 18:28 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 17:28 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 16:28 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 15:28 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 14:28 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 13:28 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 12:28 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 11:28 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 10:28 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 09:28 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 08:28 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 07:28 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 06:28 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 05:28 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 04:28 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 03:28 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 02:28 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 01:28 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-02 00:28 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 23:28 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 22:28 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 21:28 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 20:28 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 19:28 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 18:28 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 17:28 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 16:28 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 15:28 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 14:28 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 13:28 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 12:28 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 11:28 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 10:28 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 09:28 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 08:28 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 07:28 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 06:28 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 05:28 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 04:28 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 03:28 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 02:28 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 01:28 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-03-01 00:28 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 23:28 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 22:28 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 21:28 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 20:28 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 19:28 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 18:28 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 17:28 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 16:28 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 15:28 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 14:28 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 13:28 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 12:28 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 11:28 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 10:28 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 09:28 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 08:28 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 07:28 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 06:28 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 05:28 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 04:28 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 03:28 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 02:28 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 01:28 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-28 00:28 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 23:28 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 22:28 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 21:28 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 20:28 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 19:28 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 18:28 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 17:28 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 16:28 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 15:28 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 14:28 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 13:28 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 12:28 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 11:28 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 10:28 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 09:28 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 08:28 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 07:28 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 06:28 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 05:28 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 04:28 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 03:28 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 02:28 | 21.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 01:27 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-27 00:27 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 23:27 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 22:27 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 21:27 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 20:27 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 19:27 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 18:27 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 17:27 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 16:27 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 15:27 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 14:27 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 13:27 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 12:27 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 11:27 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 10:27 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 09:27 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 08:27 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 07:27 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 06:27 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 05:27 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 04:27 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 03:27 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 02:27 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 01:27 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-26 00:27 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 23:27 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 22:27 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 21:27 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 20:27 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 19:27 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 18:27 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 17:27 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 16:27 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 15:27 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 14:27 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 13:27 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 12:27 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 11:27 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 10:27 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 09:27 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 08:27 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 07:27 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 06:27 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 05:27 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 04:27 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 03:27 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 02:27 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 01:27 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-25 00:27 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 23:27 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 22:27 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 21:27 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 20:27 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 19:27 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 18:27 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 17:27 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 16:27 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 15:27 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 14:27 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 13:27 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 12:27 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 11:27 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 10:27 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 09:27 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 08:27 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 07:27 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 06:27 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 05:27 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 04:27 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 03:27 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 02:27 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 01:27 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-24 00:27 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 23:27 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 22:27 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 21:27 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 20:27 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 19:27 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 18:27 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 17:27 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 16:27 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 15:27 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 14:27 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 13:27 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 12:27 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 11:27 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 10:27 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 09:27 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 08:27 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 07:27 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 06:27 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 05:27 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 3.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-23 04:27 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-23 03:27 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-23 02:27 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-23 01:27 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-23 00:27 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 23:27 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 22:27 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 21:27 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 20:27 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 19:27 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 18:27 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 17:27 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 16:27 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 15:27 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 14:27 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 13:27 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 12:27 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 11:27 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 10:27 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-22 09:27 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 08:27 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 07:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 06:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 05:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 04:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 03:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 02:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 01:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-22 00:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 23:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 22:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 21:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 20:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 19:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 18:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 17:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 16:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 15:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 14:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 13:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 12:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 11:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 10:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 09:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 08:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 07:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 06:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 05:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 04:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 03:27 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 02:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 01:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-21 00:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 23:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 22:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 21:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 20:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 19:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 18:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 17:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 16:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 15:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 14:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 13:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 12:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 11:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 10:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 09:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 08:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 07:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 06:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 05:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 04:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 03:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 02:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 01:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-20 00:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 23:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 22:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 21:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 20:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 19:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 18:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 17:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 16:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 15:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 14:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 13:26 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 12:26 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 11:26 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-19 10:26 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 09:26 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 08:26 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 07:26 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 06:26 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 05:26 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 04:26 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 03:26 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 02:26 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 01:26 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-19 00:26 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 23:26 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 22:26 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 21:26 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 20:26 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 19:26 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 18:26 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 17:26 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 16:26 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 15:26 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 14:26 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 13:26 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 12:26 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 11:26 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 10:26 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 09:26 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 08:26 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 07:26 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 06:26 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 05:26 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 04:26 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 03:26 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 02:26 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 01:26 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-18 00:26 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 23:26 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 22:26 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 21:26 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 20:26 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 19:26 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 18:26 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 17:26 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 16:26 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 15:26 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 14:26 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 13:26 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 12:26 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 11:26 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 10:26 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 09:26 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 08:26 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 07:26 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 06:26 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 05:26 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 04:26 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 03:26 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 02:26 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 01:26 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-17 00:26 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-16 23:26 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-16 22:26 | 2.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2021-02-16 21:26 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 20:26 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 19:26 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 18:26 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 17:26 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 16:26 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 15:26 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 14:26 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 13:26 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 12:26 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 11:26 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 10:26 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 09:26 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 08:26 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 07:26 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 06:26 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 05:26 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 04:26 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 03:26 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 02:26 | 9.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 01:26 | 9.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-16 00:26 | 10.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 23:26 | 10.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 22:26 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 21:26 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 20:26 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 19:26 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 18:26 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 17:26 | 10.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 16:26 | 9.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 15:26 | 9.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 14:26 | 8.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 13:26 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 12:26 | 10.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 11:26 | 11.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 10:26 | 10.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 09:26 | 10.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 08:26 | 10.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 07:26 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 06:26 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 05:26 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 04:25 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 03:25 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 02:25 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 01:25 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-15 00:25 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 23:25 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 22:25 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 21:25 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 20:25 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 19:25 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 18:25 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 17:25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 16:25 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 15:25 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 14:25 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 13:25 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 12:25 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 11:25 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 10:25 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 09:25 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 08:25 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 07:25 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 06:25 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 05:25 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 04:25 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 03:25 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 02:25 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 01:25 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-14 00:25 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 23:25 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 22:25 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 21:25 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 20:25 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 19:25 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 18:25 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 17:25 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 16:25 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 15:25 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 14:25 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 13:25 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 12:25 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 11:25 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 10:25 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 09:25 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 08:25 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 07:25 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 06:25 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 05:25 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 04:25 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 03:25 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 02:25 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 01:25 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-13 00:25 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 23:25 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 22:25 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 21:25 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 20:25 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 19:25 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 18:25 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 17:25 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 16:25 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 15:25 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 14:25 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 13:25 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 12:25 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 11:25 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 10:25 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 09:25 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 08:25 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 07:25 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 06:25 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 05:25 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 04:25 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 03:25 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 02:25 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 01:25 | 9.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-12 00:25 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 23:25 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 22:25 | 11.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 21:25 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 20:25 | 10.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 19:25 | 12.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 18:25 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 17:25 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 16:25 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 15:25 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 14:25 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 13:25 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 12:25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 11:25 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 10:25 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 09:25 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 08:25 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 07:25 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 06:25 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 05:25 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 04:25 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 03:25 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 02:25 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 01:25 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-11 00:25 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 23:25 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 22:25 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 21:25 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 20:25 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 19:25 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 18:25 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 17:25 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 16:25 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 15:25 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 14:25 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 13:25 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 12:25 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 11:25 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 10:25 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 09:25 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 08:25 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 07:25 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 06:25 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 05:25 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 04:25 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 03:25 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 02:25 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 01:25 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-10 00:25 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 23:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 22:25 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 21:25 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 20:25 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 19:25 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 18:25 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 17:25 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 16:25 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 15:25 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 14:25 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 13:25 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 12:25 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 11:25 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 10:25 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 09:25 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 08:25 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 07:25 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 06:25 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 05:24 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 04:24 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 03:24 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 02:24 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 01:24 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-09 00:24 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 23:24 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 22:24 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 21:24 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 20:24 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 19:24 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 18:24 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 17:24 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 16:24 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 15:24 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 14:24 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 13:24 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 12:24 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 11:24 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 10:24 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 09:24 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 08:24 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 07:24 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 06:24 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 05:24 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 04:24 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 03:24 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 02:24 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 01:24 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-08 00:24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 23:24 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 22:24 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 21:24 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 20:24 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 19:24 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 18:24 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 17:24 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 16:24 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 15:24 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 14:24 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 13:24 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 12:24 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 11:24 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 10:24 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 09:24 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 08:24 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 07:24 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 06:24 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 05:24 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 04:24 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 03:24 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 02:24 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 01:24 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-07 00:24 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 23:24 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 22:24 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 21:24 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 20:24 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 19:24 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 18:24 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 17:24 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 16:24 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 15:24 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 14:24 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 13:24 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 12:24 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 11:24 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 10:24 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 09:24 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 08:24 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 07:24 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 06:24 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 05:24 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 04:24 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 03:24 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 02:24 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 01:24 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-06 00:24 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 23:24 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 22:24 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 21:24 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 20:24 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 19:24 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 18:24 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 17:24 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 16:24 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 15:24 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 14:24 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 13:24 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 12:24 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 11:24 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 10:24 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 09:24 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 08:24 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 07:24 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 06:24 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 05:24 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 04:24 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 03:24 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 02:24 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 01:24 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-05 00:24 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 23:24 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 22:24 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 21:24 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 20:24 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 19:24 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 18:24 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 17:24 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 16:24 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 15:24 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 14:24 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 13:24 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 12:24 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 11:24 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 10:24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 09:24 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 08:24 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 07:24 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 06:24 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 05:24 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 04:24 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 03:24 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 02:24 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 01:24 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-04 00:24 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 23:24 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 22:24 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 21:24 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 20:24 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 19:24 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 18:24 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 17:24 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 16:24 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 15:24 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 14:24 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 13:24 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 12:24 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 11:24 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 10:24 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 09:24 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 08:24 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 07:24 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 06:23 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 05:23 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 04:23 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 03:23 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 02:23 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 01:23 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-03 00:23 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 23:23 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 22:23 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 21:23 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 20:23 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 19:23 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 18:23 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 17:23 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 16:23 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 15:23 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 14:23 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 13:23 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 12:23 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 11:23 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 10:23 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 09:23 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 08:23 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 07:23 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 06:23 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 05:23 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 04:23 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 03:23 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 02:23 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 01:23 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-02 00:23 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 23:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 22:23 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 21:23 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 20:23 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 19:23 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 18:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 17:23 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 16:23 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 15:23 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 14:23 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 13:23 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 12:23 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 11:23 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 10:23 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 09:23 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 08:23 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 07:23 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 06:23 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 05:23 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 04:23 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 03:23 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 02:23 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 01:23 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-02-01 00:23 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 23:23 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 22:23 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 21:23 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 20:23 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 19:23 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 18:23 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 17:23 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 16:23 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 15:23 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 14:23 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 13:23 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 12:23 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 11:23 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 10:23 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 09:23 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 08:23 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 07:23 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 06:23 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 05:23 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 04:23 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 03:23 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 02:23 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 01:23 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-31 00:23 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 23:23 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 22:23 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 21:23 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 20:23 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 19:23 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 18:23 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 17:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 16:23 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 15:23 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 14:23 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 13:23 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 12:23 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 11:23 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 10:23 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 09:23 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 08:23 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 07:23 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 06:23 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 05:23 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 04:23 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 03:23 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 02:23 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 01:23 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-30 00:23 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 23:23 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 22:23 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 21:23 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 20:23 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 19:23 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 18:23 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 17:23 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 16:23 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 15:23 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 14:23 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 13:23 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 12:23 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 11:23 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 10:23 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 09:23 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 08:23 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 07:23 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 06:23 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 05:23 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 04:23 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 03:23 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 02:23 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 01:23 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-29 00:23 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 23:23 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 22:23 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 21:23 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 20:23 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 19:23 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 18:23 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 17:23 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 16:23 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 15:23 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 14:23 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 13:23 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 12:23 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 11:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 10:23 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 09:23 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 08:23 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 07:22 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 06:22 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 05:22 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 04:22 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 03:22 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 02:22 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 01:22 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-28 00:22 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 23:22 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 22:22 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 21:22 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 20:22 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 19:22 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 18:22 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 17:22 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 16:22 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 15:22 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 14:22 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 13:22 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 12:22 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 11:22 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 10:22 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 09:22 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 08:22 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 07:22 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 06:22 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 05:22 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 04:22 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 03:22 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 02:22 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 01:22 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-27 00:22 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 23:22 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 22:22 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 21:22 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 20:22 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 19:22 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 18:22 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 17:22 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 16:22 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 15:22 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 14:22 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 13:22 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 12:22 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 11:22 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 10:22 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 09:22 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 08:22 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 07:22 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 06:22 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 05:22 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 04:22 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 03:22 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 02:22 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 01:22 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-26 00:22 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 23:22 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 22:22 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 21:22 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 20:22 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 19:22 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 18:22 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 17:22 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 16:22 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 15:22 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 14:22 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 13:22 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 12:22 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 11:22 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 10:22 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 09:22 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 08:22 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 07:22 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 06:22 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 05:22 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 04:22 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 03:22 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 02:22 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 01:22 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-25 00:22 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 23:22 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 22:22 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 21:22 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 20:22 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 19:22 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 18:22 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 17:22 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 16:22 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 15:22 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 14:22 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 13:22 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 12:22 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 11:22 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-24 10:22 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 09:22 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 08:22 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 07:22 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 06:22 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 05:22 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 04:22 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 03:22 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 02:22 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 01:22 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-24 00:22 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2021-01-23 23:22 | 10.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 22:22 | 9.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 21:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 20:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 19:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 18:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 17:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 16:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 15:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 14:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 13:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 12:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 11:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 10:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2021-01-23 09:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 08:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 07:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 06:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 05:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 04:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 03:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 02:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 01:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-23 00:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 23:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 22:22 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 21:22 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 20:22 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 19:22 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 18:22 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 17:22 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 16:22 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 15:22 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 14:22 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 13:22 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 12:22 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 11:22 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 10:22 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 09:22 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 08:21 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 07:21 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 06:21 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 05:21 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 04:21 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 03:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 02:21 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 01:21 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-22 00:21 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 23:21 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 22:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 21:21 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 20:21 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 19:21 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 18:21 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 17:21 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 16:21 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 15:21 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 14:21 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 13:21 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 12:21 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 11:21 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 10:21 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 09:21 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 08:21 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 07:21 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 06:21 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 05:21 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 04:21 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 03:21 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 02:21 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 01:21 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-21 00:21 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 23:21 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 22:21 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 21:21 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 20:21 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 19:21 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 18:21 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 17:21 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 16:21 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 15:21 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 14:21 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 13:21 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 12:21 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 11:21 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 10:21 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 09:21 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 08:21 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 07:21 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 06:21 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 05:21 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 04:21 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 03:21 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 02:21 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 01:21 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-20 00:21 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 23:21 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 22:21 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 21:21 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 20:21 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 19:21 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 18:21 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 17:21 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 16:21 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 15:21 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 14:21 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 13:21 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 12:21 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 11:21 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 10:21 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 09:21 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 08:21 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 07:21 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 06:21 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 05:21 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 04:21 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 03:21 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 02:21 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 01:21 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-19 00:21 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 23:21 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 22:21 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 21:21 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 20:21 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 19:21 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 18:21 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 17:21 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 16:21 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 15:21 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 14:21 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 13:21 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 12:21 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 11:21 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 10:21 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 09:21 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 08:21 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 07:21 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 06:21 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 05:21 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 04:21 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 03:21 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 02:21 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 01:21 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-18 00:21 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 23:21 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 22:21 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 21:21 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 20:21 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 19:21 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 18:21 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 17:21 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 16:21 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 15:21 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 14:21 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 13:21 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 12:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 11:21 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 10:21 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 09:21 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 08:21 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 07:21 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 06:21 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 05:21 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 04:21 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 03:21 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 02:21 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 01:21 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-17 00:21 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 23:21 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 22:21 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 21:21 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 20:21 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 19:21 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 18:21 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 17:21 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 16:21 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 15:21 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 14:21 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 13:21 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 12:21 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 11:21 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 10:21 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 09:20 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 08:20 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 07:20 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 06:20 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 05:20 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 04:20 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 03:20 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 02:20 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 01:20 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-16 00:20 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 23:20 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 22:20 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 21:20 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 20:20 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 19:20 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 18:20 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 17:20 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 16:20 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 15:20 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 14:20 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 13:20 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 12:20 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 11:20 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 10:20 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 09:20 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 08:20 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 07:20 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 06:20 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 05:20 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 04:20 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 03:20 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 02:20 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 01:20 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-15 00:20 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 23:20 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 22:20 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 21:20 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 20:20 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 19:20 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 18:20 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 17:20 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 16:20 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 15:20 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 14:20 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 13:20 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 12:20 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 11:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 10:20 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 09:20 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 08:20 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 07:20 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 06:20 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 05:20 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 04:20 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 03:20 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 02:20 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 01:20 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-14 00:20 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 23:20 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 22:20 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 21:20 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 20:20 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 19:20 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 18:20 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 17:20 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 16:20 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 15:20 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 14:20 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 13:20 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 12:20 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 11:20 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 10:20 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 09:20 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 08:20 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 07:20 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 06:20 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 05:20 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 04:20 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 03:20 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 02:20 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 01:20 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-13 00:20 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 23:20 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 22:20 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 21:20 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 20:20 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 19:20 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 18:20 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 17:20 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 16:20 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 15:20 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 14:20 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 13:20 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 12:20 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 11:20 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 10:20 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 09:20 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 08:20 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 07:20 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 06:20 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 05:20 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 04:20 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 03:20 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 02:20 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 01:20 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-12 00:20 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 23:20 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 22:20 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 21:20 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 20:20 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 19:20 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 18:20 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 17:20 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 16:20 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 15:20 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 14:20 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 13:20 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 12:20 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 11:20 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 10:20 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 09:20 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 08:20 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 07:20 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 06:20 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 05:20 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 04:20 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 03:20 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 02:20 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 01:20 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-11 00:20 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 23:20 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 22:20 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 21:20 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 20:20 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 19:20 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 18:20 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 17:20 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 16:20 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 15:20 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 14:20 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 13:20 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 12:20 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 11:20 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 10:19 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 09:19 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 08:19 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 07:19 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 06:19 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 05:19 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 04:19 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 03:19 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 02:19 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 01:19 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-10 00:19 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 23:19 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 22:19 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 21:19 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 20:19 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 19:19 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 18:19 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 17:19 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 16:19 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 15:19 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 14:19 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 13:19 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 12:19 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 11:19 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 10:19 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 09:19 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 08:19 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 07:19 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 06:19 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 05:19 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 04:19 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 03:19 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 02:19 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 01:19 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-09 00:19 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 23:19 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 22:19 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 21:19 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 20:19 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 19:19 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 18:19 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 17:19 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 16:19 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 15:19 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 14:19 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 13:19 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 12:19 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 11:19 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 10:19 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 09:19 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 08:19 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 07:19 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 06:19 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 05:19 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 04:19 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 03:19 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 02:19 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 01:19 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-08 00:19 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 23:19 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 22:19 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 21:19 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 20:19 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 19:19 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 18:19 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 17:19 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 16:19 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 15:19 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 14:19 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 13:19 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 12:19 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 11:19 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 10:19 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 09:19 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 08:19 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 07:19 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 06:19 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 05:19 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 04:19 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 03:19 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 02:19 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 01:19 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-07 00:19 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 23:19 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 22:19 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 21:19 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 20:19 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 19:19 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 18:19 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 17:19 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 16:19 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 15:19 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 14:19 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 13:19 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 12:19 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 11:19 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 10:19 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 09:19 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 08:19 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 07:19 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 06:19 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 05:19 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 04:19 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 03:19 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 02:19 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 01:19 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-06 00:19 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 23:19 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 22:19 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 21:19 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 20:19 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 19:19 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 18:19 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 17:19 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 16:19 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 15:19 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 14:19 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 13:19 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 12:19 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 11:19 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 10:19 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 09:19 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 08:19 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 07:19 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 06:19 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 05:19 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 04:19 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 03:19 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 02:19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 01:19 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-05 00:19 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 23:19 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 22:19 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 21:19 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 20:19 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 19:19 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 18:19 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 17:19 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 16:19 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 15:19 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 14:19 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 13:19 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 12:18 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 11:18 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 10:18 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 09:18 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 08:18 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 07:18 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 06:18 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 05:18 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 04:18 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 03:18 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 02:18 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 01:18 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-04 00:18 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 23:18 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 22:18 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 21:18 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 20:18 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 19:18 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 18:18 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 17:18 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 16:18 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 15:18 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 14:18 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 13:18 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 12:18 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 11:18 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 10:18 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 09:18 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 08:18 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 07:18 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 06:18 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 05:18 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 04:18 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 03:18 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 02:18 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 01:18 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-03 00:18 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 23:18 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 22:18 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 21:18 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 20:18 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 19:18 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 18:18 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 17:18 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 16:18 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 15:18 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 14:18 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 13:18 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 12:18 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 11:18 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 10:18 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 09:18 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 08:18 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 07:18 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 06:18 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 05:18 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 04:18 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 03:18 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 02:18 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 01:18 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-02 00:18 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 23:18 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 22:18 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 21:18 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 20:18 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 19:18 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 18:18 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 17:18 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 16:18 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 15:18 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 14:18 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 13:18 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 12:18 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 11:18 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 10:18 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 09:18 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 08:18 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 07:18 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 06:18 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 05:18 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 04:18 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 03:18 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 02:18 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 01:18 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2021-01-01 00:18 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 23:18 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 22:18 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 21:18 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 20:18 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 19:18 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 18:18 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 17:18 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 16:18 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 15:18 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 14:18 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 13:18 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 12:18 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 11:18 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 10:18 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 09:18 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 08:18 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 07:18 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 06:18 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 05:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 04:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 03:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 02:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 01:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-31 00:18 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 23:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 22:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 21:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 20:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 19:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 18:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 17:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 16:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 15:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 14:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 13:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 12:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 11:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 10:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 09:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 08:18 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 07:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 06:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 05:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 04:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 03:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 02:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 01:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-30 00:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 23:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 22:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 21:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 20:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 19:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 18:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 17:18 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 16:18 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 15:18 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 14:18 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 13:17 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 12:17 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 11:17 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 10:17 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 09:17 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 08:17 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 07:17 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 06:17 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 05:17 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 04:17 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 03:17 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 02:17 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 01:17 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-29 00:17 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 23:17 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 22:17 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 21:17 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 20:17 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 19:17 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 18:17 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 17:17 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 16:17 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 15:17 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 14:17 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 13:17 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 12:17 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 11:17 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 10:17 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 09:17 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 08:17 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 07:17 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 06:17 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 05:17 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 04:17 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 03:17 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 02:17 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 01:17 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-28 00:17 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 23:17 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 22:17 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 21:17 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 20:17 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 19:17 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 18:17 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 17:17 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 16:17 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 15:17 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 14:17 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 13:17 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 12:17 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 11:17 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 10:17 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 09:17 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 08:17 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 07:17 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 06:17 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 05:17 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 04:17 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 03:17 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 02:17 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 01:17 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-27 00:17 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 23:17 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 22:17 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 21:17 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 20:17 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 19:17 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 18:17 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 17:17 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 16:17 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 15:17 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 14:17 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 13:17 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 12:17 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 11:17 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 10:17 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 09:17 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 08:17 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 07:17 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 06:17 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 05:17 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 04:17 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 03:17 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 02:17 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 01:17 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-26 00:17 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 23:17 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 22:17 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 21:17 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 20:17 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 19:17 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 18:17 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 17:17 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 16:17 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 15:17 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 14:17 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 13:17 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 12:17 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 11:17 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 10:17 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 09:17 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 08:17 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 07:17 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 06:17 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 05:17 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 04:17 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 03:17 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 02:17 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 01:17 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-25 00:17 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 23:17 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 22:17 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 21:17 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 20:17 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 19:17 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 18:17 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 17:17 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 16:17 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 15:17 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 14:17 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 13:17 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 12:17 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 11:17 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 10:17 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 09:17 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 08:17 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 07:17 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 06:17 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 05:17 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 04:17 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 03:17 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 02:17 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 01:17 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-24 00:17 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 23:17 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 22:17 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 21:17 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 20:17 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 19:17 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 18:17 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 17:17 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 16:17 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 15:17 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 14:16 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 13:16 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 12:16 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 11:16 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 10:16 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 09:16 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 08:16 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 07:16 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 06:16 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 05:16 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 04:16 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 03:16 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 02:16 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 01:16 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-23 00:16 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 23:16 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 22:16 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 21:16 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 20:16 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 19:16 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 18:16 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 17:16 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 16:16 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 15:16 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 14:16 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 13:16 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 12:16 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 11:16 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 10:16 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 09:16 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 08:16 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 07:16 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 06:16 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 05:16 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 04:16 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 03:16 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 02:16 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 01:16 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-22 00:16 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 23:16 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 22:16 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 21:16 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 20:16 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 19:16 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 18:16 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 17:16 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 16:16 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 15:16 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 14:16 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 13:16 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 12:16 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 11:16 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 10:16 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 09:16 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 08:16 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 07:16 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 06:16 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 05:16 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 04:16 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 03:16 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 02:16 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 01:16 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-21 00:16 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 23:16 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 22:16 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 21:16 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 20:16 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 19:16 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 18:16 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 17:16 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 16:16 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 15:16 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 14:16 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 13:16 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 12:16 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 11:16 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 10:16 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 09:16 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 08:16 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 07:16 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 06:16 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 05:16 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 04:16 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 03:16 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 02:16 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 01:16 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-20 00:16 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 23:16 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 22:16 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 21:16 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 20:16 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 19:16 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 18:16 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 17:16 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 16:16 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 15:16 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 14:16 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 13:16 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 12:16 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 11:16 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 10:16 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 09:16 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 08:16 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 07:16 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 06:16 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 05:16 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 04:16 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 03:16 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 02:16 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 01:16 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-19 00:16 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 23:16 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 22:16 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 21:16 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 20:16 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 19:16 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 18:16 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 17:16 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 16:16 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 15:16 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 14:16 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 13:16 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 12:16 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 11:16 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 10:16 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 09:16 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 08:16 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 07:16 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 06:16 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 05:16 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 04:16 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 03:16 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 02:16 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 01:16 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-18 00:16 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 23:16 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 22:16 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 21:16 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 20:16 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 19:16 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 18:16 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 17:16 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 16:16 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 15:15 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 14:15 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 13:15 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 12:15 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 11:15 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 10:15 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 09:15 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 08:15 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 07:15 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 06:15 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 05:15 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 04:15 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 03:15 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 02:15 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 01:15 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-17 00:15 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 23:15 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 22:15 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 21:15 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 20:15 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 19:15 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 18:15 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 17:15 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 16:15 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 15:15 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 14:15 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 13:15 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 12:15 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 11:15 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 10:15 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 09:15 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 08:15 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 07:15 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 06:15 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 05:15 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 04:15 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 03:15 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 02:15 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 01:15 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-16 00:15 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 23:15 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 22:15 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 21:15 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 20:15 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 19:15 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 18:15 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 17:15 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 16:15 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 15:15 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 14:15 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 13:15 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 12:15 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 11:15 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 10:15 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 09:15 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 08:15 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 07:15 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 06:15 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 05:15 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 04:15 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 03:15 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 02:15 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 01:15 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-15 00:15 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 23:15 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 22:15 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 21:15 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 20:15 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 19:15 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 18:15 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 17:15 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 16:15 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 15:15 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 14:15 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 13:15 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 12:15 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 11:15 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 10:15 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 09:15 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 08:15 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 07:15 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 06:15 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 05:15 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 04:15 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 03:15 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 02:15 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 01:15 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-14 00:15 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 23:15 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 22:15 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 21:15 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 20:15 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 19:15 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 18:15 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 17:15 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 16:15 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 15:15 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 14:15 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 13:15 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 12:15 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 11:15 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 10:15 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 4.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-13 09:15 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 08:15 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 07:15 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 06:15 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 05:15 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 04:15 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 03:15 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 02:15 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 01:15 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-13 00:15 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-12-12 23:15 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 22:15 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 21:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 20:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 19:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 18:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 17:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 16:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 15:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 14:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 13:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 12:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 11:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 10:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-12-12 09:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 08:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 07:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 06:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 05:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 04:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 03:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 02:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 01:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-12 00:15 | / | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 23:15 | / |  |  | 停机水洗 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 22:15 | 10.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 21:15 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 20:15 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 19:15 | 10.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 18:15 | 11.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 17:15 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 16:14 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 15:14 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 14:14 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 13:14 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 12:14 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 11:14 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 10:14 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 09:14 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 08:14 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 07:14 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 06:14 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 05:14 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 04:14 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 03:14 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 02:14 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 01:14 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-11 00:14 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 23:14 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 22:14 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 21:14 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 20:14 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 19:14 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 18:14 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 17:14 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 16:14 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 15:14 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 14:14 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 13:14 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 12:14 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 11:14 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 10:14 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 09:14 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 08:14 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 07:14 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 06:14 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 05:14 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 04:14 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 03:14 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 02:14 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 01:14 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-10 00:14 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 23:14 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 22:14 | 10.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 21:14 | 10.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 20:14 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 19:14 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 18:14 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 17:14 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 16:14 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 15:14 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 14:14 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 13:14 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 12:14 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 11:14 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 10:14 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 09:14 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 08:14 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 07:14 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 06:14 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 05:14 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 04:14 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 03:14 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 02:14 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 01:14 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-09 00:14 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 23:14 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 22:14 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 21:14 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 20:14 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 19:14 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 18:14 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 17:14 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 16:14 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 15:14 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 14:14 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 13:14 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 12:14 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 11:14 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 10:14 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 09:14 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 08:14 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 07:14 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 06:14 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 05:14 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 04:14 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 03:14 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 02:14 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 01:14 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-08 00:14 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 23:14 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 22:14 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 21:14 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 20:14 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 19:14 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 18:14 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 17:14 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 16:14 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 15:14 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 14:14 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 13:14 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 12:14 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 11:14 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 10:14 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 09:14 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 08:14 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 07:14 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 06:14 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 05:14 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 04:14 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 03:14 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 02:14 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 01:14 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-07 00:14 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 23:14 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 22:14 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 21:14 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 20:14 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 19:14 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 18:14 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 17:14 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 16:14 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 15:14 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 14:14 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 13:14 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 12:14 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 11:14 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 10:14 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 09:14 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 08:14 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 07:14 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 06:14 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 05:14 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 04:14 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 03:14 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 02:14 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 01:14 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-06 00:14 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 23:14 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 22:14 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 21:14 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 20:14 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 19:14 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 18:14 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 17:13 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 16:13 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 15:13 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 14:13 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 13:13 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 12:13 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 11:13 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 10:13 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 09:13 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 08:13 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 07:13 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 06:13 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 05:13 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 04:13 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 03:13 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 02:13 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 01:13 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-05 00:13 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 23:13 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 22:13 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 21:13 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 20:13 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 19:13 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 18:13 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 17:13 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 16:13 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 15:13 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 14:13 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 13:13 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 12:13 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 11:13 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 10:13 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 09:13 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 08:13 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 07:13 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 06:13 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 05:13 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 04:13 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 03:13 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 02:13 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 01:13 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-04 00:13 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 23:13 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 22:13 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 21:13 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 20:13 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 19:13 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 18:13 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 17:13 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 16:13 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 15:13 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 14:13 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 13:13 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 12:13 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 11:13 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 10:13 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 09:13 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 08:13 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 07:13 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 06:13 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 05:13 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 04:13 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 03:13 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 02:13 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 01:13 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-03 00:13 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 23:13 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 22:13 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 21:13 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 20:13 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 19:13 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 18:13 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 17:13 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 16:13 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 15:13 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 14:13 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 13:13 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 12:13 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 11:13 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 10:13 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 09:13 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 08:13 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 07:13 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 06:13 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 05:13 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 04:13 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 03:13 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 02:13 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 01:13 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-02 00:13 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 23:13 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 22:13 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 21:13 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 20:13 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 19:13 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 18:13 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 17:13 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 16:13 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 15:13 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 14:13 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 13:13 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 12:13 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 11:13 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 10:13 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 09:13 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 08:13 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 07:13 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 06:13 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 05:13 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 04:13 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 03:13 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 02:13 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 01:13 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-12-01 00:13 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 23:13 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 22:13 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 21:13 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 20:13 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 19:13 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 18:13 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 17:13 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 16:13 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 15:13 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 14:13 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 13:13 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 12:13 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 11:13 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 10:13 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 09:13 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 08:13 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 07:13 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 06:13 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 05:13 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 04:13 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 03:13 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 02:13 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 01:13 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-30 00:13 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 23:13 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 22:13 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 21:13 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 20:13 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 19:13 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 18:12 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 17:12 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 16:12 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 15:12 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 14:12 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 13:12 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 12:12 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 11:12 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 10:12 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 09:12 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 08:12 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 07:12 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 06:12 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 05:12 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 04:12 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 03:12 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 02:12 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 01:12 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-29 00:12 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 23:12 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 22:12 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 21:12 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 20:12 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 19:12 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 18:12 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 17:12 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 16:12 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 15:12 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 14:12 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 13:12 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 12:12 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 11:12 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 10:12 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 09:12 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 08:12 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 07:12 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 06:12 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 05:12 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 04:12 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 03:12 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 02:12 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 01:12 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-28 00:12 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 23:12 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 22:12 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 21:12 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 20:12 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 19:12 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 18:12 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 17:12 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 16:12 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 15:12 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 14:12 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 13:12 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 12:12 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 11:12 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 10:12 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 09:12 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 08:12 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 07:12 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 06:12 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 05:12 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 04:12 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 03:12 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 02:12 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 01:12 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-27 00:12 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 23:12 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 22:12 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 21:12 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 20:12 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 19:12 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 18:12 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 17:12 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 16:12 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 15:12 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 14:12 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 13:12 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 12:12 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 11:12 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 10:12 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 09:12 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 08:12 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 07:12 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 06:12 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 05:12 | 12.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 04:12 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 03:12 | 23.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 02:12 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 01:12 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-26 00:12 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 23:12 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 22:12 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 21:12 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 20:12 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 19:12 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 18:12 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 17:12 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 16:12 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 15:12 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 14:12 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 13:12 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 12:12 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 11:12 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 10:12 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 09:12 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 08:12 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 07:12 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 06:12 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 05:12 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 04:12 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 03:12 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 02:12 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 01:12 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-25 00:12 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 23:12 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 22:12 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 21:12 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 20:12 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 19:12 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 18:12 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 17:12 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 16:12 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 15:12 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 14:12 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 13:12 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 12:12 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 11:12 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 10:12 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 09:12 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 08:12 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 07:12 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 06:12 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 05:12 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 04:12 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 03:12 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 02:12 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 01:12 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-24 00:12 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 23:12 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 22:12 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 21:12 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 20:11 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 19:11 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 18:11 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 17:11 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 16:11 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 15:11 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 14:11 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 13:11 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 12:11 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 11:11 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 10:11 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 09:11 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 08:11 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 07:11 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 06:11 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 05:11 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 04:11 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 03:11 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 02:11 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 01:11 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-23 00:11 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 23:11 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 22:11 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 21:11 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 20:11 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 19:11 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 18:11 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 17:11 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 16:11 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 15:11 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 14:11 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 13:11 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 12:11 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 11:11 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 10:11 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 09:11 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 08:11 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 07:11 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 06:11 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 05:11 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 04:11 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 03:11 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 02:11 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 01:11 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-22 00:11 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 23:11 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 22:11 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 21:11 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 20:11 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 19:11 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 18:11 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 17:11 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 16:11 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 15:11 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 14:11 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 13:11 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 12:11 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 11:11 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 10:11 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 09:11 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 08:11 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 07:11 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 06:11 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 05:11 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 04:11 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 03:11 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 02:11 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 01:11 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-21 00:11 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 23:11 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 22:11 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 21:11 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 20:11 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 19:11 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 18:11 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 17:11 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 16:11 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 15:11 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 14:11 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 13:11 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 12:11 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 11:11 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 10:11 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 09:11 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 08:11 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 07:11 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 06:11 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 05:11 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 04:11 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 03:11 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 02:11 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 01:11 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-20 00:11 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 23:11 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 22:11 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 21:11 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 20:11 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 19:11 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 18:11 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 17:11 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 16:11 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 15:11 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 14:11 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 13:11 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 12:11 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 11:11 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 10:11 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 09:11 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 08:11 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 07:11 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 06:11 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 05:11 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 04:11 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 03:11 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 02:11 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 01:11 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-19 00:11 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 23:11 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 22:11 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 21:11 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 20:11 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 19:11 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 18:11 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 17:11 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 16:11 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 15:11 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 14:11 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 13:11 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 12:11 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 11:11 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 10:11 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 09:11 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 08:11 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 07:11 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 06:11 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 05:11 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 04:11 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 03:11 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 02:11 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 01:11 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-18 00:11 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 23:11 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 22:11 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 21:10 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 20:10 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 19:10 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 18:10 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 17:10 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 16:10 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 15:10 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 14:10 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 13:10 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 12:10 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 11:10 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 10:10 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 09:10 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 08:10 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 07:10 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 06:10 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 05:10 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 04:10 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 03:10 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 02:10 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 01:10 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-17 00:10 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 23:10 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 22:10 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 21:10 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 20:10 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 19:10 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 18:10 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 17:10 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 16:10 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 15:10 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 14:10 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 13:10 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 12:10 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 11:10 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 10:10 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 09:10 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 08:10 | 12.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 07:10 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 06:10 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 05:10 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 04:10 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 03:10 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 02:10 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 01:10 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-16 00:10 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 23:10 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 22:10 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 21:10 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 20:10 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 19:10 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 18:10 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 17:10 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 16:10 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 15:10 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 14:10 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 13:10 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 12:10 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 11:10 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 10:10 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 09:10 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 08:10 | 6.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 07:10 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 06:10 | 8.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 05:10 | 7.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 04:10 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-15 03:10 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-15 02:10 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-15 01:10 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-15 00:10 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 23:10 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 22:10 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 21:10 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 20:10 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 19:10 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 18:10 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 17:10 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 16:10 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 15:10 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 14:10 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-11-14 13:10 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 12:10 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 11:10 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 10:10 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 09:10 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 08:10 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 07:10 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 06:10 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 05:10 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 04:10 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 03:10 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 02:10 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-11-14 01:10 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-14 00:10 | 8.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 23:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 22:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 21:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 20:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 19:10 | / | / | / | 停机检修 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 18:10 | / | / | / | 停机检修 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 17:10 | / | / | / | 停机检修 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 16:10 | / | / | / | 停机检修 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 15:10 | / | / | / | 停机检修 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 14:10 | / | / | / | 停机检修 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 13:10 | / | / | / | 停机检修 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 12:10 | / | / | / | 停机检修 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-11-13 11:10 | / | / | / | 停机检修 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 10:10 | / | / | / | 停机检修 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 09:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 08:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 07:10 | / | / | / | 停机检修 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 06:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 05:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 04:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 03:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 02:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 01:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-13 00:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 23:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 22:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 21:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 20:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 19:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 18:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 17:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 16:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 15:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 14:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 13:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 12:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 11:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 10:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 09:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 08:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 07:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 06:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 05:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 04:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 03:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 02:10 | / | / | / | 停机检修 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 01:10 | / | / | / | 停机检修 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-12 00:10 | / | / | / | 停机检修 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 23:10 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 22:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 21:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 20:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 19:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 18:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 17:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 16:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 15:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 14:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 13:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 12:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 11:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 10:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 09:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 08:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 07:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 06:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 05:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 04:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 03:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 02:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 01:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-11 00:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 23:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 22:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 21:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 20:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 19:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 18:09 | / | / | / | 停机检修 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 17:09 | / | / | / | 停机检修 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 16:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 15:09 | / | / | / | 停机检修 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 14:09 | / | / | / | 停机检修 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 13:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 12:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 11:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 10:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 09:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 08:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 07:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 06:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 05:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 04:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 03:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 02:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 01:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-10 00:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 23:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 22:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 21:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 20:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 19:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 18:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 17:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 16:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 15:09 | / | / | / | 停机检修 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 14:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 13:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 12:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 11:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 10:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 09:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 08:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 07:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 06:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 05:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 04:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 03:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 02:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 01:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-09 00:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 23:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 22:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 21:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 20:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 19:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 18:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 17:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 16:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 15:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 14:09 | / | / | / | 停机检修 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 13:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 12:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 11:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 10:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 09:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 08:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 07:09 | / | / | / | 停机检修 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 06:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 05:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 04:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 03:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 02:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 01:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-08 00:09 | / | / | / | 停机检修 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 23:09 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 22:09 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 21:09 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 20:09 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 19:09 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 18:09 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 17:09 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 16:09 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 15:09 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 14:09 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 13:09 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 12:09 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 11:09 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 10:09 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 09:09 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 08:09 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 07:09 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 06:09 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 05:09 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 04:09 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 03:09 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 02:09 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 01:09 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-07 00:09 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 23:09 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 22:09 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 21:09 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 20:09 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 19:09 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 18:09 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 17:09 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 16:09 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 15:09 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 14:09 | 16.82 |  | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 13:09 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 12:09 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 11:09 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 10:09 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 09:09 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 08:09 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 07:09 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 06:09 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 05:09 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 04:09 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 03:09 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 02:09 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 01:09 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-06 00:09 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 23:08 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 22:08 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 21:08 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 20:08 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 19:08 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 18:08 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 17:08 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 16:08 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 15:08 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 14:08 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 13:08 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 12:08 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 11:08 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 10:08 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 09:08 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 08:08 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 07:08 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 06:08 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 05:08 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 04:08 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 03:08 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 02:08 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 01:08 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-05 00:08 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 23:08 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 22:08 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 21:08 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 20:08 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 19:08 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 18:08 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 17:08 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 16:08 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 15:08 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 14:08 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 13:08 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 12:08 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 11:08 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 10:08 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 09:08 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 08:08 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 07:08 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 06:08 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 05:08 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 04:08 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 03:08 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 02:08 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 01:08 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-04 00:08 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 23:08 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 22:08 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 21:08 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 20:08 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 19:08 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 18:08 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 17:08 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 16:08 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 15:08 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 14:08 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 13:08 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 12:08 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 11:08 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 10:08 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 09:08 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 08:08 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 07:08 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 06:08 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 05:08 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 04:08 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 03:08 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 02:08 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 01:08 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-03 00:08 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 23:08 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 22:08 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 21:08 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 20:08 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 19:08 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 18:08 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 17:08 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 16:08 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 15:08 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 14:08 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 13:08 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 12:08 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 11:08 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 10:08 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 09:08 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 08:08 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 07:08 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 06:08 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 05:08 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 04:08 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 03:08 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 02:08 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 01:08 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-02 00:08 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 23:08 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 22:08 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 21:08 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 20:08 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 19:08 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 18:08 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 17:08 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 16:08 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 15:08 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 14:08 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 13:08 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 12:08 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 11:08 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 10:08 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 09:08 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 08:08 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 07:08 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 06:08 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 05:08 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 04:08 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 03:08 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 02:08 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 01:08 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-11-01 00:08 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 23:08 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 22:08 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 21:08 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 20:08 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 19:08 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 18:08 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 17:08 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 16:08 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 15:08 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 14:08 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 13:08 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 12:08 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 11:08 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 10:08 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 09:08 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 08:08 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 07:08 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 06:08 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 05:08 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 04:08 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 03:08 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 02:08 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 01:08 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-31 00:07 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 23:07 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 22:07 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 21:07 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 20:07 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 19:07 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 18:07 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 17:07 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 16:07 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 15:07 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 14:07 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 13:07 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 12:07 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 11:07 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 10:07 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 09:07 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 08:07 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 07:07 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 06:07 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 05:07 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 04:07 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 03:07 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 02:07 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 01:07 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-30 00:07 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 23:07 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 22:07 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 21:07 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 20:07 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 19:07 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 18:07 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 17:07 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 16:07 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 15:07 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 14:07 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 13:07 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 12:07 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 11:07 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 10:07 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 09:07 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 08:07 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 07:07 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 06:07 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 05:07 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 04:07 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 03:07 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 02:07 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 01:07 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-29 00:07 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 23:07 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 22:07 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 21:07 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 20:07 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 19:07 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 18:07 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 17:07 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 16:07 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 15:07 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 14:07 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 13:07 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 12:07 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 11:07 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 10:07 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 09:07 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 08:07 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 07:07 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 06:07 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 05:07 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 04:07 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 03:07 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 02:07 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 01:07 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-28 00:07 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 23:07 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 22:07 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 21:07 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 20:07 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 19:07 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 18:07 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 17:07 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 16:07 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 15:07 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 14:07 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 13:07 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 12:07 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 11:07 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 10:07 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 09:07 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 08:07 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 07:07 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 06:07 | 22.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 05:07 | 21.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 04:07 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 03:07 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 02:07 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 01:07 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-27 00:07 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-26 23:07 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 22:07 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 21:07 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 20:07 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 19:07 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 18:07 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 17:07 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 16:07 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 15:07 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 14:07 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 13:07 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 12:07 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 11:07 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 10:07 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 09:07 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 08:07 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 07:07 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 06:07 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 05:07 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 04:07 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 03:07 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 02:07 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 01:07 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-26 00:07 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 23:07 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 22:07 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 21:07 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 20:07 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 19:07 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 18:07 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 17:07 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 16:07 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 15:07 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 14:07 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 13:07 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 12:07 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 11:07 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 10:07 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 09:07 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 08:07 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 07:07 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 06:07 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 05:07 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 04:07 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 03:07 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 02:07 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 01:06 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-25 00:06 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 23:06 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 22:06 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 21:06 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 20:06 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 19:06 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 18:06 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 17:06 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 16:06 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 15:06 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 14:06 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 13:06 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 12:06 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 11:06 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 10:06 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 09:06 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 08:06 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 07:06 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 06:06 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 05:06 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 04:06 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 03:06 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 02:06 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 01:06 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-24 00:06 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 23:06 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 22:06 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 21:06 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 20:06 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 19:06 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 18:06 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 17:06 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 16:06 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 15:06 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 14:06 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 13:06 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 12:06 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 11:06 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 10:06 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 09:06 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 08:06 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 07:06 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 06:06 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 05:06 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 04:06 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 03:06 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 02:06 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 01:06 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-23 00:06 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 23:06 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 22:06 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 21:06 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 20:06 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 19:06 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 18:06 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 17:06 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 16:06 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 15:06 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 14:06 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 13:06 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 12:06 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 11:06 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 10:06 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 09:06 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 08:06 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 07:06 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 06:06 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 05:06 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 04:06 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 03:06 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 02:06 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 01:06 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-22 00:06 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 23:06 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 22:06 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 21:06 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 20:06 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 19:06 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 18:06 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 17:06 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 16:06 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 15:06 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 14:06 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 13:06 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 12:06 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 11:06 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 10:06 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 09:06 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 08:06 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 07:06 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 06:06 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 05:06 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 04:06 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 03:06 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 02:06 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 01:06 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-21 00:06 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 23:06 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 22:06 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 21:06 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 20:06 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 19:06 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 18:06 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 17:06 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 16:06 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 15:06 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 14:06 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 13:06 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 12:06 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 11:06 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 10:06 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 09:06 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 08:06 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 07:06 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 06:06 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 05:06 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 04:06 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 03:06 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 02:06 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 01:06 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-20 00:06 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 23:06 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 22:06 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 21:06 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 20:06 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 19:06 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 18:06 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 17:06 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 16:06 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 15:06 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 14:06 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 13:06 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 12:06 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 11:06 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 10:06 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 09:06 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 08:06 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 07:06 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 06:06 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 05:06 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 04:06 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 03:06 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 02:05 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 01:05 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-19 00:05 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 23:05 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 22:05 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 21:05 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 20:05 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 19:05 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 18:05 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 17:05 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 16:05 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 15:05 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 14:05 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 13:05 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 12:05 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 11:05 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 10:05 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 09:05 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 08:05 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 07:05 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 06:05 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 05:05 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 04:05 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 03:05 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 02:05 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 01:05 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-18 00:05 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 23:05 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 22:05 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 21:05 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 20:05 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 19:05 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 18:05 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 17:05 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 16:05 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 15:05 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 14:05 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 13:05 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 12:05 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 11:05 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 10:05 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 09:05 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 08:05 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 07:05 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 06:05 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 05:05 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 04:05 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 03:05 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 02:05 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 01:05 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-17 00:05 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 23:05 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 22:05 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 21:05 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 20:05 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 19:05 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 18:05 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 17:05 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 16:05 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 15:05 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 14:05 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 13:05 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 12:05 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 11:05 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 10:05 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 09:05 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 08:05 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 07:05 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 06:05 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-16 05:05 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-10-16 04:05 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-10-16 03:05 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-10-16 02:05 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-10-16 01:05 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-16 00:05 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 23:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 22:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 21:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 20:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 19:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 18:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 17:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 16:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 15:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 14:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 13:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 12:05 | / | / | 停机备用 |  | 13.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 11:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 10:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 09:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 08:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 07:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 06:05 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 05:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 04:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 03:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 02:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 01:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-15 00:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 23:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 22:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 21:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 20:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 19:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 18:05 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 17:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 16:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 15:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 14:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 13:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 12:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 11:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 10:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 09:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 08:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 07:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 06:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 05:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 04:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 03:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 02:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 01:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-14 00:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 23:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 22:05 | / | / | 停机备用 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 21:05 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 20:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 19:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 18:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 17:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 16:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 15:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 14:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 13:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 12:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 11:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 10:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 09:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 08:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 07:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 06:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 05:05 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 04:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 03:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 02:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 01:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-13 00:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 23:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 22:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 21:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 20:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 19:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 18:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 17:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 16:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 15:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 14:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 13:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 12:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 11:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 10:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 09:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 08:04 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 07:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 06:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 05:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 04:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 03:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 02:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 01:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-12 00:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 23:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 22:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 21:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 20:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 19:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 18:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 17:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 16:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 15:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 14:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 13:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 12:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 11:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 10:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 09:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 08:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 07:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 06:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 05:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 04:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 03:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 02:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 01:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-11 00:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 23:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 22:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 21:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 20:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 19:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 18:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 17:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 16:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 15:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 14:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 13:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 12:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 11:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 10:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 09:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 08:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 07:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 06:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 05:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 04:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 03:04 | / | / | 停机备用 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 02:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 01:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-10 00:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 23:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 22:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 21:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 20:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 19:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 18:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 17:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 16:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 15:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 14:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 13:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 12:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 11:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 10:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 09:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 08:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 07:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 06:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 05:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 04:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 03:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 02:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 01:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-09 00:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 23:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 22:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 21:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 20:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 19:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 18:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 17:04 | / | / | 停机备用 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 16:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 15:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 14:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 13:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 12:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 11:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 10:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 09:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 08:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 07:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 06:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 05:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 04:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 03:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 02:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 01:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-08 00:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 23:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 22:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 21:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 20:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 19:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 18:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 17:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 16:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 15:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 14:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 13:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 12:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 11:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 10:04 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 09:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 08:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 07:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 06:04 | / | / | 停机备用 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 05:03 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 04:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 03:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 02:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 01:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-07 00:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 23:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 22:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 21:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 20:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 19:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 18:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 17:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 16:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 15:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 14:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 13:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 12:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 11:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 10:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 09:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 08:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 07:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 06:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 05:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 04:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 03:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 02:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 01:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-06 00:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 23:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 22:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 21:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 20:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 19:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 18:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 17:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 16:03 | / | / | 停机备用 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 15:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 14:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 13:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 12:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 11:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 10:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 09:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 08:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 07:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 06:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 05:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 04:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 03:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 02:03 | / | / | 停机备用 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 01:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-05 00:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 23:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 22:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 21:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 20:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 19:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 18:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 17:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 16:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 15:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 14:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 13:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 12:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 11:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 10:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 09:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 08:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 07:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 06:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 05:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 04:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 03:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 02:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 01:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-04 00:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 23:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 22:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 21:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 20:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 19:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 18:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 17:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 16:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 15:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 14:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 13:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 12:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 11:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 10:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 09:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 08:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 07:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 06:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 05:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 04:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 03:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 02:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 01:03 | / | / | 停机备用 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-03 00:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 23:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 22:03 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 21:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 20:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 19:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 18:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 17:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 16:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 15:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 14:03 | / | / | 停机水洗 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 13:03 | 11.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 12:03 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 11:03 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 1.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-10-02 10:03 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 09:03 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 08:03 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 07:03 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 06:03 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 05:03 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 04:03 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 03:03 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 02:03 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 01:03 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-02 00:03 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 23:03 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 22:03 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 21:03 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 20:03 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 19:03 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 18:03 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 17:03 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 16:03 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 15:03 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 14:03 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 13:03 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 12:03 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 11:03 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 10:03 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 09:03 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 08:03 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 07:03 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 06:02 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 05:02 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 04:02 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 03:02 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 02:02 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 01:02 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-10-01 00:02 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 23:02 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 22:02 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 21:02 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 20:02 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 19:02 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 18:02 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 17:02 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 16:02 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 15:02 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 14:02 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 13:02 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 12:02 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 11:02 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 10:02 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 09:02 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 08:02 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 07:02 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 06:02 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 05:02 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 04:02 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 03:02 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 02:02 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 01:02 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-30 00:02 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 23:02 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 22:02 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 21:02 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 20:02 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 19:02 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 18:02 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 17:02 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 16:02 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 15:02 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 14:02 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 13:02 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 12:02 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 11:02 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 10:02 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 09:02 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 08:02 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 07:02 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 06:02 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 05:02 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 04:02 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 03:02 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 02:02 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 01:02 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-29 00:02 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 23:02 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 22:02 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 21:02 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 20:02 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 19:02 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 18:02 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 17:02 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 16:02 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 15:02 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 14:02 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 13:02 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 12:02 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 11:02 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 10:02 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 09:02 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 08:02 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 07:02 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 06:02 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 05:02 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 04:02 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 03:02 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 02:02 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 01:02 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-28 00:02 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 23:02 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 22:02 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 21:02 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 20:02 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 19:02 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 18:02 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 17:02 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 16:02 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 15:02 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 14:02 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 13:02 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 12:02 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 11:02 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 10:02 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 09:02 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 08:02 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 07:02 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 06:02 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 05:02 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 04:02 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 03:02 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 02:02 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 01:02 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-27 00:02 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 23:02 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 22:02 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 21:02 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 20:02 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 19:02 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 18:02 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 17:02 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 16:02 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 15:02 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 14:02 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 13:02 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 12:02 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 11:02 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 10:02 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 09:02 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 08:02 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 07:02 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 06:02 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 05:02 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 04:02 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 03:02 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 02:02 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 01:02 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-26 00:02 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 23:02 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 22:02 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 21:02 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 20:02 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 19:02 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 18:02 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 17:02 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 16:02 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 15:02 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 14:02 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 13:02 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 12:02 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 11:02 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 10:02 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 09:02 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 08:02 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 07:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 06:01 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 05:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 04:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 03:01 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 02:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 01:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-25 00:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 23:01 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 22:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 21:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 20:01 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 19:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 18:01 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 17:01 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 16:01 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 15:01 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 14:01 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 13:01 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 12:01 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 11:01 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 10:01 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 09:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 08:01 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 07:01 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 06:01 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 05:01 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 04:01 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 03:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 02:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 01:01 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-24 00:01 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 23:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 22:01 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 21:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 20:01 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 19:01 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 18:01 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 17:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 16:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 15:01 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 14:01 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 13:01 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 12:01 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 11:01 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 10:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 09:01 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 08:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 07:01 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 06:01 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 05:01 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 04:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 03:01 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 02:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 01:01 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-23 00:01 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 23:01 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 22:01 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 21:01 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 20:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 19:01 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 18:01 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 17:01 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 16:01 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 15:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 14:01 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 13:01 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 12:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 11:01 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 10:01 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 09:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 08:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 07:01 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 06:01 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 05:01 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 04:01 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 03:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 02:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 01:01 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-22 00:01 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 23:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 22:01 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 21:01 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 20:01 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 19:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 18:01 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 17:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 16:01 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 15:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 14:01 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 13:01 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 12:01 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 11:01 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 10:01 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 09:01 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 08:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 07:01 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 06:01 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 05:01 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 04:01 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 03:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 02:01 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 01:01 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-21 00:01 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 23:01 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 22:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 21:01 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 20:01 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 19:01 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 18:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 17:01 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 16:01 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 15:01 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 14:01 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 13:01 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 12:01 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 11:01 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 10:01 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 09:01 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 08:01 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 07:01 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 06:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 05:01 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 04:01 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 03:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 02:01 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 01:01 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-20 00:01 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 23:01 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 22:01 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 21:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 20:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 19:01 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 18:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 17:01 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 16:01 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 15:01 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 14:01 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 13:01 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 12:01 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 11:01 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 10:01 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 09:01 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 08:00 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 07:00 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 06:00 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 05:00 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 04:00 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 03:00 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 02:00 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 01:00 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-19 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 23:00 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 22:00 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 21:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 20:00 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 19:00 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 18:00 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 17:00 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 16:00 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 15:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 14:00 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 13:00 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 12:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 11:00 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 10:00 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 09:00 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 08:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 06:00 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 05:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 04:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 03:00 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 02:00 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 01:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-18 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 23:00 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 22:00 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 21:00 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 20:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 19:00 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 18:00 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 17:00 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 16:00 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 15:00 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 14:00 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 13:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 12:00 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 11:00 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 10:00 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 09:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 08:00 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 07:00 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 06:00 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 05:00 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 04:00 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 03:00 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 02:00 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 01:00 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-17 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 23:00 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 22:00 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 21:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 20:00 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 19:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 18:00 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 17:00 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 16:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 15:00 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 14:00 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 13:00 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 12:00 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 11:00 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 10:00 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 09:00 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 08:00 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 07:00 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 06:00 | 11.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 05:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 04:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 03:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 02:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 01:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-16 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 23:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 22:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 21:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 20:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 19:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 18:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 17:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 16:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 15:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 14:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 13:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 12:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 11:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 10:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 09:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 08:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 07:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 06:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 05:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 04:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 03:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 02:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 01:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-15 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 23:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 22:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 21:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 20:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 19:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 18:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 17:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 16:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 15:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 14:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 13:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 12:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 11:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 10:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 09:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 08:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 07:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 06:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 05:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 04:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 03:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 02:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 01:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-14 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 23:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 22:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 21:00 | / | / | 停机备用 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 20:00 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 19:00 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 18:00 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 17:00 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 16:00 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 15:00 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 14:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 13:00 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 12:00 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 11:00 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 10:00 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 08:59 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 07:59 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 06:59 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 05:59 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 04:59 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 03:59 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 02:59 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 01:59 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-13 00:59 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 23:59 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 22:59 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 21:59 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 20:59 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 19:59 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 18:59 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 17:59 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 16:59 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 15:59 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 14:59 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 13:59 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 12:59 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 11:59 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 10:59 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 09:59 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 08:59 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 07:59 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 06:59 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 05:59 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 04:59 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 03:59 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 02:59 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 01:59 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-12 00:59 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 23:59 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 22:59 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 21:59 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 20:59 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 19:59 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 18:59 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 17:59 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 16:59 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 15:59 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 14:59 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 13:59 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 12:59 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 11:59 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 10:59 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 09:59 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 08:59 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 07:59 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 06:59 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 05:59 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 04:59 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 03:59 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 02:59 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 01:59 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-11 00:59 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 23:59 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 22:59 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 21:59 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 20:59 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 19:59 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 18:59 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 17:59 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 16:59 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 15:59 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 14:59 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 13:59 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 12:59 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 11:59 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 10:59 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 09:59 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 08:59 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 07:59 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 06:59 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 05:59 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 04:59 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 03:59 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 02:59 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 01:59 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-10 00:59 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 23:59 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 22:59 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 21:59 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 20:59 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 19:59 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 18:59 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 17:59 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 16:59 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 15:59 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 14:59 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 13:59 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 12:59 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 11:59 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 10:59 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 09:59 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 08:59 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 07:59 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 06:59 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 05:59 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 04:59 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 03:59 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 02:59 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 01:59 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-09 00:59 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 23:59 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 22:59 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 21:59 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 20:59 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 19:59 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 18:59 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 17:59 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 16:59 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 15:59 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 14:59 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 13:59 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 12:59 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 11:59 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 10:59 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 09:59 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 08:59 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 07:59 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 06:59 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 05:59 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 04:59 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 03:59 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 02:59 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 01:59 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-08 00:59 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 23:59 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 22:59 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 21:59 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 20:59 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 19:59 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 18:59 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 17:59 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 16:59 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 15:59 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 14:59 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 13:59 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 12:59 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 11:59 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 10:59 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 09:58 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 08:58 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 07:58 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 06:58 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 05:58 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 04:58 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 03:58 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 02:58 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 01:58 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-07 00:58 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 23:58 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 22:58 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 21:58 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 20:58 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 19:58 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 18:58 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 17:58 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 16:58 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 15:58 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 14:58 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 13:58 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 12:58 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 11:58 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 10:58 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 09:58 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 08:58 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 07:58 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 06:58 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 05:58 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 04:58 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 03:58 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 02:58 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 01:58 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-06 00:58 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 23:58 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 22:58 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 21:58 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 20:58 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 19:58 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 18:58 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 17:58 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 16:58 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 15:58 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 14:58 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 13:58 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 12:58 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 11:58 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 10:58 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 09:58 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 08:58 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 07:58 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 06:58 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 05:58 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 04:58 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 03:58 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 02:58 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 01:58 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-05 00:58 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 23:58 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 22:58 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 21:58 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 20:58 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 19:58 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 18:58 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 17:58 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 16:58 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 15:58 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 14:58 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 13:58 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-09-04 12:58 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 11:58 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 10:58 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 09:58 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 08:58 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 07:58 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 06:58 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 05:58 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 04:58 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 03:58 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 02:58 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 01:58 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-04 00:58 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 23:58 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 22:58 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 21:58 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 20:58 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 19:58 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 18:58 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 17:58 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 16:58 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 15:58 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 14:58 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 13:58 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 12:58 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 11:58 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 10:58 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 09:58 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 08:58 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 07:58 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 06:58 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 05:58 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 04:58 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 03:58 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 02:58 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 01:58 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-03 00:58 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 23:58 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 22:58 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 21:58 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 20:58 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 19:58 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 18:58 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 17:58 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 16:58 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 15:58 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 14:58 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 13:58 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 12:58 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 11:58 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 10:58 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 09:58 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 08:58 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 07:58 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 06:58 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 05:58 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 04:58 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 03:58 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 02:58 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 01:58 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-09-02 00:58 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 23:58 | / | / | 停机备用 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 22:58 | / | / | 停机备用 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 21:58 | / | / | 停机备用 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 20:58 | / | / | 停机备用 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 19:58 | / | / | 停机备用 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 18:58 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 17:58 | / | / | 停机备用 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 16:58 | / | / | 停机备用 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 15:58 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 14:58 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 13:58 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 12:58 | / | / | 停机备用 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 11:57 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 10:57 | / | / | 停机备用 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 09:57 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 08:57 | / | / | 停机备用 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 07:57 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 06:57 | / | / | 停机备用 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 05:57 | / | / | 停机备用 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 04:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 03:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 02:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 01:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-09-01 00:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 23:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 22:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 21:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 20:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 19:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 18:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 17:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 16:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 15:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 14:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 13:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 12:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 11:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 10:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 09:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 08:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 07:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 06:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 05:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 04:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 03:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 02:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 01:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-31 00:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 23:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 22:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 21:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 20:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 19:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 18:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 17:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 16:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 15:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 14:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 13:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 12:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 11:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 10:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 09:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 08:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 07:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 06:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 05:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 04:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 03:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 02:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 01:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-30 00:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 23:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 22:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 21:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 20:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 19:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 18:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 17:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 16:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 15:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 14:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 13:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 12:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 11:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 10:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 09:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 08:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 07:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 06:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 05:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 04:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 03:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 02:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 01:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-29 00:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 23:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 22:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 21:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 20:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 19:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 18:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 17:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 16:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 15:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 14:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 13:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 12:57 | / | / | 停机水洗 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 11:57 | / | / | 停机水洗 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 10:57 | / | / | 停机水洗 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 09:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 08:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 07:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 06:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 05:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 04:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 03:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 02:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 01:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-28 00:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 23:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 22:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 21:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 20:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 19:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 18:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 17:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 16:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 15:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 14:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 13:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 12:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 11:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 10:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 09:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 08:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 07:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 06:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 05:57 | / | / | 停机水洗 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 04:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 03:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 02:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 01:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-27 00:57 | / | / | 停机水洗 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 23:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 22:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 21:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 20:57 | / | / | 停机水洗 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 19:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 18:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 17:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 16:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 15:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 14:57 | / | / | 停机水洗 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 13:57 | / | / | 停机水洗 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 12:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 11:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 10:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 09:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 08:56 | / | / | 停机水洗 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 07:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 06:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 05:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 04:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 03:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 02:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 01:56 | / | / | 停机水洗 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-26 00:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 23:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 22:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 21:56 | / | / | 停机水洗 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 20:56 | / | / | 停机水洗 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 19:56 | / | / | 停机水洗 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 18:56 | / | / | 停机水洗 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 17:56 | / | / | 停机水洗 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 16:56 | / | / | 停机水洗 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 15:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 14:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 13:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 12:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 11:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 10:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 09:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 08:56 | / | / | 停机水洗 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 07:56 | / | / | 停机水洗 |  | 13.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 06:56 | / | / | 停机水洗 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 05:56 | / | / | 停机水洗 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 04:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 03:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 02:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 01:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-25 00:56 | / | / | 停机水洗 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 23:56 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 22:56 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 21:56 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 20:56 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 19:56 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 18:56 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 17:56 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 16:56 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 15:56 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 14:56 | 13.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 13:56 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 12:56 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 11:56 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 10:56 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 09:56 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 08:56 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 07:56 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 06:56 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 05:56 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 04:56 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 03:56 | 21.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 02:56 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 01:56 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-24 00:56 | 20.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 23:56 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 22:56 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 21:56 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 20:56 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 19:56 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 18:56 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 17:56 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 16:56 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 15:56 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 14:56 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 13:56 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 12:56 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 11:56 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 10:56 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 09:56 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 08:56 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 07:56 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 06:56 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 05:56 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 04:56 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 03:56 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 02:56 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 01:56 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-23 00:56 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 23:56 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 22:56 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 21:56 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 20:56 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 19:56 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 18:56 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 17:56 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 16:56 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 15:56 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 14:56 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 13:56 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 12:56 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 11:56 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 10:56 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 09:56 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 08:56 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 07:56 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 06:56 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 05:56 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 04:56 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 03:56 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 02:56 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 01:56 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-22 00:56 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 23:56 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 22:56 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 21:56 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 20:56 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 19:56 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 18:56 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 17:56 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 16:56 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 15:56 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 14:56 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 13:56 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 12:56 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 11:56 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 10:56 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 09:56 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 08:56 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 07:56 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 06:56 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 05:56 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 04:56 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 03:56 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 02:56 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 01:56 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-21 00:56 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 23:56 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 22:56 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 21:56 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 20:56 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 19:56 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 18:56 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 17:56 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 16:56 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 15:56 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 14:56 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 13:55 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 12:55 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 11:55 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 10:55 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 09:55 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 08:55 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 07:55 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 06:55 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 05:55 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 04:55 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 03:55 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 02:55 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 01:55 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-20 00:55 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 23:55 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 22:55 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 21:55 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 20:55 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 19:55 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 18:55 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 17:55 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 16:55 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 15:55 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 14:55 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 13:55 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 12:55 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 11:55 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 10:55 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 09:55 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 08:55 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 07:55 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 06:55 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 05:55 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 04:55 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 03:55 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 02:55 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 01:55 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-19 00:55 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 23:55 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 22:55 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 21:55 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 20:55 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 19:55 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 18:55 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 17:55 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 16:55 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 15:55 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 14:55 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 13:55 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 12:55 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 11:55 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 10:55 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 09:55 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 08:55 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 07:55 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 06:55 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 05:55 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 04:55 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 03:55 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 02:55 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 01:55 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-18 00:55 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 23:55 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 22:55 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 21:55 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 20:55 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 19:55 | 11.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 18:55 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 17:55 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 16:55 | 11.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 15:55 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 14:55 | 11.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 13:55 | 11.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 12:55 | 12.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 11:55 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 10:55 | 11.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 09:55 | 12.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 08:55 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 07:55 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 06:55 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 05:55 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 04:55 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 03:55 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 02:55 | 12.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 01:55 | 12.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-17 00:55 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 23:55 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 22:55 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 21:55 | 12.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 20:55 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 19:55 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 18:55 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 17:55 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 16:55 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 15:55 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 14:55 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 13:55 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 12:55 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 11:55 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 10:55 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 09:55 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 08:55 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 07:55 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 06:55 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 05:55 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 04:55 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 03:55 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 02:55 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 01:55 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-16 00:55 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 23:55 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 22:55 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 21:55 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 20:55 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 19:55 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 18:55 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 17:55 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 16:55 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 15:55 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 14:55 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 13:55 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 12:55 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 11:55 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 10:55 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 09:55 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 08:55 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 07:55 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 06:55 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 05:55 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 04:55 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 03:55 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 02:55 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 01:55 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-15 00:55 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 23:55 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 22:55 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 21:55 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 20:55 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 19:55 | 11.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 18:55 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 17:55 | 11.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 16:55 | 11.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 15:55 | 11.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 14:54 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 13:54 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 12:54 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 11:54 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 10:54 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 09:54 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 08:54 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 07:54 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 06:54 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 05:54 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 04:54 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 03:54 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 02:54 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 01:54 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-14 00:54 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 23:54 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 22:54 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 21:54 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 20:54 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 19:54 | 11.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 18:54 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 17:54 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 16:54 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 15:54 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 14:54 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 13:54 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 12:54 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 11:54 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 10:54 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 09:54 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 08:54 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 07:54 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 06:54 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 05:54 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 04:54 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 03:54 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 02:54 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 01:54 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-13 00:54 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-12 23:54 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-12 22:54 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 21:54 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 20:54 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 19:54 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 18:54 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 17:54 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 16:54 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 15:54 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 14:54 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 13:54 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 12:54 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 11:54 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 10:54 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 09:54 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 08:54 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 07:54 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 06:54 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 05:54 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 04:54 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 03:54 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 02:54 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 01:54 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-12 00:54 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 23:54 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 22:54 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 21:54 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 20:54 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 19:54 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 18:54 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 17:54 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 16:54 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 15:54 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 14:54 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 13:54 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 12:54 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 11:54 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 10:54 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 09:54 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 08:54 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 07:54 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 06:54 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 05:54 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 04:54 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 03:54 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 02:54 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 01:54 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-11 00:54 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机水洗
| 2020-08-10 23:54 | 11.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 22:54 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 21:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 20:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 19:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 18:54 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 17:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 16:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 15:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 14:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 13:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 12:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 11:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 10:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 09:54 | / | / | 停机备用 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 08:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 07:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 06:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 05:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 04:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 03:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 02:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 01:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-10 00:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 23:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 22:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 21:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 20:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 19:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 18:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 17:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 16:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 15:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 14:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 13:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 12:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 11:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 10:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 09:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 08:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 07:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 06:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 05:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 04:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 03:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 02:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 01:54 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-09 00:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 23:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 22:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 21:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 20:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 19:54 | / | / | 停机备用 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 18:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 17:54 | / | / | 停机备用 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 16:54 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 15:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 14:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 13:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 12:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 11:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 10:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 09:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 08:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 07:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 06:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 05:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 04:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 03:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 02:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 01:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-08 00:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 23:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 22:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 21:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 20:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 19:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 18:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 17:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 16:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 15:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 14:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 13:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 12:53 | / | / | 停机备用 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 11:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 10:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 09:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 08:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 07:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 06:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 05:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 04:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 03:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 02:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 01:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-07 00:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 23:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 22:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 21:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 20:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 19:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 18:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 17:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 16:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 15:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 14:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 13:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 12:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 11:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 10:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 09:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 08:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 07:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 06:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 05:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 04:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 03:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 02:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 01:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-06 00:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 23:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 22:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 21:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 20:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 19:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 18:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 17:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 16:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 15:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 14:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 13:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 12:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 11:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 10:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 09:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 08:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 07:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 06:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 05:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 04:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 03:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 02:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 01:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-05 00:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 23:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 22:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 21:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 20:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 19:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 18:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 17:53 | / | / | 停机备用 |  | 13.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 16:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 15:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 14:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 13:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 12:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 11:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 10:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 09:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 08:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 07:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 06:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 05:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 04:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 03:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 02:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 01:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-04 00:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 23:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 22:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 21:53 | / | / | 停机备用 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 20:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 19:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 18:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 17:53 | / | / | 停机备用 |  | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 16:53 | / | / | 停机备用 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 15:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 14:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 13:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 12:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 11:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 10:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 09:53 | / | / | 停机备用 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 08:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 07:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 06:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 05:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 04:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 03:53 | / | / | 停机备用 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 02:53 | / | / | 停机备用 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 01:53 | / | / | 停机备用 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-03 00:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 23:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 22:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 21:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 20:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 19:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 18:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 17:53 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 16:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 15:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 14:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 13:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 12:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 11:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 10:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 09:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 08:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 07:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 06:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 05:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 04:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 03:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 02:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 01:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-02 00:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 23:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 22:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 21:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 20:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 19:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 18:52 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 17:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 16:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 15:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 14:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 13:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 12:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 11:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 10:52 | / | / | 停机备用 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 09:52 | / | / | 停机备用 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 08:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 07:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 06:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 05:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 04:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 03:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 02:52 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 01:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-08-01 00:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 23:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 22:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 21:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 20:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 19:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 18:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 17:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 16:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 15:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 14:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 13:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 12:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 11:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 10:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 09:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 08:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 07:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 06:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 05:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 04:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 03:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 02:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 01:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-31 00:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 23:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 22:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 21:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 20:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 19:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 18:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 17:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 16:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 15:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 14:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 13:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 12:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 11:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 10:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 09:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 08:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 07:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 06:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 05:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 04:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 03:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 02:52 | / | / | 停机备用 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 01:52 | / | / | 停机备用 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-30 00:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 23:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 22:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 21:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 20:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 19:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 18:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 17:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 16:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 15:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 14:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 13:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 12:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 11:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 10:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 09:52 | / | / | 停机备用 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 08:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 07:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 06:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 05:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 04:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 03:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 02:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 01:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-29 00:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 23:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 22:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 21:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 20:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 19:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 18:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 17:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 16:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 15:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 14:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 13:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 12:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 11:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 10:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 09:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 08:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 07:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 06:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 05:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 04:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 03:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 02:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 01:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-28 00:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 23:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 22:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 21:52 | / | / | 停机备用 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 20:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 19:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 18:52 | / | / | 停机备用 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 17:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 16:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 15:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 14:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 13:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 12:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 11:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 10:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 09:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 08:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 07:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 06:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 05:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 04:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 03:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 02:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 01:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-27 00:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 23:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 22:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 21:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 20:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 19:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 18:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 17:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 16:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 15:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 14:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 13:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 12:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 11:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 10:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 09:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 08:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 07:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 06:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 05:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 04:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 03:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 02:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 01:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-26 00:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 23:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 22:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 21:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 20:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 19:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 18:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 17:51 | / | / | 停机备用 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 16:51 | / | / | 停机备用 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 15:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 14:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 13:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 12:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 11:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 10:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 09:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 08:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 07:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 06:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 05:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 04:51 | / | / | 停机备用 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 03:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 02:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 01:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-25 00:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 23:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 22:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 21:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 20:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 19:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 18:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 17:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 16:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 15:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 14:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 13:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 12:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 11:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 10:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 09:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 08:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 07:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 06:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 05:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 04:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 03:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 02:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 01:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-24 00:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 23:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 22:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 21:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 20:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 19:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 18:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 17:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 16:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 15:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 14:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 13:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 12:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 11:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 10:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 09:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 08:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 07:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 06:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 05:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 04:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 03:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 02:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 01:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-23 00:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 23:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 22:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 21:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 20:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 19:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 18:51 | / | / | 停机备用 |  | 13.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 17:51 | / | / | 停机备用 |  | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 16:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 15:51 | / | / | 停机备用 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 14:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 13:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 12:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 11:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 10:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 09:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 08:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 07:51 | / | / | 停机备用 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 06:51 | / | / | 停机备用 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 05:51 | / | / | 停机备用 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 04:51 | / | / | 停机水洗 |  | 22.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 03:51 | / | / | 停机水洗 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 02:51 | / | / | 停机水洗 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 01:51 | / | / | 停机水洗 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-22 00:51 | / | / | 停机水洗 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 23:51 | / | / | 停机水洗 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 22:51 | / | / | 停机水洗 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 21:51 | / | / | 停机水洗 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 20:51 | / | / | 停机水洗 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 19:50 | / | / | 停机水洗 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 18:50 | / | / | 停机水洗 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 17:50 | / | / | 停机水洗 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 16:50 | / | / | 停机水洗 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 15:50 | / | / | 停机水洗 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 14:50 | / | / | 停机水洗 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 13:50 | / | / | 停机水洗 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 12:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 11:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 10:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 09:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 08:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 07:50 | / | / | 停机水洗 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 06:50 | / | / | 停机水洗 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 05:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 04:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 03:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 02:50 | / | / | 停机水洗 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 01:50 | / | / | 停机水洗 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-21 00:50 | / | / | 停机水洗 |  | 12.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-20 23:50 | 10.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 22:50 | 10.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 21:50 | 11.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 20:50 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 19:50 | 12.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 18:50 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 17:50 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 16:50 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 15:50 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 14:50 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 13:50 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 12:50 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 11:50 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 10:50 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 09:50 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 08:50 | 11.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 07:50 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 06:50 | 11.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 05:50 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 04:50 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 03:50 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 02:50 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 01:50 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-20 00:50 | 12.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 23:50 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 22:50 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 21:50 | 12.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 20:50 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 19:50 | 10.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 18:50 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 17:50 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 16:50 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 15:50 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 14:50 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 13:50 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 12:50 | 12.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 11:50 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 10:50 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 09:50 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 08:50 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 07:50 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 06:50 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 05:50 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 04:50 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 03:50 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 02:50 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 01:50 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-19 00:50 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 23:50 | 11.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 22:50 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 21:50 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 20:50 | 10.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 19:50 | 10.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 18:50 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 17:50 | 10.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 16:50 | 10.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 15:50 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 14:50 | 11.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 13:50 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 12:50 | 10.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 11:50 | 11.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 10:50 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 09:50 | 11.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 08:50 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 07:50 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 06:50 | 11.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 05:50 | 10.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 04:50 | 10.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 03:50 | 10.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 02:50 | 10.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 01:50 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-18 00:50 | 10.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 23:50 | 11.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 22:50 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 21:50 | 11.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 20:50 | 10.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 19:50 | 10.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 18:50 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 17:50 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 16:50 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 15:50 | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 14:50 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 13:50 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 12:50 | 10.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 11:50 | 10.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 10:50 | 10.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 09:50 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 08:50 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 07:50 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 06:50 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 05:50 | 11.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 04:50 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 03:50 | 11.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 02:50 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 01:50 | 11.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-17 00:50 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 23:50 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 22:50 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 21:50 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 20:50 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 19:50 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 18:50 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 17:50 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 16:50 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 15:50 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 14:50 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 13:50 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 12:50 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 11:50 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 10:50 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 09:50 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 08:50 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 07:50 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 06:50 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 05:50 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 04:50 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 03:50 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 02:50 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 01:50 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-16 00:50 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 23:50 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 22:50 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 21:50 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 20:49 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 19:49 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 18:49 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 17:49 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 16:49 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 15:49 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 14:49 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 13:49 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 12:49 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 11:49 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 10:49 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 09:49 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 08:49 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 07:49 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 06:49 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 05:49 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 04:49 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 03:49 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 02:49 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 01:49 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-15 00:49 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 23:49 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 22:49 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 21:49 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 20:49 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 19:49 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 18:49 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 17:49 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 16:49 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 15:49 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 14:49 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 13:49 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 12:49 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 11:49 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 10:49 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 09:49 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 08:49 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 07:49 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 06:49 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 05:49 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 04:49 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 03:49 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 02:49 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 01:49 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-14 00:49 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 23:49 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 22:49 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 21:49 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 20:49 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 19:49 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 18:49 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 17:49 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 16:49 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 15:49 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 14:49 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 13:49 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 12:49 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 11:49 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 10:49 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 09:49 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 08:49 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 07:49 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 06:49 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 05:49 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 04:49 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 03:49 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 02:49 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 01:49 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-13 00:49 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 23:49 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 22:49 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 21:49 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 20:49 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 19:49 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 18:49 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 17:49 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 16:49 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 15:49 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 14:49 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 13:49 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 12:49 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 11:49 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 10:49 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 09:49 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 08:49 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 07:49 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 06:49 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 05:49 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 04:49 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 03:49 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 02:49 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 01:49 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-12 00:49 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 23:49 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 22:49 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 21:49 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 20:49 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 19:49 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 18:49 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 17:49 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 16:49 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 15:49 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 14:49 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 13:49 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 12:49 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 11:49 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 10:49 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 09:49 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 08:49 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 07:49 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 06:49 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 05:49 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 04:49 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 03:49 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 02:49 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 01:49 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-11 00:49 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 23:49 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 22:49 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 21:49 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 20:49 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 19:49 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 18:49 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 17:49 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 16:49 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 15:49 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 14:49 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 13:49 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 12:49 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 11:49 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 10:49 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 09:49 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 08:49 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 07:49 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 06:49 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 05:49 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 04:49 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 03:49 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 02:49 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 01:49 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-10 00:49 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 23:49 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 22:49 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 21:48 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 20:48 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 19:48 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 18:48 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 17:48 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 16:48 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 15:48 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 14:48 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 13:48 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 12:48 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 11:48 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 10:48 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 09:48 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 08:48 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 07:48 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 06:48 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 05:48 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 04:48 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 03:48 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 02:48 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 01:48 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-09 00:48 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 23:48 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 22:48 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 21:48 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 20:48 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 19:48 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 18:48 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 17:48 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 16:48 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 15:48 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 14:48 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 13:48 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 12:48 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 11:48 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 10:48 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 09:48 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 08:48 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 07:48 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 06:48 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 05:48 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 04:48 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 03:48 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 02:48 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 01:48 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-08 00:48 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 23:48 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 22:48 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 21:48 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 20:48 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 19:48 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 18:48 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 17:48 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 16:48 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 15:48 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 14:48 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 13:48 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 12:48 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 11:48 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 10:48 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 09:48 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 08:48 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 07:48 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 06:48 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 05:48 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 04:48 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 03:48 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 02:48 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 01:48 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-07 00:48 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 23:48 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 22:48 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 21:48 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 20:48 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 19:48 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 18:48 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 17:48 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 16:48 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 15:48 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 14:48 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 13:48 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 12:48 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 11:48 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 10:48 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 09:48 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 08:48 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 07:48 | 7.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 06:48 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 05:48 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 04:48 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 03:48 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 02:48 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 01:48 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-06 00:48 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 23:48 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 22:48 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 21:48 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 20:48 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 19:48 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 18:48 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 17:48 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 16:48 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 15:48 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 14:48 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 13:48 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 12:48 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 11:48 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 10:48 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 09:48 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 08:48 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 07:48 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 06:48 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 05:48 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 04:48 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 03:48 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 02:48 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 01:48 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-05 00:48 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 23:48 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 22:48 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 21:48 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 20:48 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 19:48 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 18:48 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 17:48 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 16:48 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 15:48 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 14:48 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 13:48 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 12:48 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 11:48 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 10:48 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 09:48 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 08:48 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 07:48 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 06:48 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 05:48 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 04:48 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 03:48 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 02:48 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 01:48 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-04 00:48 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 23:48 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 22:47 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 21:47 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 20:47 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 19:47 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 18:47 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 17:47 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 16:47 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 15:47 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 14:47 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 13:47 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 12:47 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 11:47 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 10:47 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 09:47 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 08:47 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 07:47 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 06:47 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 05:47 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 04:47 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 03:47 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 02:47 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 01:47 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-03 00:47 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 23:47 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 22:47 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 21:47 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 20:47 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 19:47 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 18:47 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 17:47 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 16:47 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 15:47 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 14:47 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 13:47 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 12:47 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 11:47 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 10:47 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 09:47 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 08:47 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 07:47 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 06:47 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 05:47 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 04:47 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 03:47 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 02:47 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 01:47 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-02 00:47 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 23:47 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 22:47 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 21:47 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 20:47 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 19:47 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 18:47 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 17:47 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 16:47 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 15:47 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 14:47 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 13:47 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 12:47 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 11:47 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 10:47 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | 停机备用
| 2020-07-01 09:47 | 6.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 08:47 | 5.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 07:47 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 06:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 05:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 04:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 03:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 02:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 01:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-07-01 00:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 23:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 22:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 21:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 20:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 19:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 18:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 17:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 16:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 15:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 14:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 13:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 12:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 11:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 10:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 09:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 08:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 07:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 06:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 05:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 04:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 03:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 02:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 01:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-30 00:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 23:47 | / | / | / | 停机备用 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 22:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 21:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 20:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 19:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 18:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 17:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 16:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 15:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 14:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 13:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 12:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 11:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 10:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 09:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 08:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 07:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 06:47 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 05:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 04:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 03:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 02:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 01:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-29 00:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 23:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 22:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 21:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 20:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 19:47 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 18:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 17:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 16:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 15:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 14:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 13:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 12:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 11:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 10:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 09:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 08:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 07:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 06:47 | / | / | / | 停机备用 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 05:47 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 04:47 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 03:47 | / | / | / | 停机备用 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 02:47 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 01:47 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-28 00:47 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 23:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 22:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 21:46 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 20:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 19:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 18:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 17:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 16:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 15:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 14:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 13:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 12:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 11:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 10:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 09:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 08:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 07:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 06:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 05:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 04:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 03:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 02:46 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 01:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-27 00:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 23:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 22:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 21:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 20:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 19:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 18:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 17:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 16:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 15:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 14:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 13:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 12:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 11:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 10:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 09:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 08:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 07:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 06:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 05:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 04:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 03:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 02:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 01:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-26 00:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 23:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 22:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 21:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 20:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 19:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 18:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 17:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 16:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 15:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 14:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 13:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 12:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 11:46 | / | / | / | 停机备用 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 10:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 09:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 08:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 07:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 06:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 05:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 04:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 03:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 02:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 01:46 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-25 00:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 23:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 22:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 21:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 20:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 19:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 18:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 17:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 16:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 15:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 14:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 13:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 12:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 11:46 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 10:46 | / | / | / | 停机备用 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 09:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 08:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 07:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 06:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 05:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 04:46 | / | / | / | 停机备用 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 03:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 02:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 01:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-24 00:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 23:46 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 22:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 21:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 20:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 19:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 18:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 17:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 16:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 15:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 14:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 13:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 12:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 11:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 10:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 09:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 08:46 | / | / | / | 停机备用 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 07:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 06:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 05:46 | / | / | / | 停机备用 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 04:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 03:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 02:46 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 01:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-23 00:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 23:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 22:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 21:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 20:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 19:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 18:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 17:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 16:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 15:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 14:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 13:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 12:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 11:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 10:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 09:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 08:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 07:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 06:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 05:46 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 04:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 03:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 02:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 01:46 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-22 00:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 23:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 22:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 21:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 20:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 19:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 18:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 17:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 16:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 15:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 14:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 13:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 12:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 11:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 10:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 09:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 08:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 07:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 06:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 05:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 04:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 03:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 02:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 01:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-21 00:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 23:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 22:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 21:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 20:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 19:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 18:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 17:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 16:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 15:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 14:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 13:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 12:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 11:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 10:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 09:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 08:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 07:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 06:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 05:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 04:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 03:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 02:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 01:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-20 00:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 23:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 22:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 21:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 20:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 19:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 18:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 17:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 16:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 15:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 14:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 13:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 12:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 11:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 10:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 09:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 08:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 07:45 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 06:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 05:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 04:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 03:45 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 02:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 01:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-19 00:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 23:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 22:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 21:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 20:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 19:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 18:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 17:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 16:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 15:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 14:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 13:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 12:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 11:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 10:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 09:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 08:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 07:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 06:45 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 05:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 04:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 03:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 02:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 01:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-18 00:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 23:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 22:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 21:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 20:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 19:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 18:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 17:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 16:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 15:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 14:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 13:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 12:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 11:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 10:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 09:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 08:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 07:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 06:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 05:45 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 04:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 03:45 | / | / | / | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 02:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 01:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-17 00:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 23:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 22:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 21:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 20:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 19:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 18:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 17:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 16:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 15:45 | / | / | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 14:45 | / | / | / | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 13:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 12:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 11:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 10:45 | / | / | / | 停机备用 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 09:45 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 08:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 07:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 06:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 05:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 04:45 | / | / | / | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 03:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 02:45 | / | / | / | 停机备用 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 01:44 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-16 00:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 23:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 22:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 21:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 20:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 19:44 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 18:44 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 17:44 | / | / | / | 停机备用 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 16:44 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 15:44 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 14:44 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 13:44 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 12:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 11:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 10:44 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 09:44 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-06-15 08:44 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 07:44 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 06:44 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 05:44 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 04:44 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 03:44 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 02:44 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 01:44 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-15 00:44 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-14 23:44 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-14 22:44 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-14 21:44 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-14 20:44 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-14 19:44 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-06-14 18:44 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 17:44 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 16:44 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 15:44 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 14:44 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 13:44 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 12:44 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 11:44 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 10:44 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 09:44 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 08:44 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 07:44 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 06:44 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 05:44 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 04:44 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 03:44 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 02:44 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 01:44 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-14 00:44 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 23:44 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 22:44 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 21:44 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 20:44 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 19:44 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 18:44 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 17:44 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 16:44 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 15:44 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 14:44 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 13:44 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 12:44 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 11:44 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 10:44 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 09:44 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 08:44 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 07:44 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 06:44 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 05:44 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 04:44 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 03:44 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 02:44 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 01:44 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-13 00:44 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 23:44 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 22:44 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 21:44 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 20:44 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 19:44 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 18:44 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 17:44 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 16:44 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 15:44 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 14:44 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 13:44 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 12:44 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 11:44 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 10:44 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 09:44 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 08:44 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 07:44 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 06:44 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 05:44 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 04:44 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 03:44 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 02:44 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 01:44 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-12 00:44 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 23:44 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 22:44 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 21:44 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 20:44 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 19:44 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 18:44 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 17:44 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 16:44 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 15:44 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 14:44 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 13:44 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 12:44 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 11:44 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 10:44 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 09:44 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 08:44 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 07:44 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 06:44 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 05:44 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 04:44 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 03:44 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 02:44 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 01:44 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-11 00:44 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 23:44 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 22:44 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 21:44 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 20:44 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 19:44 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 18:44 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 17:44 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 16:44 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 15:44 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 14:44 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 13:44 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 12:44 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 11:44 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 10:44 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 09:44 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 08:44 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 07:44 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 06:44 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 05:44 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 04:44 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 03:43 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 02:43 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 01:43 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-10 00:43 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 23:43 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 22:43 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 21:43 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 20:43 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 19:43 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 18:43 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 17:43 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 16:43 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 15:43 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 14:43 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 13:43 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 12:43 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 11:43 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 10:43 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 09:43 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 08:43 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 07:43 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 06:43 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 05:43 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 04:43 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 03:43 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 02:43 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 01:43 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-09 00:43 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 23:43 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 22:43 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 21:43 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 20:43 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 19:43 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 18:43 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 17:43 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 16:43 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 15:43 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 14:43 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 13:43 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 12:43 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 11:43 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 10:43 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 09:43 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 08:43 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 07:43 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 06:43 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 05:43 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 04:43 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 03:43 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 02:43 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 01:43 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-08 00:43 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 23:43 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 22:43 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 21:43 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 20:43 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 19:43 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 18:43 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 17:43 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 16:43 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 15:43 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 14:43 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 13:43 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 12:43 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 11:43 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 10:43 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 09:43 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 08:43 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 07:43 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 06:43 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 05:43 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 04:43 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 03:43 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 02:43 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 01:43 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-07 00:43 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 23:43 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 22:43 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 21:43 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 20:43 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 19:43 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 18:43 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 17:43 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 16:43 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 15:43 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 14:43 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 13:43 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 12:43 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 11:43 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 10:43 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 09:43 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 08:43 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 07:43 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 06:43 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 05:43 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 04:43 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 03:43 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 02:43 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 01:43 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-06 00:43 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 23:43 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 22:43 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 21:43 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 20:43 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 19:43 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 18:43 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 17:43 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 16:43 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 15:43 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 14:43 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 13:43 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 12:43 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 11:43 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 10:43 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 09:43 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 08:43 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 07:43 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 06:43 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 05:43 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 04:43 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 03:43 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 02:43 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 01:43 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-05 00:43 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 23:43 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 22:43 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 21:43 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 20:43 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 19:43 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 18:43 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 17:43 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 16:43 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 15:43 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 14:43 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 13:43 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 12:43 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 11:43 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 10:43 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 09:43 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 08:43 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 07:43 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 06:43 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 05:43 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 04:42 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 03:42 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 02:42 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 01:42 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-04 00:42 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 23:42 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 22:42 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 21:42 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 20:42 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 19:42 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 18:42 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 17:42 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 16:42 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 15:42 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 14:42 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 13:42 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 12:42 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 11:42 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 10:42 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 09:42 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 08:42 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 07:42 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 06:42 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 05:42 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 04:42 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 03:42 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 02:42 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 01:42 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-03 00:42 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 23:42 | 21.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 22:42 | 21.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 21:42 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 20:42 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 19:42 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 18:42 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 17:42 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 16:42 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 15:42 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 14:42 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 13:42 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 12:42 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 11:42 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 10:42 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 09:42 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 08:42 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 07:42 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 06:42 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 05:42 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 04:42 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 03:42 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 02:42 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 01:42 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-02 00:42 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 23:42 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 22:42 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 21:42 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 20:42 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 19:42 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 18:42 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 17:42 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 16:42 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 15:42 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 14:42 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 13:42 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 12:42 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 11:42 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 10:42 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 09:42 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 08:42 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 07:42 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 06:42 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 05:42 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 04:42 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 03:42 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 02:42 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 01:42 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-06-01 00:42 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 23:42 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 22:42 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 21:42 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 20:42 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 19:42 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 18:42 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 17:42 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 16:42 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 15:42 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 14:42 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 13:42 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 12:42 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 11:42 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 10:42 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 09:42 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 08:42 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 07:42 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 06:42 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 05:42 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 04:42 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 03:42 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 02:42 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 01:42 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-31 00:42 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 23:42 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 22:42 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 21:42 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 20:42 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 19:42 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 18:42 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 17:42 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 16:42 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 15:42 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 14:42 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 13:42 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 12:42 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 11:42 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 10:42 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 09:42 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 08:42 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 07:42 | 11.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 06:42 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 05:42 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 04:42 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 03:42 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 02:42 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 01:42 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-30 00:42 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 23:42 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 22:42 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 21:42 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 20:42 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 19:42 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 18:42 | 13.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 17:42 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 16:42 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 15:42 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 14:42 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 13:42 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 12:42 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 11:42 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 10:42 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 09:42 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 08:42 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 07:42 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 06:42 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 05:41 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 04:41 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 03:41 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 02:41 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 01:41 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-29 00:41 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 23:41 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 22:41 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 21:41 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 20:41 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 19:41 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 18:41 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 17:41 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 16:41 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 15:41 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 14:41 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 13:41 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 12:41 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 11:41 | 14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 10:41 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 09:41 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 08:41 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 07:41 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 06:41 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 05:41 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 04:41 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 03:41 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 02:41 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 01:41 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-28 00:41 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 23:41 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 22:41 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 21:41 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 20:41 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 19:41 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 18:41 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 17:41 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 16:41 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 15:41 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 14:41 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 13:41 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 12:41 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 11:41 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 10:41 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 09:41 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 08:41 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 07:41 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 06:41 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 05:41 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 04:41 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 03:41 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 02:41 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 01:41 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-27 00:41 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 23:41 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 22:41 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 21:41 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 20:41 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 19:41 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 18:41 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 17:41 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 16:41 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 15:41 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 14:41 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 13:41 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 12:41 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 11:41 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 10:41 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 09:41 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 08:41 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 07:41 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 06:41 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 05:41 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 04:41 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 03:41 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 02:41 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 01:41 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-26 00:41 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 23:41 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 22:41 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 21:41 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 20:41 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 19:41 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 18:41 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 17:41 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 16:41 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 15:41 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 14:41 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 13:41 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 12:41 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 11:41 | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 10:41 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 09:41 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 08:41 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 07:41 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 06:41 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 05:41 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 04:41 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 03:41 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 02:41 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 01:41 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-25 00:41 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 23:41 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 22:41 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 21:41 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 20:41 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 19:41 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 18:41 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 17:41 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 16:41 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 15:41 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 14:41 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 13:41 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 12:41 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 11:41 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 10:41 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 09:41 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 08:41 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 07:41 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 06:41 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 05:41 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 04:41 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 03:41 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 02:41 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 01:41 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-24 00:41 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 23:41 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 22:41 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 21:41 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 20:41 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 19:41 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 18:41 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 17:41 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 16:41 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 15:41 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 14:41 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 13:41 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 12:41 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 11:41 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 10:41 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 09:41 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 08:41 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 07:41 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 06:40 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 05:40 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 04:40 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 03:40 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 02:40 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 01:40 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-23 00:40 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 23:40 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 22:40 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 21:40 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 20:40 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 19:40 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 18:40 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 17:40 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 16:40 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 15:40 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 14:40 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 13:40 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 12:40 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 11:40 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 10:40 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 09:40 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 08:40 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 07:40 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 06:40 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 05:40 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 04:40 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 03:40 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 02:40 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 01:40 | 10.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-22 00:40 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 23:40 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 22:40 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 21:40 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 20:40 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 19:40 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 18:40 | 10.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 17:40 | 11.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 16:40 | 11.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 15:40 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 14:40 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 13:40 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 12:40 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 11:40 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 10:40 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 09:40 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 08:40 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 07:40 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 06:40 | 9.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 05:40 | 11.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 04:40 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 03:40 | 12.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 02:40 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 01:40 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-21 00:40 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 23:40 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 22:40 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 21:40 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 20:40 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 19:40 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 18:40 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 17:40 | 13.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 16:40 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 15:40 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 14:40 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 13:40 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 12:40 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 11:40 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 10:40 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 09:40 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 08:40 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 07:40 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 06:40 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 05:40 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 04:40 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 03:40 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 02:40 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 01:40 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-20 00:40 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 23:40 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 22:40 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 21:40 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 20:40 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 19:40 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 18:40 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 17:40 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 16:40 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 15:40 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 14:40 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 13:40 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 12:40 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 11:40 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 10:40 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 09:40 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 08:40 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 07:40 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 06:40 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 05:40 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 04:40 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 03:40 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 02:40 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-05-19 01:40 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.95 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-19 00:40 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 23:40 | 1.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 22:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 21:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 20:40 | / | / | / | 停机备用 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 19:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 18:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 17:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 16:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 15:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 14:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 13:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 12:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-05-18 11:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 10:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 09:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 08:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 07:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 06:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 05:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 04:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 03:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 02:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 01:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-18 00:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 23:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 22:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 21:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 20:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 19:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 18:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 17:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 16:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 15:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 14:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 13:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 12:40 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 11:40 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 10:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 09:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 08:40 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 07:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 06:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 05:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 04:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 03:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 02:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 01:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-17 00:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 23:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 22:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 21:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 20:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 19:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 18:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 17:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 16:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 15:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 14:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 13:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 12:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 11:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 10:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 09:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 08:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 07:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 06:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 05:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 04:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 03:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 02:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 01:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-16 00:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 23:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 22:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 21:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 20:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 19:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 18:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 17:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 16:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 15:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 14:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 13:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 12:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 11:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 10:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 09:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 08:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 07:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 06:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 05:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 04:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 03:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 02:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 01:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-15 00:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 23:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 22:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 21:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 20:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 19:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 18:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 17:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 16:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 15:39 | / | / | / | 停机备用 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 14:39 | / | / | / | 停机备用 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 13:39 | / | / | / | 停机备用 | 14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 12:39 | / | / | / | 停机备用 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 11:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 10:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 09:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 08:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 07:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 06:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 05:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 04:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 03:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 02:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 01:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-14 00:39 | / | / | / | 停机备用 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 23:39 | / | / | / | 停机备用 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 22:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 21:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 20:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 19:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 18:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 17:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 16:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 15:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 14:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 13:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 12:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 11:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 10:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 09:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 08:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 07:39 | / | / | / | 停机备用 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 06:39 | / | / | / | 停机备用 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 05:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 04:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 03:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 02:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 01:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-13 00:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 23:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 22:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 21:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 20:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 19:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 18:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 17:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 16:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 15:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 14:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 13:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 12:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 11:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 10:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 09:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 08:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 07:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 06:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 05:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 04:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 03:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 02:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 01:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-12 00:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 23:39 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 22:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 21:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 20:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 19:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 18:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 17:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 16:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 15:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 14:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 13:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 12:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 11:39 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 10:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 09:39 | / | / | / | 停机备用 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 08:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 07:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 06:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 05:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 04:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 03:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 02:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 01:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-11 00:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 23:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 22:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 21:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 20:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 19:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 18:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 17:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 16:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 15:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 14:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 13:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 12:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 11:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 10:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 09:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 08:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 07:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 06:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 05:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 04:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 03:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 02:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 01:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-10 00:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 23:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 22:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 21:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 20:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 19:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 18:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 17:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 16:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 15:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 14:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 13:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 12:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 11:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 10:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 09:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 08:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 07:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 06:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 05:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 04:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 03:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 02:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 01:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-09 00:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 23:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 22:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 21:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 20:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 19:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 18:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 17:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 16:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 15:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 14:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 13:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 12:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 11:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 10:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 09:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 08:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 07:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 06:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 05:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 04:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 03:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 02:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 01:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-08 00:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 23:38 | / | / | / | 停机备用 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 22:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 21:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 20:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 19:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 18:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 17:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 16:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 15:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 14:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 13:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 12:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 11:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 10:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 09:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 08:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 07:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 06:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 05:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 04:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 03:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 02:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 01:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-07 00:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 23:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 22:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 21:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 20:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 19:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 18:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 17:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 16:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 15:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 14:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 13:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 12:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 11:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 10:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 09:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 08:38 | / | / | / | 停机备用 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 07:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 06:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 05:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 04:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 03:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 02:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 01:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-06 00:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 23:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 22:38 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 21:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 20:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 19:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 18:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 17:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 16:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 15:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 14:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 13:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 12:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 11:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 10:38 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 09:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 08:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 07:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 06:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 05:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 04:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 03:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 02:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 01:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-05 00:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 23:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 22:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 21:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 20:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 19:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 18:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 17:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 16:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 15:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 14:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 13:37 | / | / | / | 停机备用 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 12:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 11:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 10:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 09:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 08:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 07:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 06:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 05:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 04:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 03:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 02:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 01:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-04 00:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 23:37 | / | / | / | 停机备用 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 22:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 21:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 20:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 19:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 18:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 17:37 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 16:37 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 15:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 14:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 13:37 | / | / | / | 停机备用 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 12:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 11:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 10:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 09:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 08:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 07:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 06:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 05:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 04:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 03:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 02:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 01:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-03 00:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 23:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 22:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 21:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 20:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 19:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 18:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 17:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 16:37 | / | / | / | 停机检修 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 15:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 14:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 13:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 12:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 11:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 10:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 09:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 08:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 07:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 06:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 05:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 04:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 03:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 02:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 01:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-02 00:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 23:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 22:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 21:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 20:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 19:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 18:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 17:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 16:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 15:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 14:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 13:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 12:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 11:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 10:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 09:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 08:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 07:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 06:37 | / | / | / | 停机检修 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 05:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 04:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 03:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 02:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 01:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-05-01 00:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 23:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 22:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 21:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 20:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 19:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 18:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 17:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 16:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 15:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 14:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 13:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 12:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 11:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 10:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 09:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 08:37 | / | / | / | 停机检修 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 07:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 06:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 05:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 04:37 | / | / | / | 停机检修 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 03:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 02:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 01:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-30 00:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 23:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 22:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 21:37 | / | / | / | 停机检修 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 20:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 19:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 18:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 17:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 16:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 15:37 | / | / | / | 停机检修 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 14:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 13:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 12:37 | / | / | / | 停机检修 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 11:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 10:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 09:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 08:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 07:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 06:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 05:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 04:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 03:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 02:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 01:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-29 00:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 23:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 22:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 21:36 | / | / | / | 停机检修 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 20:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 19:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 18:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 17:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 16:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 15:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 14:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 13:36 | / | / | / | 停机检修 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 12:36 | / | / | / | 停机检修 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 11:36 | / | / | / | 停机检修 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 10:36 | / | / | / | 停机检修 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 09:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 08:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 07:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 06:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 05:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 04:36 | / | / | / | 停机检修 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 03:36 | / | / | / | 停机检修 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 02:36 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 01:36 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-28 00:36 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-27 23:36 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-27 22:36 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 21:36 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 20:36 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 19:36 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 18:36 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 17:36 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 16:36 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 15:36 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 14:36 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 13:36 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 12:36 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 11:36 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 10:36 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 09:36 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-27 08:36 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 07:36 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 06:36 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 05:36 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 04:36 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 03:36 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 02:36 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 01:36 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-27 00:36 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 23:36 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 22:36 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 21:36 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 20:36 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 19:36 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 18:36 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 17:36 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 16:36 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 15:36 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 14:36 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 13:36 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 12:36 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 11:36 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 10:36 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 09:36 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 08:36 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 07:36 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 06:36 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 05:36 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 04:36 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 03:36 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 02:36 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 01:36 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-26 00:36 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 23:36 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 22:36 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 21:36 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 20:36 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 19:36 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 18:36 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 17:36 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 16:36 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 15:36 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 14:36 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 13:36 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 12:36 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 11:36 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 10:36 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 09:36 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 08:36 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 07:36 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 06:36 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 05:36 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 04:36 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 03:36 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 02:36 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 01:36 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-25 00:36 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 23:36 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 22:36 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 21:36 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 20:36 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 19:36 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 18:36 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 17:36 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 16:36 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 15:36 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 14:36 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 13:36 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 12:36 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 11:36 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 10:36 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 09:36 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 08:36 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 07:36 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 06:36 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 05:36 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 04:36 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 03:36 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 02:36 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 01:36 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-24 00:36 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 23:36 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 22:36 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 21:36 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 20:36 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 19:36 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 18:36 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 17:36 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 16:36 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 15:36 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 14:36 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 13:36 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 12:35 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 11:35 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 10:35 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 09:35 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 08:35 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 07:35 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 06:35 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 05:35 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 04:35 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 03:35 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 02:35 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 01:35 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-23 00:35 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 23:35 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 22:35 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 21:35 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 20:35 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 19:35 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 18:35 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 17:35 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 16:35 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 15:35 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 14:35 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 13:35 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 12:35 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 11:35 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 10:35 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 09:35 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 08:35 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 07:35 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 06:35 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 05:35 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 04:35 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 03:35 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 02:35 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 01:35 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-22 00:35 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 23:35 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 22:35 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 21:35 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 20:35 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 19:35 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 18:35 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 17:35 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 16:35 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 15:35 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 14:35 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 13:35 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 12:35 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 11:35 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 10:35 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 09:35 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 08:35 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 07:35 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 06:35 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 05:35 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 04:35 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 03:35 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 02:35 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 01:35 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-21 00:35 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 23:35 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 22:35 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 21:35 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 20:35 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 19:35 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 18:35 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 17:35 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 16:35 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 15:35 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 14:35 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 13:35 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 12:35 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 11:35 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 10:35 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 09:35 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 08:35 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 07:35 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 06:35 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 05:35 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 04:35 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 03:35 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 02:35 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 01:35 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-20 00:35 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 23:35 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 22:35 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 21:35 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 20:35 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 19:35 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 18:35 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 17:35 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 16:35 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 15:35 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 14:35 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 13:35 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 12:35 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 11:35 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 10:35 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 09:35 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 08:35 | 13.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 07:35 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 06:35 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 05:35 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 04:35 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 03:35 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 02:35 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 01:35 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-19 00:35 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 23:35 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 22:35 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 21:35 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 20:35 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 19:35 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 18:35 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 17:35 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 16:35 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 15:35 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 14:35 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 13:35 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 12:35 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 11:35 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 10:35 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 09:35 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 08:35 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 07:35 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 06:35 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 05:35 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 04:35 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 03:35 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 02:35 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 01:35 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-18 00:35 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 23:35 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 22:35 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 21:35 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 20:35 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 19:35 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 18:35 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 17:35 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 16:35 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 15:35 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 14:35 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 13:34 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 12:34 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 11:34 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 10:34 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 09:34 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 08:34 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 07:34 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 06:34 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 05:34 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 04:34 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 03:34 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 02:34 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 01:34 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-17 00:34 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 23:34 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 22:34 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 21:34 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 20:34 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 19:34 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 18:34 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 17:34 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 16:34 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 15:34 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 14:34 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 13:34 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 12:34 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 11:34 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 10:34 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 09:34 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 08:34 | 12.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 07:34 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 06:34 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 05:34 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 04:34 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 03:34 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 02:34 | / | / | / | 停机备用 | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 01:34 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-16 00:34 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 23:34 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 22:34 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 21:34 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 20:34 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 19:34 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 18:34 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 17:34 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 16:34 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 15:34 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 14:34 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 13:34 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 12:34 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 11:34 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 10:34 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 09:34 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 08:34 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 07:34 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 06:34 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 05:34 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 04:34 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 03:34 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 02:34 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 01:34 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-15 00:34 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 23:34 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 22:34 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 21:34 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 20:34 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 19:34 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 18:34 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 17:34 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 16:34 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 15:34 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 14:34 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 13:34 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 12:34 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 11:34 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 10:34 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 09:34 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 08:34 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 07:34 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 06:34 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 05:34 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 04:34 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 03:34 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 02:34 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 01:34 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-14 00:34 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 23:34 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 22:34 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 21:34 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 20:34 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 19:34 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 18:34 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 17:34 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 16:34 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 15:34 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 14:34 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 13:34 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 12:34 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 11:34 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 10:34 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 09:34 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 08:34 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 07:34 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 06:34 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 05:34 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 04:34 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 03:34 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 02:34 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 01:34 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-13 00:34 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 23:34 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 22:34 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 21:34 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 20:34 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 19:34 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 18:34 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 17:34 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 16:34 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 15:34 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 14:34 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 13:34 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 12:34 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 11:34 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 10:34 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 09:34 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 08:34 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 07:34 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 06:34 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 05:34 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 04:34 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 03:34 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 02:34 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 01:34 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-12 00:34 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 23:34 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 22:34 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 21:34 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 20:34 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 19:34 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 18:34 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 17:34 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 16:34 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 15:34 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 14:33 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 13:33 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 12:33 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 11:33 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 10:33 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 09:33 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 08:33 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 07:33 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 06:33 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 05:33 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 04:33 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 03:33 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 02:33 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 01:33 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-11 00:33 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 23:33 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 22:33 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 21:33 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 20:33 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 19:33 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 18:33 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 17:33 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 16:33 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 15:33 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 14:33 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 13:33 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 12:33 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 11:33 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 10:33 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 09:33 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 08:33 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 07:33 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 06:33 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 05:33 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 04:33 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 03:33 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 02:33 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 01:33 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-10 00:33 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 23:33 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 22:33 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 21:33 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 20:33 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 19:33 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 18:33 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 17:33 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 16:33 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 15:33 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 14:33 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 13:33 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 12:33 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 11:33 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 10:33 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 09:33 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 08:33 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 07:33 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 06:33 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 05:33 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 04:33 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 03:33 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 02:33 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 01:33 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-09 00:33 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 23:33 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 22:33 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 21:33 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 20:33 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 19:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 18:33 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 17:33 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 16:33 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 15:33 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 14:33 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 13:33 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 12:33 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 11:33 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 10:33 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 09:33 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 08:33 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 07:33 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 06:33 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机检修
| 2020-04-08 05:33 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-08 04:33 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-08 03:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-08 02:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-08 01:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-08 00:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 23:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 22:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 21:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 20:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 19:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 18:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 17:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 16:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 | 停机检修
| 2020-04-07 15:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 14:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 13:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 12:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 11:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 10:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 09:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 08:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 07:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 06:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 05:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 04:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 03:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 02:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 01:33 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-07 00:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 23:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 22:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 21:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 20:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 19:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 18:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 17:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 16:33 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 15:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 14:33 | / | / | / | 停机备用 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 13:33 | / | / | / | 停机备用 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 12:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 11:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 10:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 09:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 08:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 07:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 06:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 05:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 04:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 03:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 02:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 01:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-06 00:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 23:33 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 22:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 21:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 20:33 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 19:33 | / | / | / | 停机备用 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 18:33 | / | / | / | 停机备用 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 17:33 | / | / | / | 停机备用 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 16:33 | / | / | / | 停机备用 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 15:32 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 14:32 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 13:32 | / | / | / | 停机备用 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 12:32 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 11:32 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 10:32 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 09:32 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 08:32 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-04-05 07:32 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 06:32 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 05:32 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 04:32 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 03:32 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 02:32 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 01:32 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-05 00:32 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 23:32 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 22:32 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 21:32 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 20:32 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 19:32 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 18:32 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-04-04 17:32 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 16:32 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 15:32 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 14:32 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 13:32 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 12:32 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 11:32 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 10:32 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 09:32 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 08:32 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 07:32 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 06:32 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 05:32 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 04:32 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 03:32 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 02:32 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 01:32 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-04 00:32 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 23:32 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 22:32 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 21:32 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 20:32 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 19:32 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 18:32 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 17:32 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 16:32 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 15:32 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 14:32 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 13:32 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 12:32 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 11:32 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 10:32 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 09:32 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 08:32 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 07:32 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 06:32 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 05:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 04:32 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 03:32 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 02:32 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 01:32 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-03 00:32 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 23:32 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 22:32 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 21:32 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 20:32 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 19:32 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 18:32 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 17:32 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 16:32 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 15:32 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 14:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 13:32 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 12:32 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 11:32 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 10:32 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 09:32 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 08:32 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 07:32 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 06:32 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 05:32 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 04:32 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 03:32 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 02:32 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 01:32 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-02 00:32 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 23:32 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 22:32 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 21:32 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 20:32 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 19:32 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 18:32 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 17:32 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 16:32 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 15:32 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 14:32 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 13:32 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 12:32 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 11:32 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 10:32 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 09:32 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 08:32 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 07:32 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 06:32 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 05:32 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 04:32 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 03:32 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 02:32 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 01:32 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-04-01 00:32 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-03-31 23:32 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2020-03-31 22:32 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 21:32 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 20:32 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 19:32 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 18:32 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 17:32 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 16:32 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 15:32 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 14:32 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 13:32 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 12:32 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 11:32 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 10:32 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 09:32 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2020-03-31 08:32 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 07:32 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 06:32 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 05:32 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 04:32 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 03:32 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 02:32 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 01:32 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-31 00:32 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 23:32 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 22:32 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 21:32 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 20:32 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 19:32 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 18:32 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 17:32 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 16:31 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 15:31 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 14:31 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 13:31 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 12:31 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 11:31 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 10:31 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 09:31 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 08:31 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 07:31 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 06:31 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 05:31 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 04:31 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 03:31 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 02:31 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 01:31 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-30 00:31 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 23:31 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 22:31 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 21:31 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 20:31 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 19:31 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 18:31 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 17:31 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 16:31 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 15:31 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 14:31 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 13:31 | 15.31 |  | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 12:31 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 11:31 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 10:31 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 09:31 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 08:31 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 07:31 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 06:31 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 05:31 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 04:31 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 03:31 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 02:31 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 01:31 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-29 00:31 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 23:31 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 22:31 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 21:31 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 20:31 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 19:31 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 18:31 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 17:31 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 16:31 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 15:31 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 14:31 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 13:31 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 12:31 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 11:31 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 10:31 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 09:31 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 08:31 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 07:31 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 06:31 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 05:31 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 04:31 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 03:31 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 02:31 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 01:31 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-28 00:31 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 23:31 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 22:31 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 21:31 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 20:31 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 19:31 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 18:31 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 17:31 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 16:31 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 15:31 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 14:31 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 13:31 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 12:31 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 11:31 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 10:31 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 09:31 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 08:31 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 07:31 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 06:31 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 05:31 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 04:31 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 03:31 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 02:31 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 01:31 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-27 00:31 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 23:31 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 22:31 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 21:31 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 20:31 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 19:31 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 18:31 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 17:31 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 16:31 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 15:31 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 14:31 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 13:31 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 12:31 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 11:31 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 10:31 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 09:31 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 08:31 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 07:31 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 06:31 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 05:31 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 04:31 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 03:31 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 02:31 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 01:31 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-26 00:31 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 23:31 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 22:31 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 21:31 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 20:31 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 19:31 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 18:31 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 17:31 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 16:31 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 15:31 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 14:31 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 13:31 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 12:31 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 11:31 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 10:31 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 09:31 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 08:31 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 07:31 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 06:31 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 05:31 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 04:31 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 03:31 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 02:31 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 01:31 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-25 00:31 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 23:31 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 22:31 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 21:31 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 20:31 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 19:31 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 18:31 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 17:30 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 16:30 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 15:30 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 14:30 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 13:30 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 12:30 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 11:30 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 10:30 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 09:30 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 08:30 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 07:30 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 06:30 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 05:30 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 04:30 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 03:30 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 02:30 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 01:30 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-24 00:30 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 23:30 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 22:30 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 21:30 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 20:30 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 19:30 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 18:30 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 17:30 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 16:30 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 15:30 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 14:30 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 13:30 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 12:30 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 11:30 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 10:30 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 09:30 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 08:30 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 07:30 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 06:30 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 05:30 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 04:30 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 03:30 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 02:30 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 01:30 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-23 00:30 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 23:30 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 22:30 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 21:30 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 20:30 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 19:30 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 18:30 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 17:30 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 16:30 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 15:30 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 14:30 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 13:30 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 12:30 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 11:30 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 10:30 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 09:30 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 08:30 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 07:30 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 06:30 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 05:30 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 04:30 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 03:30 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 02:30 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 01:30 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-22 00:30 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 23:30 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 22:30 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 21:30 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 20:30 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 19:30 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 18:30 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 17:30 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 16:30 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 15:30 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 14:30 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 13:30 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 12:30 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 11:30 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 10:30 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 09:30 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 08:30 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 07:30 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 06:30 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 05:30 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 04:30 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 03:30 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 02:30 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 01:30 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-21 00:30 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 23:30 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 22:30 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 21:30 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 20:30 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 19:30 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 18:30 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 17:30 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 16:30 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 15:30 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 14:30 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 13:30 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 12:30 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 11:30 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 10:30 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 09:30 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 08:30 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 07:30 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 06:30 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 05:30 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 04:30 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 03:30 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 02:30 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 01:30 |  | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-20 00:30 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 23:30 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 22:30 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 21:30 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 20:30 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 19:30 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 18:30 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 17:30 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 16:30 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 15:30 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 14:30 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 13:30 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 12:30 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 11:30 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 10:30 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 09:30 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 08:30 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 07:30 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 06:30 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 05:30 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 04:30 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 03:30 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 02:30 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 01:30 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-19 00:30 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 23:30 | 21.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 22:30 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 21:30 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 20:30 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 19:29 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 18:29 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 17:29 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 16:29 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 15:29 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 14:29 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 13:29 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 12:29 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 11:29 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 10:29 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 09:29 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 08:29 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 07:29 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 06:29 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 05:29 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 04:29 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 03:29 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 02:29 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 01:29 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-18 00:29 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 23:29 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 22:29 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 21:29 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 20:29 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 19:29 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 18:29 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 17:29 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 16:29 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 15:29 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 14:29 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 13:29 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 12:29 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 11:29 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 10:29 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 09:29 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 08:29 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 07:29 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 06:29 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 05:29 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 04:29 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 03:29 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 02:29 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 01:29 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-17 00:29 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 23:29 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 22:29 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 21:29 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 20:29 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 19:29 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 18:29 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 17:29 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 16:29 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 15:29 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 14:29 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 13:29 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 12:29 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 11:29 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 10:29 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 09:29 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 08:29 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 07:29 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 06:29 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 05:29 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-16 04:29 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-16 03:29 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-16 02:29 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-16 01:29 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-16 00:29 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 23:29 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 22:29 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 21:29 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 20:29 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 19:29 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 18:29 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 17:29 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 16:29 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 15:29 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2020-03-15 14:29 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 13:29 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 12:29 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 11:29 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 10:29 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 09:29 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 08:29 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 07:29 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 06:29 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 05:29 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 04:29 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 03:29 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 02:29 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 01:29 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-15 00:29 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-14 23:29 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-14 22:29 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-14 21:29 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2020-03-14 20:29 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.86 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 19:29 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 18:29 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 17:29 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 16:29 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 15:29 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 14:29 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 13:29 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 12:29 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 11:29 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 10:29 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 09:29 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 08:29 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 07:29 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2020-03-14 06:29 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-14 05:29 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-14 04:29 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-14 03:29 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-14 02:29 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-14 01:29 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-14 00:29 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 23:29 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 22:29 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 21:29 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 20:29 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 19:29 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 18:29 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 17:29 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 16:29 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 15:29 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 14:29 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 13:29 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 12:29 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 11:29 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 10:29 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 09:29 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 08:29 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 07:29 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 06:29 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 05:29 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 04:29 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 03:29 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 02:29 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 01:29 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-13 00:29 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 23:29 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 22:29 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 21:29 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 20:28 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 19:28 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 18:28 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 17:28 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 16:28 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 15:28 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 14:28 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 13:28 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 12:28 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 11:28 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 10:28 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 09:28 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 08:28 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 07:28 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 06:28 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 05:28 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 04:28 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 03:28 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 02:28 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 01:28 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-12 00:28 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 23:28 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 22:28 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 21:28 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 20:28 | 13.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 19:28 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 18:28 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 17:28 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 16:28 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 15:28 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 14:28 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 13:28 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 12:28 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 11:28 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 10:28 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 09:28 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 08:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 07:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 06:28 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 05:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 04:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 03:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 02:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 01:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-11 00:28 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 23:28 | / | / | / | 停机水洗 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 22:28 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 21:28 | / | / | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 20:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 19:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 18:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 17:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 16:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 15:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 14:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 13:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 12:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 11:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 10:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 09:28 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 08:28 | / | / | / | 停机水洗 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 07:28 | / | / | / | 停机水洗 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 06:28 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 05:28 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 04:28 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 03:28 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 02:28 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 01:28 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-10 00:28 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 23:28 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 22:28 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 21:28 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 20:28 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 19:28 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 18:28 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 17:28 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 16:28 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 15:28 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 14:28 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 13:28 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 12:28 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 11:28 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 10:28 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 09:28 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 08:28 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 07:28 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 06:28 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 05:28 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 04:28 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 03:28 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 02:28 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 01:28 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-09 00:28 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 23:28 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 22:28 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 21:28 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 20:28 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 19:28 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 18:28 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 17:28 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 16:28 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 15:28 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 14:28 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 13:28 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 12:28 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 11:28 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 10:28 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 09:28 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 08:28 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 07:28 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 06:28 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 05:28 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 04:28 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 03:28 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 02:28 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 01:28 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-08 00:28 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 23:28 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 22:28 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 21:28 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 20:28 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 19:28 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 18:28 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 17:28 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 16:28 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 15:28 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 14:28 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 13:28 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 12:28 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 11:28 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 10:28 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 09:28 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 08:28 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 07:28 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 06:28 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 05:28 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 04:28 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 03:28 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 02:28 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 01:28 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-07 00:28 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 23:28 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 22:28 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 21:27 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 20:27 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 19:27 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 18:27 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 17:27 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 16:27 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 15:27 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 14:27 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 13:27 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 12:27 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 11:27 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 10:27 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 09:27 | 13.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 08:27 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 07:27 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 06:27 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 05:27 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 04:27 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 03:27 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 02:27 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 01:27 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-06 00:27 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 23:27 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 22:27 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 21:27 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 20:27 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 19:27 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 18:27 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 17:27 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 16:27 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 15:27 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 14:27 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 13:27 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 12:27 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 11:27 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 10:27 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 09:27 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 08:27 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 07:27 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 06:27 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 05:27 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 04:27 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 03:27 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 02:27 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 01:27 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-05 00:27 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 23:27 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 22:27 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 21:27 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 20:27 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 19:27 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 18:27 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 17:27 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 16:27 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 15:27 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 14:27 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 13:27 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 12:27 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 11:27 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 10:27 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 09:27 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 08:27 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 07:27 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 06:27 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 05:27 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 04:27 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 03:27 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 02:27 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 01:27 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-04 00:27 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 23:27 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 22:27 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 21:27 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 20:27 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 19:27 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 18:27 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 17:27 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 16:27 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 15:27 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 14:27 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 13:27 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 12:27 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 11:27 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 10:27 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 09:27 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 08:27 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 07:27 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 06:27 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 05:27 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 04:27 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 03:27 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 02:27 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 01:27 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-03 00:27 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 23:27 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 22:27 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 21:27 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 20:27 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 19:27 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 18:27 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 17:27 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 16:27 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 15:27 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 14:27 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 13:27 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 12:27 | 14.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 11:27 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 10:27 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 09:27 | 13.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 08:27 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 07:27 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 06:27 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 05:27 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 04:27 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 03:27 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 02:27 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 01:27 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-02 00:27 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 23:27 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 22:27 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 21:27 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 20:27 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 19:27 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 18:27 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 17:27 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 16:27 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 15:27 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 14:27 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 13:27 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 12:27 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 11:27 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 10:27 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 09:27 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 08:27 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 07:27 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 06:27 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 05:27 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 04:27 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 03:27 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 02:27 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 01:27 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-03-01 00:27 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 23:27 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 22:26 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 21:26 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 20:26 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 19:26 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 18:26 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 17:26 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 16:26 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 15:26 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 14:26 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 13:26 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 12:26 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 11:26 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 10:26 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 09:26 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 08:26 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 07:26 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 06:26 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 05:26 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 04:26 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 03:26 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 02:26 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 01:26 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-29 00:26 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 23:26 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 22:26 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 21:26 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 20:26 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 19:26 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 18:26 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 17:26 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 16:26 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 15:26 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 14:26 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 13:26 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 12:26 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 11:26 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 10:26 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 09:26 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 08:26 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 07:26 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 06:26 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 05:26 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 04:26 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 03:26 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 02:26 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 01:26 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-28 00:26 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 23:26 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 22:26 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 21:26 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 20:26 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 19:26 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 18:26 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 17:26 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 16:26 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 15:26 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 14:26 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 13:26 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 12:26 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 11:26 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 10:26 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 09:26 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 08:26 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 07:26 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 06:26 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 05:26 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 04:26 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 03:26 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 02:26 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 01:26 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-27 00:26 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 23:26 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 22:26 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 21:26 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 20:26 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 19:26 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 18:26 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 17:26 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 16:26 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 15:26 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 14:26 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 13:26 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 12:26 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 11:26 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 10:26 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 09:26 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 08:26 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 07:26 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 06:26 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 05:26 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 04:26 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 03:26 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 02:26 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 01:26 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-26 00:26 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 23:26 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 22:26 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 21:26 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 20:26 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 19:26 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 18:26 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 17:26 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 16:26 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 15:26 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 14:26 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 13:26 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 12:26 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 11:26 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 10:26 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 09:26 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 08:26 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 07:26 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 06:26 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 05:26 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 04:26 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 03:26 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 02:26 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 01:26 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-25 00:26 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 23:26 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 22:26 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 21:26 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 20:26 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 19:26 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 18:26 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 17:26 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 16:26 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 15:26 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 14:26 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 13:26 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 12:26 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 11:26 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 10:26 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 09:26 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 08:26 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 07:26 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 06:26 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 05:26 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 04:26 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 03:26 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 02:26 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 01:26 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-24 00:26 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 23:25 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 22:25 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 21:25 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 20:25 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 19:25 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 18:25 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 17:25 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 16:25 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 15:25 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 14:25 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 13:25 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 12:25 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 11:25 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 10:25 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 09:25 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 08:25 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 07:25 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 06:25 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 05:25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 04:25 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 03:25 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 02:25 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 01:25 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-23 00:25 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 23:25 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 22:25 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 21:25 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 20:25 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 19:25 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 18:25 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 17:25 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 16:25 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 15:25 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 14:25 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 13:25 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 12:25 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 11:25 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 10:25 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 09:25 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 08:25 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 07:25 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 06:25 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 05:25 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 04:25 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 03:25 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 02:25 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 01:25 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-22 00:25 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 23:25 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 22:25 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 21:25 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 20:25 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 19:25 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 18:25 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 17:25 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 16:25 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 15:25 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 14:25 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 13:25 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 12:25 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 11:25 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 10:25 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 09:25 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 08:25 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 07:25 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 06:25 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 05:25 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 04:25 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 03:25 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 02:25 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 01:25 | 10.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-21 00:25 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 23:25 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 22:25 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 21:25 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 20:25 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 19:25 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 18:25 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 17:25 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 16:25 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 15:25 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 14:25 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 13:25 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 12:25 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 11:25 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 10:25 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 09:25 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 08:25 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 07:25 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 06:25 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 05:25 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 04:25 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 03:25 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 02:25 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 01:25 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-20 00:25 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 23:25 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 22:25 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 21:25 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 20:25 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 19:25 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 18:25 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 17:25 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 16:25 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 15:25 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 14:25 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 13:25 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 12:25 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 11:25 | 11.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 10:25 | / | / | / | 停机水洗 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 09:25 | / | / | / | 停机水洗 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 08:25 | / | / | / | 停机水洗 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 07:25 | / | / | / | 停机水洗 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 06:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 05:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 04:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 03:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 02:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 01:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-19 00:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 23:25 | / | / | / | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 22:25 | / | / | / | 停机水洗 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 21:25 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 20:25 | 10.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 19:25 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 18:25 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 17:25 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 16:25 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 15:25 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 14:25 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 13:25 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 12:25 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 11:25 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 10:25 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 09:25 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 08:25 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 07:25 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 06:25 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 05:25 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 04:25 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 03:25 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 02:25 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 01:25 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-18 00:24 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 23:24 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 22:24 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 21:24 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 20:24 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 19:24 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 18:24 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 17:24 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 16:24 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 15:24 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 14:24 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 13:24 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 12:24 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 11:24 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 10:24 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 09:24 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 08:24 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 07:24 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 06:24 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 05:24 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 04:24 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 03:24 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 02:24 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 01:24 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-17 00:24 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 23:24 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 22:24 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 21:24 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 20:24 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 19:24 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 18:24 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 17:24 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 16:24 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 15:24 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 14:24 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 13:24 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 12:24 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 11:24 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 10:24 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 09:24 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 08:24 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 07:24 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 06:24 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 05:24 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 04:24 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 03:24 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 02:24 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 01:24 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-16 00:24 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 23:24 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 22:24 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 21:24 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 20:24 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 19:24 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 18:24 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 17:24 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 16:24 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 15:24 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 14:24 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 13:24 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 12:24 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 11:24 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 10:24 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 09:24 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 08:24 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 07:24 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 06:24 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 05:24 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 04:24 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 03:24 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 02:24 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 01:24 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-15 00:24 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 23:24 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 22:24 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 21:24 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 20:24 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 19:24 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 18:24 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 17:24 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 16:24 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 15:24 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 14:24 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 13:24 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 12:24 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 11:24 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 10:24 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 09:24 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 08:24 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 07:24 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 06:24 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 05:24 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 04:24 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 03:24 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 02:24 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 01:24 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-14 00:24 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 23:24 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 22:24 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 21:24 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 20:24 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 19:24 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 18:24 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 17:24 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 16:24 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 15:24 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 14:24 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 13:24 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 12:24 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 11:24 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 10:24 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 09:24 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 08:24 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 07:24 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 06:24 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 05:24 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 04:24 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 03:24 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 02:24 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 01:24 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-13 00:24 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 23:24 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 22:24 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 21:24 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 20:24 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 19:24 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 18:24 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 17:24 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 16:24 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 15:24 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 14:24 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 13:24 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 12:24 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 11:24 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 10:24 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 09:24 | 12.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 08:24 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 07:24 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 06:24 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 05:24 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 04:24 | 13.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 03:24 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 02:24 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 01:23 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-12 00:23 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 23:23 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 22:23 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 21:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 20:23 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 19:23 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 18:23 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 17:23 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 16:23 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 15:23 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 14:23 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 13:23 | 14.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 12:23 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 11:23 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 10:23 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 09:23 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 08:23 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 07:23 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 06:23 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 05:23 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 04:23 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 03:23 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 02:23 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 01:23 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-11 00:23 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 23:23 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 22:23 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 21:23 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 20:23 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 19:23 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 18:23 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 17:23 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 16:23 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 15:23 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 14:23 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 13:23 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 12:23 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 11:23 | 13.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 10:23 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 09:23 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 08:23 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 07:23 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 06:23 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 05:23 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 04:23 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 03:23 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 02:23 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 01:23 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-10 00:23 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 23:23 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 22:23 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 21:23 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 20:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 19:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 18:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 17:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 16:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 15:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 14:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 13:23 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 12:23 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 11:23 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 10:23 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 09:23 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 08:23 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 07:23 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 06:23 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 05:23 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 04:23 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 03:23 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 02:23 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 01:23 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-09 00:23 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 23:23 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 22:23 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 21:23 | 12.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 20:23 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 19:23 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 18:23 | 14.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 17:23 | 13.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 16:23 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 15:23 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 14:23 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 13:23 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 12:23 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 11:23 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 10:23 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 09:23 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 08:23 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 07:23 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 06:23 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 05:23 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 04:23 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 03:23 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 02:23 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 01:23 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-08 00:23 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 23:23 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 22:23 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 21:23 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 20:23 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 19:23 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 18:23 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 17:23 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 16:23 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 15:23 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 14:23 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 13:23 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 12:23 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 11:23 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 10:23 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 09:23 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 08:23 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 07:23 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 06:23 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 05:23 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 04:23 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 03:23 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 02:23 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 01:23 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-07 00:23 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 23:23 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 22:23 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 21:23 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 20:23 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 19:23 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 18:23 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 17:23 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 16:23 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 15:23 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 14:23 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 13:23 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 12:23 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 11:23 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 10:23 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 09:23 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 08:23 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 07:23 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 06:23 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 05:23 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 04:23 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 03:22 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 02:22 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 01:22 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-06 00:22 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 23:22 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 22:22 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 21:22 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 20:22 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 19:22 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 18:22 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 17:22 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 16:22 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 15:22 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 14:22 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 13:22 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 12:22 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 11:22 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 10:22 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 09:22 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 08:22 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 07:22 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 06:22 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 05:22 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 04:22 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 03:22 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 02:22 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 01:22 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-05 00:22 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 23:22 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 22:22 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 21:22 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 20:22 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 19:22 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 18:22 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 17:22 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 16:22 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 15:22 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 14:22 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 13:22 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 12:22 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 11:22 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 10:22 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 09:22 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 08:22 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 07:22 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 06:22 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 05:22 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 04:22 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 03:22 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 02:22 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 01:22 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-04 00:22 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 23:22 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 22:22 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 21:22 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 20:22 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 19:22 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 18:22 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 17:22 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 16:22 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 15:22 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 14:22 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 13:22 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 12:22 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 11:22 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 10:22 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 09:22 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 08:22 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 07:22 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 06:22 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 05:22 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 04:22 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 03:22 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 02:22 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 01:22 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-03 00:22 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 23:22 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 22:22 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 21:22 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 20:22 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 19:22 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 18:22 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 17:22 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 16:22 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 15:22 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 14:22 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 13:22 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 12:22 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 11:22 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 10:22 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 09:22 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 08:22 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 07:22 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 06:22 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 05:22 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 04:22 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 03:22 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 02:22 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 01:22 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-02 00:22 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 23:22 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 22:22 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 21:22 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 20:22 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 19:22 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 18:22 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 17:22 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 16:22 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 15:22 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 14:22 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 13:22 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 12:22 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 11:22 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 10:22 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 09:22 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 08:22 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 07:22 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 06:22 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 05:22 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 04:22 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 03:22 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 02:22 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 01:22 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-02-01 00:22 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 23:22 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 22:22 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 21:22 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 20:22 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 19:22 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 18:22 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 17:22 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 16:22 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 15:22 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 14:22 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 13:22 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 12:22 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 11:22 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 10:22 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 09:22 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 08:22 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 07:22 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 06:22 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 05:22 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 04:21 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 03:21 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 02:21 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 01:21 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-31 00:21 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 23:21 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 22:21 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 21:21 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 20:21 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 19:21 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 18:21 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 17:21 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 16:21 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 15:21 | 9.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 14:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 13:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 12:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 11:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 10:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 09:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 08:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 07:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 06:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 05:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 04:21 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 03:21 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 02:21 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 01:21 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-30 00:21 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 23:21 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 22:21 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 21:21 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 20:21 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 19:21 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 18:21 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 17:21 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 16:21 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 15:21 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 14:21 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 13:21 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 12:21 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 11:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 10:21 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 09:21 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 08:21 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 07:21 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 06:21 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 05:21 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 04:21 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 03:21 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 02:21 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 01:21 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-29 00:21 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 23:21 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 22:21 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 21:21 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 20:21 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 19:21 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 18:21 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 17:21 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 16:21 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 15:21 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 14:21 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 13:21 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 12:21 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 11:21 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 10:21 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 09:21 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 08:21 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 07:21 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 06:21 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 05:21 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 04:21 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 03:21 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 02:21 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 01:21 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-28 00:21 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 23:21 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 22:21 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 21:21 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 20:21 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 19:21 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 18:21 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 17:21 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 16:21 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 15:21 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 14:21 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 13:21 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 12:21 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 11:21 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 10:21 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 09:21 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 08:21 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 07:21 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 06:21 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 05:21 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 04:21 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 03:21 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 02:21 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 01:21 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-27 00:21 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 23:21 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 22:21 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 21:21 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 20:21 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 19:21 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 18:21 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 17:21 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 16:21 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 15:21 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 14:21 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 13:21 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 12:21 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 11:21 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 10:21 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 09:21 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 08:21 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 07:21 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 06:21 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 05:21 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 04:21 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 03:21 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 02:21 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 01:21 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-26 00:21 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 23:21 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 22:21 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 21:21 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 20:21 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 19:21 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 18:21 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 17:21 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 16:21 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 15:21 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 14:21 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 13:21 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 12:21 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 11:21 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 10:21 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 09:21 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 08:21 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 07:21 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 06:21 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 05:20 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 04:20 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 03:20 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 02:20 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 01:20 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-25 00:20 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 23:20 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 22:20 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 21:20 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 20:20 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 19:20 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 18:20 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 17:20 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 16:20 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 15:20 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 14:20 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 13:20 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 12:20 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 11:20 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 10:20 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 09:20 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 08:20 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 07:20 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 06:20 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 05:20 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 04:20 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 03:20 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 02:20 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 01:20 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-24 00:20 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 23:20 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 22:20 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 21:20 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 20:20 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 19:20 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 18:20 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 17:20 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 16:20 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 15:20 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 14:20 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 13:20 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 12:20 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 11:20 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 10:20 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 09:20 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 08:20 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 07:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 06:20 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 05:20 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 04:20 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 03:20 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 02:20 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 01:20 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-23 00:20 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 23:20 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 22:20 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 21:20 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 20:20 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 19:20 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 18:20 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 17:20 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 16:20 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 15:20 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 14:20 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 13:20 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 12:20 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 11:20 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 10:20 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 09:20 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 08:20 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 07:20 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 06:20 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 05:20 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 04:20 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 03:20 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 02:20 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 01:20 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-22 00:20 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 23:20 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 22:20 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 21:20 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 20:20 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 19:20 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 18:20 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 17:20 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 16:20 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 15:20 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 14:20 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 13:20 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 12:20 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 11:20 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 10:20 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 09:20 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 08:20 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 07:20 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 06:20 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 05:20 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 04:20 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 03:20 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 02:20 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 01:20 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-21 00:20 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 23:20 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 22:20 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 21:20 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 20:20 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 19:20 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 18:20 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 17:20 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 16:20 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 15:20 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 14:20 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 13:20 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 12:20 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 11:20 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 10:20 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 09:20 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 08:20 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 07:20 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 06:20 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 05:20 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 04:20 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 03:20 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 02:20 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 01:20 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-20 00:20 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 23:20 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 22:20 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 21:20 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 20:20 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 19:20 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 18:20 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 17:20 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 16:20 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 15:20 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 14:20 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 13:20 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 12:20 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 11:20 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 10:20 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 09:20 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 08:20 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 07:20 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 06:19 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 05:19 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 04:19 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 03:19 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 02:19 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 01:19 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-19 00:19 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 23:19 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 22:19 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 21:19 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 20:19 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 19:19 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 18:19 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 17:19 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 16:19 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 15:19 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 14:19 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 13:19 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 12:19 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 11:19 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 10:19 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 09:19 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 08:19 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 07:19 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 06:19 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 05:19 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 04:19 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 03:19 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 02:19 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 01:19 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-18 00:19 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 23:19 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 22:19 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 21:19 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 20:19 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 19:19 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 18:19 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 17:19 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 16:19 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 15:19 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 14:19 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 13:19 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 12:19 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 11:19 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 10:19 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 09:19 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 08:19 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 07:19 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 06:19 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 05:19 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 04:19 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 03:19 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 02:19 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 01:19 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-17 00:19 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 23:19 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 22:19 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 21:19 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 20:19 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 19:19 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 18:19 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 17:19 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 16:19 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 15:19 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 14:19 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 13:19 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 12:19 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 11:19 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 10:19 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 09:19 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 08:19 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 07:19 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 06:19 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 05:19 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 04:19 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 03:19 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 02:19 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 01:19 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-16 00:19 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 23:19 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 22:19 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 21:19 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 20:19 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 19:19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 18:19 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 17:19 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 16:19 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 15:19 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 14:19 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 13:19 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 12:19 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 11:19 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 10:19 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 09:19 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 08:19 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 07:19 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 06:19 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 05:19 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 04:19 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 03:19 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 02:19 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 01:19 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-15 00:19 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 23:19 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 22:19 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 21:19 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 20:19 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 19:19 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 18:19 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 17:19 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 16:19 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 15:19 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 14:19 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 13:19 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 12:19 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 11:19 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 10:19 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 09:19 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 08:19 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 07:19 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 06:19 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 05:19 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 04:19 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 03:19 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 02:19 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 01:19 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-14 00:19 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 23:19 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 22:19 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 21:19 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 20:19 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 19:19 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 18:19 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 17:19 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 16:19 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 15:19 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 14:19 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 13:19 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 12:19 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 11:19 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 10:19 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 09:19 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 08:19 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 07:18 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 06:18 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 05:18 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 04:18 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 03:18 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 02:18 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 01:18 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-13 00:18 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 23:18 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 22:18 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 21:18 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 20:18 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 19:18 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 18:18 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 17:18 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 16:18 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 15:18 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 14:18 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 13:18 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 12:18 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 11:18 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 10:18 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 09:18 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 08:18 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 07:18 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 06:18 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 05:18 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 04:18 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 03:18 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 02:18 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 01:18 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-12 00:18 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 23:18 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 22:18 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 21:18 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 20:18 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 19:18 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 18:18 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 17:18 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 16:18 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 15:18 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 14:18 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 13:18 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 12:18 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 11:18 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 10:18 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 09:18 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 08:18 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 07:18 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 06:18 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 05:18 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 04:18 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 03:18 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 02:18 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 01:18 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-11 00:18 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 23:18 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 22:18 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 21:18 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 20:18 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 19:18 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 18:18 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 17:18 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 16:18 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 15:18 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 14:18 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 13:18 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 12:18 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 11:18 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 10:18 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 09:18 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 08:18 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 07:18 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 06:18 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 05:18 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 04:18 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 03:18 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 02:18 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 01:18 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-10 00:18 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 23:18 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 22:18 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 21:18 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 20:18 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 19:18 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 18:18 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 17:18 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 16:18 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 15:18 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 14:18 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 13:18 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 12:18 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 11:18 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 10:18 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 09:18 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 08:18 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 07:18 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 06:18 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 05:18 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 04:18 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 03:18 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 02:18 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 01:18 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-09 00:18 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 23:18 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 22:18 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 21:18 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 20:18 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 19:18 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 18:18 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 17:18 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 16:18 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 15:18 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 14:18 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 13:18 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 12:18 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 11:18 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 10:18 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 09:18 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 08:18 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 07:18 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 06:18 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 05:18 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 04:18 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 03:18 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 02:18 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 01:18 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-08 00:18 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 23:18 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 22:18 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 21:18 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 20:18 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 19:18 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 18:18 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 17:18 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 16:18 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 15:18 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 14:18 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 13:18 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 12:18 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 11:18 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 10:18 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 09:18 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 08:17 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 07:17 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 06:17 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 05:17 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 04:17 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 03:17 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 02:17 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 01:17 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-07 00:17 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 23:17 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 22:17 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 21:17 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 20:17 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 19:17 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 18:17 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 17:17 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 16:17 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 15:17 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 14:17 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 13:17 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 12:17 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 11:17 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 10:17 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 09:17 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 08:17 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 07:17 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 06:17 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 05:17 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 04:17 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 03:17 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 02:17 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 01:17 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-06 00:17 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 23:17 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 22:17 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 21:17 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 20:17 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 19:17 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 18:17 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 17:17 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 16:17 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 15:17 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 14:17 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 13:17 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 12:17 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 11:17 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 10:17 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 09:17 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 08:17 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 07:17 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 06:17 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 05:17 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 04:17 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 03:17 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 02:17 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 01:17 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-05 00:17 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 23:17 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 22:17 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 21:17 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 20:17 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 19:17 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 18:17 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 17:17 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 16:17 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 15:17 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 14:17 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 13:17 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 12:17 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 11:17 | 12.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 10:17 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 09:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 08:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 07:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 06:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 05:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 04:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 03:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 02:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 01:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-04 00:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 23:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 22:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 21:17 |  | 30（mg/m3) |  | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 20:17 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 19:17 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 18:17 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 17:17 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 16:17 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 15:17 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 14:17 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 13:17 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 12:17 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 11:17 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 10:17 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 09:17 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 08:17 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 07:17 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 06:17 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 05:17 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 04:17 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 03:17 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 02:17 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 01:17 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-03 00:17 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 23:17 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 22:17 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 21:17 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 20:17 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 19:17 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 18:17 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 17:17 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 16:17 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 15:17 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 14:17 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 13:17 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 12:17 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 11:17 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 10:17 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 09:17 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 08:17 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 07:17 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 06:17 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 05:17 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 04:17 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 03:17 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 02:17 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 01:17 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-02 00:17 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 23:17 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 22:17 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 21:17 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 20:17 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 19:17 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 18:17 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 17:17 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 16:17 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 15:17 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 14:17 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 13:17 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 12:17 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 11:17 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 10:17 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 09:16 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 08:16 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 07:16 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 06:16 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 05:16 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 04:16 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 03:16 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 02:16 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 01:16 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2020-01-01 00:16 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 23:16 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 22:16 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 21:16 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 20:16 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 19:16 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 18:16 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 17:16 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 16:16 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 15:16 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 14:16 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 13:16 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 12:16 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 11:16 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 10:16 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 09:16 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 08:16 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 07:16 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 06:16 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 05:16 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 04:16 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 03:16 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 02:16 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 01:16 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-31 00:16 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 23:16 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 22:16 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 21:16 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 20:16 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 19:16 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 18:16 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 17:16 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 16:16 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 15:16 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 14:16 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 13:16 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 12:16 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 11:16 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 10:16 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 09:16 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 08:16 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 07:16 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 06:16 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 05:16 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 04:16 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 03:16 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 02:16 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 01:16 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-30 00:16 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 23:16 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 22:16 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 21:16 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 20:16 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 19:16 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 18:16 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 17:16 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 16:16 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 15:16 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 14:16 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 13:16 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 12:16 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 11:16 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 10:16 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 09:16 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 08:16 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 07:16 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 06:16 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 05:16 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 04:16 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 03:16 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 02:16 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 01:16 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-29 00:16 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 23:16 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 22:16 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 21:16 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 20:16 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 19:16 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 18:16 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 17:16 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 16:16 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 15:16 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 14:16 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 13:16 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 12:16 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 11:16 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 10:16 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 09:16 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 08:16 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 07:16 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 06:16 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 05:16 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 04:16 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 03:16 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 02:16 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 01:16 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-28 00:16 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 23:16 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 22:16 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 21:16 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 20:16 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 19:16 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 18:16 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 17:16 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 16:16 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 15:16 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 14:16 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 13:16 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 12:16 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 11:16 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 10:16 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 09:16 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 08:16 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 07:16 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 06:16 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 05:16 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 04:16 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 03:16 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 02:16 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 01:16 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-27 00:16 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 23:16 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 22:16 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 21:16 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 20:16 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 19:16 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 18:16 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 17:16 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 16:16 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 15:16 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 14:16 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 13:16 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 12:16 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 11:15 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 10:15 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 09:15 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 08:15 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 07:15 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 06:15 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 05:15 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 04:15 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 03:15 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 02:15 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 01:15 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-26 00:15 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 23:15 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 22:15 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 21:15 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 20:15 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 19:15 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 18:15 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 17:15 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 16:15 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 15:15 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 14:15 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 13:15 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 12:15 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 11:15 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 10:15 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 09:15 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 08:15 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 07:15 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 06:15 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 05:15 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 04:15 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 03:15 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 02:15 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 01:15 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-25 00:15 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 23:15 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 22:15 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 21:15 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 20:15 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 19:15 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 18:15 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 17:15 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 16:15 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 15:15 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 14:15 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 13:15 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 12:15 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 11:15 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 10:15 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 09:15 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 08:15 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 07:15 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 06:15 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 05:15 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 04:15 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 03:15 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 02:15 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 01:15 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-24 00:15 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 23:15 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 22:15 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 21:15 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 20:15 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 19:15 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 18:15 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 17:15 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 16:15 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 15:15 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 14:15 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 13:15 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 12:15 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 11:15 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 10:15 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 09:15 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 08:15 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 07:15 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 06:15 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 05:15 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 04:15 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 03:15 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 02:15 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 01:15 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-23 00:15 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 23:15 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 22:15 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 21:15 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 20:15 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 19:15 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 18:15 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 17:15 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 16:15 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 15:15 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 14:15 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 13:15 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 12:15 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 11:15 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 10:15 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 09:15 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 08:15 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 07:15 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 06:15 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 05:15 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 04:15 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 03:15 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 02:15 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 01:15 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-22 00:15 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 23:15 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 22:15 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 21:15 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 20:15 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 19:15 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 18:15 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 17:15 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 16:15 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 15:15 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 14:15 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 13:15 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 12:15 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 11:15 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 10:15 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 09:15 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 08:15 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 07:15 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 06:15 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 05:15 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 04:15 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 03:15 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 02:15 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 01:15 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-21 00:15 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 23:15 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 22:15 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 21:15 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 20:15 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 19:15 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 18:15 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 17:15 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 16:15 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 15:15 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 14:15 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 13:15 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 12:14 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 11:14 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 10:14 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 09:14 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 08:14 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 07:14 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 06:14 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 05:14 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 04:14 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 03:14 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 02:14 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 01:14 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-20 00:14 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 23:14 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 22:14 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 21:14 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 20:14 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 19:14 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 18:14 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 17:14 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 16:14 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 15:14 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 14:14 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 13:14 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 12:14 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 11:14 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 10:14 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 09:14 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 08:14 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 07:14 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 06:14 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 05:14 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 04:14 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 03:14 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 02:14 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 01:14 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-19 00:14 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 23:14 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 22:14 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 21:14 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 20:14 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 19:14 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 18:14 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 17:14 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 16:14 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 15:14 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 14:14 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 13:14 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 12:14 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 11:14 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 10:14 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 09:14 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 08:14 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 07:14 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 06:14 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 05:14 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 04:14 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 03:14 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 02:14 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 01:14 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-18 00:14 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 23:14 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 22:14 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 21:14 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 20:14 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 19:14 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 18:14 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 17:14 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 16:14 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 15:14 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 14:14 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 13:14 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 12:14 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 11:14 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 10:14 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 09:14 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 08:14 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 07:14 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 06:14 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 05:14 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 04:14 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 03:14 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 02:14 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 01:14 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-17 00:14 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 23:14 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 22:14 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 21:14 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 20:14 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 19:14 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 18:14 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 17:14 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 16:14 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 15:14 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 14:14 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 13:14 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 12:14 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 11:14 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 10:14 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 09:14 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 08:14 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 07:14 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 06:14 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 05:14 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 04:14 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 03:14 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 02:14 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 01:14 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-16 00:14 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 23:14 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 22:14 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 21:14 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 20:14 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 19:14 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 18:14 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 17:14 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 16:14 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 15:14 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 14:14 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 13:14 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 12:14 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 11:14 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 10:14 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 09:14 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 08:14 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 07:14 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 06:14 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 05:14 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 04:14 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 03:14 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 02:14 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 01:14 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-15 00:14 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 23:14 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 22:14 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 21:14 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 20:14 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 19:14 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 18:14 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 17:14 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 16:14 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 15:14 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 14:14 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 13:13 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 12:13 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 11:13 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 10:13 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 09:13 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 08:13 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 07:13 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 06:13 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 05:13 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 04:13 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 03:13 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 02:13 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 01:13 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-14 00:13 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 23:13 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 22:13 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 21:13 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 20:13 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 19:13 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 18:13 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 17:13 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 16:13 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 15:13 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 14:13 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 13:13 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 12:13 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 11:13 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 10:13 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 09:13 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 08:13 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 07:13 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 06:13 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 05:13 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 04:13 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 03:13 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 02:13 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 01:13 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-13 00:13 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 23:13 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 22:13 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 21:13 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 20:13 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 19:13 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 18:13 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 17:13 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 16:13 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 15:13 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 14:13 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 13:13 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 12:13 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 11:13 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 10:13 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 09:13 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 08:13 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 07:13 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 06:13 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 05:13 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 04:13 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 03:13 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 02:13 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 01:13 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-12 00:13 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 23:13 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 22:13 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 21:13 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 20:13 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 19:13 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 18:13 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 17:13 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 16:13 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 15:13 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 14:13 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 13:13 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 12:13 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 11:13 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 10:13 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 09:13 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 08:13 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 07:13 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 06:13 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 05:13 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 04:13 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 03:13 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 02:13 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 01:13 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-11 00:13 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 23:13 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 22:13 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 21:13 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 20:13 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 19:13 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 18:13 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 17:13 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 16:13 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 15:13 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 14:13 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 13:13 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 12:13 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 11:13 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 10:13 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 09:13 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 08:13 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 07:13 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 06:13 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 05:13 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 04:13 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 03:13 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 02:13 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 01:13 | 8.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-10 00:13 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 23:13 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 22:13 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 21:13 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 20:13 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 19:13 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 18:13 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 17:13 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 16:13 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 15:13 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 14:13 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 13:13 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 12:13 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 11:13 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 10:13 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 09:13 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 08:13 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 07:13 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 06:13 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 05:13 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 04:13 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 03:13 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 02:13 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 01:13 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-09 00:13 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 23:13 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 22:13 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 21:13 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 20:13 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 19:13 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 18:13 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 17:13 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 16:13 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 15:13 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 14:12 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 13:12 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 12:12 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 11:12 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 10:12 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 09:12 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 6.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-08 08:12 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 07:12 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 06:12 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 05:12 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 04:12 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 03:12 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 02:12 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 01:12 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-08 00:12 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-07 23:12 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-12-07 22:12 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 21:12 | 9.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 20:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 19:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 18:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 17:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 16:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 15:12 | / | / | / | 停机水洗 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 14:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 13:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 12:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 11:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 10:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 09:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-12-07 08:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 07:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 06:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 05:12 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 04:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 03:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 02:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 01:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-07 00:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 23:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 22:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 21:12 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 20:12 | 14.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 19:12 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 18:12 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 17:12 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 16:12 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 15:12 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 14:12 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 13:12 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 12:12 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 11:12 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 10:12 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 09:12 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 08:12 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 07:12 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 06:12 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 05:12 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 04:12 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 03:12 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 02:12 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 01:12 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-06 00:12 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 23:12 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 22:12 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 21:12 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 20:12 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 19:12 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 18:12 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 17:12 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 16:12 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 15:12 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 14:12 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 13:12 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 12:12 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 11:12 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 10:12 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 09:12 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 08:12 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 07:12 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 06:12 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 05:12 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 04:12 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 03:12 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 02:12 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 01:12 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-05 00:12 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 23:12 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 22:12 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 21:12 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 20:12 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 19:12 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 18:12 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 17:12 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 16:12 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 15:12 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 14:12 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 13:12 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 12:12 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 11:12 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 10:12 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 09:12 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 08:12 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 07:12 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 06:12 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 05:12 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 04:12 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 03:12 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 02:12 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 01:12 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-04 00:12 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 23:12 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 22:12 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 21:12 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 20:12 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 19:12 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 18:12 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 17:12 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 16:12 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 15:12 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 14:12 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 13:12 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 12:12 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 11:12 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 10:12 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 09:12 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 08:12 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 07:12 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 06:12 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 05:12 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 04:12 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 03:12 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 02:12 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 01:12 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-03 00:12 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 23:12 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 22:12 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 21:12 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 20:12 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 19:12 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 18:12 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 17:12 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 16:12 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 15:11 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 14:11 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 13:11 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 12:11 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 11:11 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 10:11 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 09:11 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 08:11 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 07:11 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 06:11 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 05:11 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 04:11 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 03:11 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 02:11 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 01:11 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-02 00:11 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 23:11 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 22:11 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 21:11 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 20:11 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 19:11 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 18:11 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 17:11 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 16:11 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 15:11 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 14:11 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 13:11 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 12:11 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 11:11 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 10:11 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 09:11 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 08:11 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 07:11 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 06:11 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 05:11 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 04:11 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 03:11 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 02:11 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 01:11 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-12-01 00:11 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 23:11 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 22:11 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 21:11 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 20:11 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 19:11 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 18:11 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 17:11 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 16:11 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 15:11 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 14:11 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 13:11 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 12:11 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 11:11 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 10:11 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 09:11 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 08:11 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 07:11 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 06:11 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 05:11 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 04:11 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 03:11 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 02:11 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 01:11 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-30 00:11 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 23:11 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 22:11 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 21:11 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 20:11 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 19:11 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 18:11 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 17:11 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 16:11 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 15:11 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 14:11 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 13:11 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 12:11 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 11:11 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 10:11 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 09:11 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 08:11 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 07:11 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 06:11 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 05:11 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 04:11 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 03:11 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 02:11 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 01:11 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-29 00:11 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 23:11 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 22:11 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 21:11 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 20:11 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 19:11 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 18:11 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 17:11 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 16:11 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 15:11 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 14:11 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 13:11 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 12:11 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 11:11 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 10:11 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 09:11 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 08:11 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 07:11 | 9.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 06:11 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 05:11 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 04:11 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 03:11 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 02:11 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 01:11 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 1.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-28 00:11 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 23:11 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 22:11 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 21:11 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 20:11 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 19:11 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 18:11 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 17:11 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 16:11 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 15:11 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 14:11 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 13:11 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 12:11 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 11:11 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 10:11 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 09:11 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 08:11 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 07:11 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 06:11 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 05:11 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 04:11 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 03:11 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 02:11 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 01:11 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-27 00:11 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 23:11 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 22:11 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 21:11 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 20:11 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 19:11 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 18:11 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 17:11 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 16:10 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 15:10 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 14:10 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 13:10 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 12:10 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 11:10 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 10:10 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 09:10 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 08:10 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 07:10 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 06:10 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 05:10 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 04:10 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 03:10 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 02:10 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 01:10 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-26 00:10 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 23:10 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 22:10 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 21:10 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 20:10 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 19:10 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 18:10 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 17:10 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 16:10 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 15:10 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 14:10 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 13:10 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 12:10 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 11:10 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 10:10 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 09:10 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 08:10 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 07:10 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 06:10 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 05:10 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 04:10 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 03:10 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 02:10 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 01:10 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-25 00:10 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 23:10 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 22:10 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 21:10 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 20:10 | 14.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 19:10 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 18:10 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 17:10 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 16:10 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 15:10 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 14:10 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 13:10 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 12:10 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 11:10 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-24 10:10 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 09:10 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 08:10 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 07:10 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 06:10 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 05:10 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 04:10 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 03:10 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 02:10 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 01:10 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-24 00:10 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-23 23:10 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-23 22:10 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-23 21:10 | 10.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 20:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 19:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 18:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 17:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 16:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 15:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 14:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 13:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 12:10 | / | / | / | 停机水洗 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 11:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 10:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 09:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 08:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-11-23 07:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 06:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 05:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 04:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 03:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 02:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 01:10 | / | / | / | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-23 00:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 23:10 | / | / | / | 停机水洗 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 22:10 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 21:10 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 20:10 | 10.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 19:10 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 18:10 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 17:10 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 16:10 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 15:10 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 14:10 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 13:10 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 12:10 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 11:10 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 10:10 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 09:10 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 08:10 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 07:10 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 06:10 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 05:10 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 04:10 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 03:10 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 02:10 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 01:10 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-22 00:10 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 23:10 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 22:10 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 21:10 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 20:10 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 19:10 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 18:10 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 17:10 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 16:10 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 15:10 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 14:10 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 13:10 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 12:10 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 11:10 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 10:10 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 09:10 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 08:10 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 07:10 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 06:10 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 05:10 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 04:10 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 03:10 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 02:10 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 01:10 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-21 00:10 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 23:10 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 22:10 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 21:10 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 20:10 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 19:10 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 18:10 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 17:09 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 16:09 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 15:09 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 14:09 | 13.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 13:09 | 12.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 12:09 | 11.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 11:09 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 10:09 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 09:09 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 08:09 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 07:09 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 06:09 | 20.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 05:09 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 04:09 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 03:09 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 02:09 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 01:09 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-20 00:09 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 23:09 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 22:09 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 21:09 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 20:09 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 19:09 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 18:09 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 17:09 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 16:09 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 15:09 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 14:09 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 13:09 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 12:09 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 11:09 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 10:09 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 09:09 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 08:09 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 07:09 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 06:09 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 05:09 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 04:09 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 03:09 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 02:09 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 01:09 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-19 00:09 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 23:09 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 22:09 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 21:09 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 20:09 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 19:09 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 18:09 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 17:09 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 16:09 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 15:09 | 20.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 14:09 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 13:09 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 12:09 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 11:09 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 10:09 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 09:09 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 08:09 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 07:09 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 06:09 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 05:09 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 04:09 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 03:09 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 02:09 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 01:09 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-18 00:09 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 23:09 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 22:09 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 21:09 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 20:09 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 19:09 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 18:09 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 17:09 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 16:09 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 15:09 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 14:09 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 13:09 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 12:09 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 11:09 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 10:09 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 09:09 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 08:09 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 07:09 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 06:09 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 05:09 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 04:09 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 03:09 | 11.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 02:09 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 01:09 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-17 00:09 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 23:09 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 22:09 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 21:09 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 20:09 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 19:09 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 18:09 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 17:09 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 16:09 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 15:09 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 14:09 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 13:09 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 12:09 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 11:09 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 10:09 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 09:09 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 08:09 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 07:09 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 06:09 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 05:09 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 04:09 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 03:09 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 02:09 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 01:09 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-16 00:09 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 23:09 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 22:09 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 21:09 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 20:09 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 19:09 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 18:09 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 17:09 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 16:09 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 15:09 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 14:09 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 13:09 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 12:09 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 11:09 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 10:09 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 09:09 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 08:09 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 07:09 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 06:09 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 05:09 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 04:09 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 03:09 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 02:09 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 01:09 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-15 00:09 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 23:09 | 21.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 22:09 | 21.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 21:09 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 20:09 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 19:08 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 18:08 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 17:08 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 16:08 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 15:08 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 14:08 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 13:08 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 12:08 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 11:08 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 10:08 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 09:08 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 08:08 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 07:08 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 06:08 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 05:08 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 04:08 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 03:08 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 02:08 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 01:08 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-14 00:08 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 23:08 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 22:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 21:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 20:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 19:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 18:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 17:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 16:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 15:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 14:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 13:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 12:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 11:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 10:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 09:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 08:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 07:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 06:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 05:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 04:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 03:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 02:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 01:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-13 00:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 23:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 22:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 21:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 20:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 19:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 18:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 17:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 16:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 15:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 14:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 13:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 12:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 11:08 | / | / | / | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 10:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 09:08 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 08:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 07:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 06:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 05:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 04:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 03:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 02:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 01:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-12 00:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 23:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 22:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 21:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 20:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 19:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 18:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 17:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 16:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 15:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 14:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 13:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 12:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 11:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 10:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 09:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 08:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 07:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 06:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 05:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 04:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 03:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 02:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 01:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-11 00:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 23:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 22:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 21:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 20:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 19:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 18:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 17:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 16:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 15:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 14:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 13:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 12:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 11:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 10:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 09:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 08:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 07:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 06:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 05:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 04:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 03:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 02:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 01:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-10 00:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 23:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 22:08 | / | / | / | 停机水洗 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 21:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 20:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 19:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 18:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 17:08 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 16:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 15:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 14:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 13:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 12:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 11:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 10:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 09:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 08:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 07:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 06:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 05:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 04:08 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 03:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 02:08 | / | / | / | 停机水洗 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 01:08 | / | / | / | 停机水洗 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-09 00:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 23:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 22:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 21:08 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 20:07 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 19:07 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 18:07 | / | / | / | 停机水洗 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 17:07 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 16:07 | / | / | / | 停机水洗 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 15:07 | / | / | / | 停机水洗 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 14:07 | / | / | / | 停机水洗 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 13:07 | / | / | / | 停机水洗 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 12:07 | / | / | / | 停机水洗 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 11:07 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 10:07 | / | / | / | 停机水洗 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 09:07 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 08:07 | / | / | / | 停机水洗 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 07:07 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-11-08 06:07 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-08 05:07 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-08 04:07 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-08 03:07 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-08 02:07 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-08 01:07 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-08 00:07 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 23:07 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 22:07 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 21:07 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 20:07 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 19:07 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 18:07 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 17:07 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-11-07 16:07 | 11.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 15:07 | 11.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 14:07 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 13:07 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 12:07 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 11:07 | 12.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 10:07 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 09:07 | 13.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 08:07 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 07:07 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 06:07 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 05:07 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 04:07 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 03:07 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 02:07 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 01:07 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-07 00:07 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 23:07 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 22:07 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 21:07 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 20:07 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 19:07 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 18:07 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 17:07 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 16:07 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 15:07 | 10.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 14:07 | 10.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 13:07 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 12:07 | 11.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 11:07 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 10:07 | 11.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 09:07 | 10.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 08:07 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 07:07 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 06:07 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 05:07 | 11.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 04:07 | 11.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 03:07 | 11.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 02:07 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 01:07 | 10.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-06 00:07 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 23:07 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 22:07 | 11.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 21:07 | 10.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 20:07 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 19:07 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 18:07 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 17:07 | 12.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 16:07 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 15:07 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 14:07 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 13:07 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 12:07 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 11:07 | 10.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 10:07 | 11.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 09:07 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 08:07 | 11.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 07:07 | 12.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 06:07 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 05:07 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 04:07 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 03:07 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 02:07 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 01:07 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-05 00:07 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 23:07 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 22:07 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 21:07 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 20:07 | 12.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 19:07 | 11.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 18:07 | 11.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 17:07 | 10.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 16:07 | 10.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 15:07 | 10.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 14:07 | 10.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 13:07 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 12:07 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 11:07 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 10:07 | 11.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 09:07 | 11.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 08:07 | 11.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 07:07 | 11.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 06:07 | 11.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 05:07 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 04:07 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 03:07 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 02:07 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 01:07 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-04 00:07 | 11.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 23:07 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 22:07 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 21:07 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 20:07 | 11.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 19:07 | 11.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 18:07 | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 17:07 | 12.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 16:07 | 11.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 15:07 | 12.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 14:07 | 12.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 13:07 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 12:07 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 11:07 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 10:07 | 12.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 09:07 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 08:07 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 07:07 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 06:07 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 05:07 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 04:07 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 03:07 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 02:07 | 12.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 01:07 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-03 00:07 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 23:07 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 22:07 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 21:06 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 20:06 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 19:06 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 18:06 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 17:06 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 16:06 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 15:06 | 12.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 14:06 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 13:06 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 12:06 | 10.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 11:06 | 11.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 10:06 | 11.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 09:06 | 11.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 08:06 | 10.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 07:06 | 11.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 06:06 | 10.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 05:06 | 10.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 04:06 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 03:06 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 02:06 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 01:06 | 9.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-02 00:06 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 23:06 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 22:06 | 11.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 21:06 | 12.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 20:06 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 19:06 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 18:06 | 11.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 17:06 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 16:06 | 10.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 15:06 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 14:06 | 12.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 13:06 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 12:06 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 11:06 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 10:06 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 09:06 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 08:06 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 07:06 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 06:06 | 13.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 05:06 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 04:06 | 13.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 03:06 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 02:06 | 12.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 01:06 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-11-01 00:06 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 23:06 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 22:06 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 21:06 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 20:06 | 12.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 19:06 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 18:06 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 17:06 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 16:06 | 12.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 15:06 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 14:06 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 13:06 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 12:06 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 11:06 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 10:06 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 09:06 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 08:06 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 07:06 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 06:06 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 05:06 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 04:06 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 03:06 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 02:06 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 01:06 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-31 00:06 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 23:06 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 22:06 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 21:06 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 20:06 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 19:06 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 18:06 | 13.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 17:06 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 16:06 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 15:06 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 14:06 | 13.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 13:06 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 12:06 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 11:06 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 10:06 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 09:06 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 08:06 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 07:06 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 06:06 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 05:06 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 04:06 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 03:06 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 02:06 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 01:06 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-30 00:06 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 23:06 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 22:06 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 21:06 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 20:06 | 12.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 19:06 | 12.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 18:06 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 17:06 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 16:06 | 12.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 15:06 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 14:06 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 13:06 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 12:06 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 11:06 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 10:06 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 09:06 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 08:06 | 11.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 07:06 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 06:06 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 05:06 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 04:06 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 03:06 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 02:06 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 01:06 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-29 00:06 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 23:06 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 22:06 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 21:06 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 20:06 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 19:06 | 15.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 18:06 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 17:06 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 16:06 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 15:06 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 14:06 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 13:06 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 12:06 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 11:06 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 10:06 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 09:06 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 08:06 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 07:06 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 06:06 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 05:06 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 04:06 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 03:06 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 02:06 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 01:06 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-28 00:06 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 23:06 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 22:05 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 21:05 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 20:05 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 19:05 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 18:05 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 17:05 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 16:05 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 15:05 | 13.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 14:05 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 13:05 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 12:05 | 12.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 11:05 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 10:05 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 09:05 | 13.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 08:05 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 07:05 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 06:05 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 05:05 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 04:05 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 03:05 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 02:05 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 01:05 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-27 00:05 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 23:05 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 22:05 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 21:05 | 14.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 20:05 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 19:05 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 18:05 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 17:05 | 12.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 16:05 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 15:05 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 14:05 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 13:05 | 13.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 12:05 | 13.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 11:05 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 10:05 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 09:05 | 13.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 08:05 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 07:05 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 06:05 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 05:05 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 04:05 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 03:05 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 02:05 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 01:05 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-26 00:05 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 23:05 | 21.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 22:05 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 21:05 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 20:05 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 19:05 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 18:05 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 17:05 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 16:05 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 15:05 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 14:05 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 13:05 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 12:05 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 11:05 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 10:05 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 09:05 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 08:05 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 07:05 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 06:05 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 05:05 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 04:05 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 03:05 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 02:05 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 01:05 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-25 00:05 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 23:05 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 22:05 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 21:05 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 20:05 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 19:05 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 18:05 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 17:05 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 16:05 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 15:05 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 14:05 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 13:05 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 12:05 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 11:05 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 10:05 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 09:05 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 08:05 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 07:05 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 06:05 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 05:05 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 04:05 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 03:05 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 02:05 | 11.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 01:05 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-24 00:05 | 12.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 23:05 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 22:05 | 11.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 21:05 | 11.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 20:05 | 10.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 19:05 | 11.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 18:05 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 17:05 | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 16:05 | 11.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 15:05 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 14:05 | 11.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 13:05 | 9.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 12:05 | 11.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 11:05 | 11.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 10:05 | 10.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 09:05 | 10.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 08:05 | 11.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 07:05 | 12.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 06:05 | 12.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 05:05 | 13.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 04:05 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 03:05 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 02:05 | 12.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 01:05 | 8.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-23 00:05 | 11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 23:05 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 22:05 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 21:05 | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 20:05 | 12.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 19:05 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 18:05 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 17:05 | 12.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 16:05 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 15:05 | 13.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 14:05 | 12.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 13:05 | 12.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 12:05 | 11.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 11:05 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 10:05 | 12.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 09:05 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 08:05 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 07:05 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 06:05 | 13.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 05:05 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 04:05 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 03:05 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 02:05 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 01:05 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-22 00:05 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 23:04 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 22:04 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 21:04 | 13.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 20:04 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 19:04 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 18:04 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 17:04 | 11.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 16:04 | 11.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 15:04 | 12.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 14:04 | 12.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 13:04 | 12.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 12:04 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 11:04 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 10:04 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 09:04 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 08:04 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 07:04 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 06:04 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 05:04 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 04:04 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 03:04 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 02:04 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 01:04 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-21 00:04 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 23:04 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 22:04 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 21:04 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 20:04 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 19:04 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 18:04 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 17:04 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 16:04 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 15:04 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 14:04 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 13:04 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 12:04 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 11:04 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 10:04 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 09:04 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 08:04 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 07:04 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 06:04 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 05:04 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 04:04 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 03:04 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 02:04 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 01:04 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-20 00:04 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 23:04 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 22:04 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 21:04 | 12.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 20:04 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 19:04 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 18:04 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 17:04 | 12.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 16:04 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 15:04 | 12.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 14:04 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 13:04 | 12.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 12:04 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 11:04 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 10:04 | 11.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 09:04 | 12.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 08:04 | 11.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 07:04 | 11.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 06:04 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 05:04 | 12.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 04:04 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 03:04 | 13.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 02:04 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 01:04 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-19 00:04 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 23:04 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 22:04 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 21:04 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 20:04 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 19:04 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 18:04 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 17:04 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 16:04 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 15:04 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 14:04 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 13:04 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 12:04 | 5.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 11:04 | 6.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 10:04 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-18 09:04 | 13.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 08:04 | 13.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 07:04 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 06:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 05:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 04:04 | / | / | / | 停机备用 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 03:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 02:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 01:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-18 00:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-17 23:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-17 22:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-17 21:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-17 20:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-10-17 19:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 18:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 17:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 16:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 15:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 14:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 13:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 12:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 11:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 10:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 09:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 08:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 07:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 06:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 05:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 04:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 03:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 02:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 01:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-17 00:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 23:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 22:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 21:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 20:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 19:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 18:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 17:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 16:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 15:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 14:04 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 13:04 | / | / | / | 停机备用 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 12:04 | / | / | / | 停机备用 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 11:04 | / | / | / | 停机备用 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 10:04 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 09:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 08:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 07:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 06:04 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 05:04 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 04:04 | / | / | / | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 03:04 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 02:04 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 01:04 | / | / | / | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-16 00:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 23:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 22:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 21:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 20:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 19:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 18:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 17:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 16:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 15:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 17
| 2019-10-15 14:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 13:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 12:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 11:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 10:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 09:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 08:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 07:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 06:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 05:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 04:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 03:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 02:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 01:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-15 00:03 | / | / | / | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 23:03 | / | / | / | 停机备用 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 22:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 21:03 | / | / | / | 停机备用 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 20:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 19:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 18:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 17:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 16:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 15:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 14:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 13:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 12:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 11:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 10:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 09:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 08:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 07:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 06:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 05:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 04:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 03:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 02:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 01:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-14 00:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 23:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 22:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 21:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 20:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 19:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 18:03 | / | / | / | 停机备用 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 17:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 16:03 | / | / | / | 停机备用 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 15:03 | / | / | / | 停机备用 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 14:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 13:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 12:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 11:03 | / | / | / | 停机备用 | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 10:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 09:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 08:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 07:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 06:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 05:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 04:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 03:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 02:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 01:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-13 00:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 23:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 22:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 21:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 20:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 19:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 18:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 17:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 16:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 15:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 14:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 13:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 12:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 11:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 10:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 09:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 08:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 07:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 06:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 05:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 04:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 03:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 02:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 01:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-12 00:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 23:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 22:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 21:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 20:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 19:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 18:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 17:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 16:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 15:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 14:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 13:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 12:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 11:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 10:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 09:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 08:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 07:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 06:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 05:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 04:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 03:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 02:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 01:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-11 00:03 | / | / | / | 停机备用 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 23:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 22:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 21:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 20:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 19:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 18:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 17:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 16:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 15:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 14:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 13:03 | / | / | / | 停机备用 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 12:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 11:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 10:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 09:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 08:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 07:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 06:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 05:03 | / | / | / | 停机备用 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 04:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 03:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 02:03 | / | / | / | 停机备用 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 01:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-10 00:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 23:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 22:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 21:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 20:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 19:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 18:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 17:02 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 16:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 15:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 14:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 13:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 12:02 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 11:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 10:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 09:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 08:02 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 07:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 06:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 05:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 04:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 03:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 02:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 01:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-09 00:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 23:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 22:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 21:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 20:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 19:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 18:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 17:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 16:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 15:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 14:02 | / | / | / | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 13:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 12:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 11:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 10:02 | / | / | / | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 09:02 | / | / | / | 停机备用 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 08:02 | / | / | / | 停机备用 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 07:02 | / | / | / | 停机备用 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 06:02 | / | / | / | 停机备用 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 05:02 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 24.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-10-08 04:02 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-08 03:02 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-08 02:02 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-08 01:02 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-08 00:02 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 23:02 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 22:02 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 21:02 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 20:02 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 19:02 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 18:02 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 17:02 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 16:02 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 15:02 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-10-07 14:02 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 13:02 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 12:02 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 11:02 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 10:02 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 09:02 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 08:02 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 07:02 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 06:02 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 05:02 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 04:02 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 03:02 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 02:02 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 01:02 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-07 00:02 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 23:02 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 22:02 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 21:02 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 20:02 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 19:02 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 18:02 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 17:02 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 16:02 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 15:02 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 14:02 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 13:02 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 12:02 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 11:02 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 10:02 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 09:02 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 08:02 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 07:02 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 06:02 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 05:02 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 04:02 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 03:02 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 02:02 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 01:02 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-06 00:02 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 23:02 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 22:02 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 21:02 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 20:02 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 19:02 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 18:02 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 17:02 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 16:02 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 15:02 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 14:02 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 13:02 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 12:02 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 11:02 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 10:02 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 09:02 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 08:02 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 07:02 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 06:02 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 05:02 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 04:02 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 03:02 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 02:02 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 01:02 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-05 00:02 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 23:02 | 21.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 22:02 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 21:02 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 20:02 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 19:02 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 18:02 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 17:02 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 16:02 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 15:02 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 14:02 | 19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 13:02 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 12:02 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 11:02 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 10:02 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 09:02 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 08:02 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 07:02 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 06:02 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 05:02 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 04:02 | 20.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 03:01 | 22.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 02:01 | 22.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 01:01 | 20.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-04 00:01 | 21.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 23:01 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 22:01 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 21:01 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 20:01 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 19:01 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 18:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 17:01 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 16:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 15:01 | 13.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 14:01 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 13:01 | 12.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 12:01 | 12.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 11:01 | 10.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 10:01 | 10.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 09:01 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 08:01 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 07:01 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 06:01 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 05:01 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 04:01 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 03:01 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 02:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 01:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-03 00:01 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 23:01 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 22:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 21:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 20:01 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 19:01 | 13.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 18:01 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 17:01 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 16:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 15:01 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 14:01 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 13:01 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 12:01 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 11:01 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 10:01 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 09:01 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 08:01 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 07:01 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 06:01 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 05:01 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 04:01 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 03:01 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 02:01 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 01:01 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-02 00:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 23:01 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 22:01 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 21:01 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 20:01 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 19:01 | 13.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 18:01 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 17:01 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 16:01 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 15:01 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 14:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 13:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 12:01 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 11:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 10:01 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 09:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 08:01 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 07:01 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 06:01 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 05:01 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 04:01 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 03:01 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 02:01 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 01:01 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-10-01 00:01 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 23:01 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 22:01 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 21:01 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 20:01 | 14.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 19:01 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 18:01 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 17:01 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 16:01 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 15:01 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 14:01 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 13:01 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 12:01 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 11:01 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 10:01 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 09:01 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 08:01 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 07:01 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 06:01 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 05:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 04:01 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 03:01 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 02:01 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 01:01 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-30 00:01 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 23:01 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 22:01 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 21:01 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 20:01 | 13.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 19:01 | 13.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 18:01 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 17:01 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 16:01 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 15:01 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 14:01 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 13:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 12:01 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 11:01 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 10:01 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 09:01 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 08:01 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 07:01 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 06:01 | 19.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 05:01 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 04:01 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 03:01 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 02:01 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 01:01 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-29 00:01 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 23:01 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 22:01 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 21:01 | 13.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 20:01 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 19:01 | 13.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 18:01 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 17:01 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 16:01 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 15:01 | 13.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 14:01 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 13:01 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 12:01 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 11:01 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 10:01 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 09:01 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 08:01 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 07:01 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 06:01 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 05:01 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 04:00 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 03:00 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 02:00 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 01:00 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-28 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 23:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 22:00 | 12.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 21:00 | 12.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 20:00 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 19:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 18:00 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 17:00 | 14.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 16:00 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 15:00 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 14:00 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 13:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 12:00 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 11:00 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 10:00 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 09:00 | 13.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 08:00 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 07:00 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 06:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 05:00 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 04:00 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 03:00 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 02:00 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 01:00 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-27 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 23:00 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 22:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 21:00 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 20:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 19:00 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 18:00 | 14.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 17:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 16:00 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 15:00 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 14:00 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 13:00 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 12:00 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 11:00 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 10:00 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 09:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 08:00 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 07:00 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 06:00 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 05:00 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 04:00 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 03:00 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 02:00 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 01:00 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-26 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 23:00 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 22:00 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 21:00 | 14.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 20:00 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 19:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 18:00 | 13.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 17:00 | 13.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 16:00 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 15:00 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 14:00 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 13:00 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 12:00 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 11:00 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 10:00 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 09:00 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 08:00 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 07:00 | 19.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 06:00 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 05:00 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 04:00 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 03:00 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 02:00 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 01:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-25 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 23:00 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 22:00 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 21:00 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 20:00 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 19:00 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 18:00 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 17:00 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 16:00 | 12.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 15:00 | 13.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 14:00 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 13:00 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 12:00 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 11:00 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 10:00 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 09:00 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 08:00 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 07:00 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 06:00 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 05:00 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 04:00 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 03:00 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 02:00 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 01:00 | 20.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-24 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 23:00 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 22:00 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 21:00 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 20:00 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 19:00 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 18:00 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 17:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 16:00 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 15:00 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 14:00 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 13:00 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 12:00 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 11:00 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 10:00 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 09:00 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 08:00 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 07:00 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 06:00 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 05:00 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 04:00 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 03:00 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 02:00 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 01:00 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-23 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 23:00 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 22:00 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 21:00 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 20:00 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 19:00 | 14.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 18:00 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 17:00 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 16:00 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 15:00 | 14.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 14:00 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 13:00 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 12:00 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 11:00 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 10:00 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 09:00 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 08:00 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 07:00 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 06:00 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 04:59 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 03:59 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 02:59 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 01:59 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-22 00:59 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 23:59 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 22:59 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 21:59 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 20:59 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 19:59 | 11.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 18:59 | 11.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 17:59 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 16:59 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 15:59 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 14:59 | 12.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 13:59 | 13.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 12:59 | 13.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 11:59 | 11.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 10:59 | 10.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 09:59 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 08:59 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 07:59 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 06:59 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 05:59 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 04:59 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 03:59 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 02:59 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 01:59 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-21 00:59 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 23:59 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 22:59 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 21:59 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 20:59 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 19:59 | 13.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 18:59 | 14.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 17:59 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 16:59 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 15:59 | 13.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 14:59 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 13:59 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 12:59 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 11:59 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 10:59 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 09:59 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 08:59 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 07:59 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 06:59 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 05:59 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 04:59 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 03:59 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 02:59 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 01:59 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-20 00:59 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 23:59 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 22:59 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 21:59 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 20:59 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 19:59 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 18:59 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 17:59 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 16:59 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 15:59 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 14:59 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 13:59 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 12:59 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 11:59 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 10:59 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 09:59 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 08:59 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 07:59 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 06:59 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 05:59 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 04:59 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 03:59 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 02:59 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 01:59 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-19 00:59 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 23:59 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 22:59 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 21:59 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 20:59 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 19:59 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 18:59 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 17:59 | 12.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 16:59 | 11.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 15:59 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 14:59 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 13:59 | 13.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 12:59 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 11:59 | 13.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 10:59 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 09:59 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 08:59 | 12.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 07:59 | 13.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 06:59 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 05:59 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 04:59 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 03:59 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 02:59 | 9.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 01:59 | 25.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-18 00:59 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 23:59 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 22:59 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 21:59 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 20:59 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 19:59 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 18:59 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 17:59 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 16:59 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 15:59 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 14:59 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 13:59 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 12:59 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 11:59 | 22.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 10:59 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 09:59 | 14.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 08:59 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 07:59 | 14.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 06:59 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 05:59 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 04:59 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 03:59 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 02:59 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 01:59 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-17 00:59 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 23:59 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 22:59 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 21:59 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 20:59 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 19:59 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 18:59 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 17:59 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 16:59 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 15:59 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 14:59 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 13:59 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 12:59 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 11:59 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 10:59 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 09:59 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 08:59 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 07:59 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 06:59 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 05:58 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 04:58 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 03:58 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 02:58 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 01:58 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-16 00:58 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-15 23:58 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-15 22:58 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-09-15 21:58 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 20:58 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 19:58 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 18:58 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 17:58 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 16:58 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 15:58 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 14:58 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 13:58 | 13.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 12:58 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 11:58 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 10:58 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 09:58 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 08:58 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 07:58 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 06:58 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 05:58 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 04:58 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 03:58 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 02:58 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 01:58 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-15 00:58 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 23:58 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 22:58 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 21:58 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 20:58 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 19:58 | 12.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 18:58 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 17:58 | 14.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 16:58 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 15:58 | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 14:58 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 13:58 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 12:58 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 11:58 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 10:58 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 09:58 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 08:58 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 07:58 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 06:58 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 05:58 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 04:58 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 03:58 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 02:58 | 21.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 01:58 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-14 00:58 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 23:58 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 22:58 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 21:58 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 20:58 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 19:58 | 21.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 18:58 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 17:58 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 16:58 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 15:58 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 14:58 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 13:58 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 12:58 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 11:58 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 10:58 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 09:58 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 08:58 | 14.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 07:58 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 06:58 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 05:58 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 04:58 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 03:58 | 20.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 02:58 | 21.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 01:58 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-13 00:58 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 23:58 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 22:58 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 21:58 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 20:58 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 19:58 | 12.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 18:58 | 13.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 17:58 | 12.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 16:58 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 15:58 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 14:58 | 13.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 13:58 | 13.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 12:58 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 11:58 | 14.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 10:58 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 09:58 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 08:58 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 07:58 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 06:58 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 05:58 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 04:58 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 03:58 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 02:58 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 01:58 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-12 00:58 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 23:58 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 22:58 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 21:58 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 20:58 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 19:58 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 18:58 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 17:58 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 16:58 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 15:58 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 14:58 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 13:58 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 12:58 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 11:58 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 10:58 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 09:58 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 08:58 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 07:58 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 06:58 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 05:58 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 04:58 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 03:58 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 02:58 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-09-11 01:58 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.42 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-11 00:58 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 23:58 | 22.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 22:58 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 21:58 | / | / | / | 停机备用 | 11.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 20:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 19:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 18:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 17:58 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 16:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 15:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 14:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 13:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 12:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-09-10 11:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 10:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 09:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 08:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 07:58 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 06:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 05:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 04:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 03:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 02:57 | / | / | / | 停机备用 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 01:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-10 00:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 23:57 | / | / | / | 停机备用 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 22:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 21:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 20:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 19:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 18:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 17:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 16:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 15:57 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 14:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 13:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 12:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 11:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 10:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 09:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 08:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 | 20.99
| 2019-09-09 07:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 06:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 05:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 04:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 03:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 02:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 01:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-09 00:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 23:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 22:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 21:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 20:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 19:57 | / | / | / | 停机备用 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 18:57 | / | / | / | 停机备用 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 17:57 | / | / | / | 停机备用 | 13.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 16:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 15:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 14:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 13:57 | / | / | / | 停机备用 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 12:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 11:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 10:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 09:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 08:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 07:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 06:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 05:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 04:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 03:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 02:57 | / | / | / | 停机备用 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 01:57 | / | / | / | 停机备用 | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-08 00:57 | / | / | / | 停机备用 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 23:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 22:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 21:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 20:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 19:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 18:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 17:57 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 16:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 15:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 14:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 13:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 12:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 11:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 10:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 09:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 08:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 07:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 06:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 05:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 04:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 03:57 | / | / | / | 停机备用 | 20.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 02:57 | / | / | / | 停机备用 | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 01:57 | / | / | / | 停机备用 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-07 00:57 | / | / | / | 停机备用 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 23:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 22:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 21:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 20:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 19:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 18:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 17:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 16:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 15:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 14:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 13:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 12:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 11:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 10:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 09:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 08:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 07:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 06:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 05:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 04:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 03:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 02:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 01:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-06 00:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 23:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 22:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 21:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 20:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 19:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 18:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 17:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 16:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 15:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 14:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 13:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 12:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 11:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 10:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 09:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 08:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 07:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 06:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 05:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 04:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 03:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 02:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 01:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-05 00:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 23:57 | / | / | / | 停机备用 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 22:57 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 21:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 20:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 19:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 18:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 17:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 16:57 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 15:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 14:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 13:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 12:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 11:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 10:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 09:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 08:57 | / | / | / | 停机备用 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 07:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 06:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 05:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 04:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 03:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 02:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 01:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-04 00:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 23:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 22:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 21:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 20:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 19:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 18:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 17:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 16:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 15:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 14:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 13:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 12:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 11:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 10:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 09:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 08:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 07:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 06:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 05:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 04:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 03:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 02:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 01:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-03 00:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 23:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 22:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 21:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 20:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 19:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 18:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 17:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 16:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 15:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 14:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 13:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 12:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 11:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 10:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 09:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 08:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 07:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 06:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 05:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 04:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 03:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 02:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 01:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-02 00:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 23:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 22:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 21:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 20:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 19:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 18:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 17:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 16:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 15:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 14:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 13:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 12:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 11:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 10:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 09:56 | / | / | / | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 08:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 07:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 06:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 05:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 04:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 03:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 02:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 01:56 | / | / | / | 停机备用 | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-09-01 00:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 23:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 22:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 21:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 20:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 19:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 18:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 17:56 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 16:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 15:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 14:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 13:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 12:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 11:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 10:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 09:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 08:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 07:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 06:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 05:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 04:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 03:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 02:56 | / | / | / | 停机备用 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 01:56 | / | / | / | 停机备用 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-31 00:56 | / | / | / | 停机备用 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 23:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 22:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 21:56 | / | / | / | 停机备用 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 20:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 19:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 18:56 | / | / | / | 停机备用 | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 17:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 16:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 15:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 14:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 13:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 12:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 11:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 10:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 09:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 08:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 07:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 06:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 05:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 04:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 03:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 02:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 01:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-30 00:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 23:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 22:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 21:56 | / | / | / | 停机备用 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 20:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 19:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 18:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 17:56 | / | / | / | 停机备用 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 16:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 15:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 14:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 13:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 12:56 | / | / | / | 停机备用 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 11:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 10:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 09:56 | / | / | / | 停机备用 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 08:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 07:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 06:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 05:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 04:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 03:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 02:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 01:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-29 00:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 23:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 22:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 21:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 20:55 | / | / | / | 停机备用 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 19:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 18:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 17:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 16:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 15:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 14:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 13:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 12:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 11:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 10:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 09:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 08:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 07:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 06:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 05:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 04:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 03:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 02:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 01:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-28 00:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 23:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 22:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 21:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 20:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 19:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 18:55 | / | / | / | 停机备用 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 17:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 16:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 15:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 14:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 13:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 12:55 | / | / | / | 停机备用 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 11:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 10:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 09:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 08:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 07:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 06:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 05:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 04:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 03:55 | / | / | / | 停机备用 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 02:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 01:55 | / | / | / | 停机备用 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-27 00:55 | / | / | / | 停机备用 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 23:55 | / | / | / | 停机备用 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 22:55 | / | / | / | 停机备用 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 21:55 | / | / | / | 停机备用 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 20:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 19:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 18:55 | / | / | / | 停机备用 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 17:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 16:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 15:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 14:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 13:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 12:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 11:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 10:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 09:55 | / | / | / | 停机备用 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 08:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 07:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 06:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 05:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 04:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 03:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 02:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 01:55 | / | / | / | 停机备用 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-26 00:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-25 23:55 | / | / | / | 停机备用 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-25 22:55 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 21:55 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 20:55 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 19:55 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 18:55 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 17:55 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 16:55 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 15:55 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 14:55 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 13:55 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 12:55 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 11:55 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 10:55 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 09:55 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-25 08:55 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 07:55 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 06:55 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 05:55 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 04:55 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 03:55 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 02:55 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 01:55 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-25 00:55 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 23:55 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 22:55 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 21:55 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 20:55 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 19:55 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 18:55 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 17:55 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 16:55 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 15:55 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 14:55 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 13:55 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 12:55 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 11:55 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 10:55 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 09:55 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 08:55 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 07:55 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 06:55 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 05:55 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 04:55 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 03:55 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 02:55 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 01:55 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-24 00:55 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 23:55 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 22:55 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 21:55 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 20:55 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 19:55 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 18:55 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 17:55 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 16:55 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 15:55 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 14:55 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 13:55 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 12:55 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 11:55 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 10:54 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 09:54 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 08:54 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 07:54 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 06:54 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 05:54 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 04:54 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 03:54 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 02:54 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 01:54 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-23 00:54 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 23:54 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 22:54 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 21:54 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 20:54 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 19:54 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 18:54 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 17:54 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 16:54 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 15:54 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 14:54 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 13:54 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 12:54 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 11:54 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 10:54 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 09:54 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 08:54 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 07:54 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 06:54 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 05:54 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 04:54 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 03:54 | 22.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 02:54 | 21.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 01:54 | 20.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-22 00:54 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 23:54 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 22:54 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 21:54 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 20:54 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 19:54 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 18:54 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 17:54 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 16:54 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 15:54 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 14:54 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 13:54 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 12:54 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 11:54 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 10:54 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 09:54 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 08:54 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 07:54 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 06:54 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 05:54 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 04:54 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 03:54 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 02:54 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 01:54 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-21 00:54 | 20.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 23:54 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 22:54 | 20.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 21:54 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 20:54 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 19:54 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 18:54 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 17:54 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 16:54 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 15:54 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 14:54 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 13:54 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 12:54 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 11:54 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 10:54 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 09:54 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 08:54 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 07:54 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 06:54 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 05:54 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 04:54 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 03:54 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 02:54 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 01:54 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-20 00:54 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 23:54 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 22:54 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 21:54 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 20:54 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 19:54 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 18:54 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 17:54 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 16:54 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 15:54 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 14:54 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 13:54 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 12:54 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 11:54 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 10:54 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 09:54 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 08:54 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 07:54 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机备用
| 2019-08-19 06:54 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-19 05:54 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-19 04:54 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-19 03:54 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-19 02:54 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-19 01:54 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-19 00:54 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 23:54 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 22:54 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 21:54 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 20:54 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 19:54 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 18:54 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 17:54 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 | 停机备用
| 2019-08-18 16:54 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 15:54 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 14:54 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 13:54 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 12:54 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 11:54 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 10:54 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 09:54 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 08:54 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 07:54 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 06:54 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 05:54 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 04:54 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 03:54 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 02:54 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 01:54 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-18 00:54 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 23:54 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 22:54 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 21:54 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 20:54 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 19:54 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 18:54 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 17:54 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 16:54 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 15:54 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 14:54 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 13:54 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 12:54 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 11:53 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 10:53 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 09:53 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 08:53 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 07:53 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 06:53 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 05:53 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 04:53 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 03:53 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 02:53 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 01:53 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-17 00:53 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 23:53 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 22:53 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 21:53 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 20:53 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 19:53 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 18:53 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 17:53 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 16:53 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 15:53 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 14:53 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 13:53 | 20.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 12:53 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 11:53 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 10:53 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 09:53 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 08:53 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 07:53 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 06:53 | 21.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 05:53 | 21.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 04:53 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 03:53 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 02:53 | 20.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 01:53 | 19.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-16 00:53 | 21.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 23:53 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 22:53 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 21:53 | 21.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 20:53 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 19:53 | 21.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 18:53 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 17:53 | 21.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 16:53 | 21.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 15:53 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 14:53 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 13:53 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 12:53 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 11:53 | 21.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 10:53 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 09:53 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 08:53 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 07:53 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 06:53 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 05:53 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 04:53 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 03:53 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 02:53 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 01:53 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-15 00:53 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 23:53 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 22:53 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 21:53 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 20:53 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 19:53 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 18:53 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 17:53 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 16:53 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 15:53 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 14:53 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 13:53 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 12:53 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 11:53 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 10:53 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 09:53 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 08:53 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 07:53 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 06:53 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 05:53 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 04:53 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 03:53 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 02:53 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 01:53 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-14 00:53 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 23:53 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 22:53 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 21:53 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 20:53 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 19:53 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 18:53 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 17:53 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 16:53 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 15:53 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 14:53 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 13:53 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 12:53 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 11:53 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 10:53 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 09:53 | 14.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 08:53 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 07:53 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 06:53 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 05:53 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 04:53 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 03:53 | 14.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 02:53 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 01:53 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-13 00:53 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 23:53 | 20.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 22:53 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 21:53 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 20:53 | 19.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 19:53 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 18:53 | 20.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 17:53 | 19.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 16:53 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 15:53 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 14:53 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 13:53 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 12:53 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 11:53 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 10:53 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 09:53 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 08:53 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 07:53 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 06:53 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 05:53 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 04:53 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 03:53 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 02:53 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 01:53 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-12 00:53 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 23:53 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 22:53 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 21:53 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 20:53 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 19:53 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 18:53 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 17:53 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 16:53 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 15:53 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 14:53 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 13:53 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 12:52 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 11:52 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 10:52 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 09:52 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 08:52 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 07:52 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 06:52 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 05:52 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 04:52 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 03:52 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 02:52 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 01:52 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-11 00:52 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 23:52 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 22:52 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 21:52 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 20:52 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 19:52 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 18:52 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 17:52 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 16:52 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 15:52 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 14:52 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 13:52 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 12:52 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 11:52 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 10:52 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 09:52 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 08:52 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 07:52 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 06:52 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 05:52 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 04:52 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 03:52 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 02:52 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 01:52 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-10 00:52 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 23:52 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 22:52 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 21:52 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 20:52 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 19:52 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 18:52 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 17:52 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 16:52 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 15:52 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 14:52 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 13:52 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 12:52 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 11:52 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 10:52 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 09:52 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 08:52 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 07:52 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 06:52 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 05:52 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 04:52 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 03:52 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 02:52 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 01:52 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-09 00:52 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 23:52 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 22:52 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 21:52 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 20:52 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 19:52 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 18:52 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 17:52 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 16:52 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 15:52 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 14:52 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 13:52 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 12:52 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 11:52 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 10:52 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 09:52 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 08:52 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 07:52 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 06:52 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 05:52 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 04:52 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 03:52 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 02:52 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 01:52 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-08 00:52 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 23:52 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 22:52 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 21:52 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 20:52 | 14.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 19:52 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 18:52 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 17:52 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 16:52 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 15:52 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 14:52 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 13:52 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 12:52 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 11:52 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 10:52 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 09:52 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 08:52 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 07:52 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 06:52 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 05:52 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 04:52 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 03:52 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 02:52 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 01:52 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-07 00:52 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 23:52 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 22:52 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 21:52 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 20:52 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 19:52 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 18:52 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 17:52 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 16:52 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 15:52 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 14:52 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 13:52 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 12:52 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 11:52 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 10:52 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 09:52 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 08:52 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 07:52 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 06:52 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 05:52 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 04:52 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 03:52 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 02:52 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 01:52 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-06 00:52 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-05 23:52 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-05 22:52 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-05 21:52 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-05 20:52 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-05 19:52 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 18:52 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 17:52 | 21.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 16:52 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 15:52 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 14:52 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 13:51 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 12:51 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 11:51 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 10:51 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 09:51 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 08:51 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 07:51 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 06:51 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-08-05 05:51 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-05 04:51 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-05 03:51 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-05 02:51 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-05 01:51 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-05 00:51 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 23:51 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 22:51 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 21:51 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 20:51 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 19:51 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 18:51 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 17:51 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 16:51 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 15:51 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 14:51 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 13:51 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 12:51 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 11:51 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 10:51 | 14.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 09:51 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 08:51 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 07:51 | 14.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 06:51 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 05:51 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 04:51 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 03:51 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 02:51 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 01:51 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-04 00:51 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 23:51 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 22:51 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 21:51 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 20:51 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 19:51 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 18:51 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 17:51 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 16:51 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 15:51 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 14:51 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 13:51 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 12:51 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 11:51 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 10:51 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 09:51 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 08:51 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 07:51 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 06:51 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-08-03 05:51 | 12.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-03 04:51 | / | / | / | 停机水洗 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-03 03:51 | / | / | / | 停机水洗 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-03 02:51 | / | / | / | 停机水洗 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-03 01:51 | / | / | / | 停机水洗 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-03 00:51 | / | / | / | 停机水洗 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 23:51 | / | / | / | 停机水洗 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 22:51 | / | / | / | 停机水洗 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 21:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 20:51 | / | / | / | 停机水洗 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 19:51 | / | / | / | 停机水洗 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 18:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 17:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 16:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-08-02 15:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 14:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 13:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 12:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 11:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 10:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 09:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 08:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 07:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 06:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 05:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 04:51 | / | / | / | 停机水洗 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 03:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 02:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 01:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-02 00:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 23:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 22:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 21:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 20:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 19:51 | / | / | / | 停机水洗 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 18:51 | / | / | / | 停机水洗 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 17:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 16:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 15:51 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 14:51 | / | / | / | 停机水洗 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 13:51 | / | / | / | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 12:51 | / | / | / | 停机水洗 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 11:51 | / | / | / | 停机水洗 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 10:51 | / | / | / | 停机水洗 | 12.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 09:51 | / | / | / | 停机水洗 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 08:51 | / | / | / | 停机水洗 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 07:51 | / | / | / | 停机水洗 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 06:51 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 05:51 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 04:51 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 03:51 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 02:51 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 01:51 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-08-01 00:51 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 23:51 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 22:51 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 21:51 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 20:51 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 19:51 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 18:51 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 17:51 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 16:51 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 15:51 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 14:51 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 13:51 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 12:51 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 11:51 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 10:51 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 09:51 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 08:51 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 07:51 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 06:51 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 05:51 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 04:51 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 03:51 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 02:51 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 01:51 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-31 00:51 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 23:51 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 22:51 | 19.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 21:51 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 20:51 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 19:51 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 18:51 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 17:51 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 16:51 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 15:51 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 14:50 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 13:50 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 12:50 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 11:50 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 10:50 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 09:50 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 08:50 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 07:50 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 06:50 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 05:50 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 04:50 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 03:50 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 02:50 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 01:50 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-30 00:50 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 23:50 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 22:50 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 21:50 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 20:50 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 19:50 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 18:50 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 17:50 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 16:50 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 15:50 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 14:50 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 13:50 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 12:50 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 11:50 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 10:50 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 09:50 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 08:50 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 07:50 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 06:50 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 05:50 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 04:50 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 03:50 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 02:50 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 01:50 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-29 00:50 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 23:50 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 22:50 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 21:50 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 20:50 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 19:50 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 18:50 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 17:50 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 16:50 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 15:50 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 14:50 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 13:50 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 12:50 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 11:50 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 10:50 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 09:50 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 08:50 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 07:50 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 06:50 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 05:50 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 04:50 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 03:50 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 02:50 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 01:50 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-28 00:50 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 23:50 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 22:50 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 21:50 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 20:50 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 19:50 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 18:50 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 17:50 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 16:50 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 15:50 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 14:50 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 13:50 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 12:50 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 11:50 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 10:50 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 09:50 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 08:50 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 07:50 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 06:50 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 05:50 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 04:50 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 03:50 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 02:50 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 01:50 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-27 00:50 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 23:50 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 22:50 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 21:50 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 20:50 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 19:50 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 18:50 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 17:50 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 16:50 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 15:50 | 15.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 14:50 | 15.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 13:50 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 12:50 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 11:50 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 10:50 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 09:50 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 08:50 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 07:50 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 06:50 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 05:50 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 04:50 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 03:50 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 02:50 | 13.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 01:50 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-26 00:50 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 23:50 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 22:50 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 21:50 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 20:50 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 19:50 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 18:50 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 17:50 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 16:50 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 15:50 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 14:50 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 13:50 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 12:50 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 11:50 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 10:50 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 09:50 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 08:50 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 07:50 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 06:50 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 05:50 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 04:50 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 03:50 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 02:50 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 01:50 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-25 00:50 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 23:50 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 22:50 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 21:50 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 20:50 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 19:50 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 18:50 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 17:50 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 16:50 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 15:49 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 14:49 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 13:49 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 12:49 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 11:49 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 10:49 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 09:49 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 08:49 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 07:49 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 06:49 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 05:49 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 04:49 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 03:49 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 02:49 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 01:49 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-24 00:49 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 9.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 23:49 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 22:49 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 21:49 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 20:49 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 19:49 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 18:49 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 17:49 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 16:49 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 15:49 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 14:49 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 13:49 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 12:49 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 11:49 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 10:49 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 09:49 | 15.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 08:49 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 07:49 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 06:49 | 15.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 05:49 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 04:49 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 03:49 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 02:49 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 01:49 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-23 00:49 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 23:49 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 22:49 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 21:49 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 20:49 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 19:49 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 18:49 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 17:49 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 16:49 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 15:49 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 14:49 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 13:49 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 12:49 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 11:49 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 10:49 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 09:49 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 08:49 | 14.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 07:49 | 14.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 06:49 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 05:49 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 04:49 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 03:49 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 02:49 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 01:49 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-22 00:49 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-21 23:49 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-21 22:49 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-21 21:49 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-21 20:49 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 7.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-21 19:49 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 18:49 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 17:49 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 16:49 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 15:49 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 14:49 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 13:49 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 12:49 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 11:49 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 10:49 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 09:49 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 08:49 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 07:49 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 06:49 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-07-21 05:49 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-21 04:49 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-21 03:49 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-21 02:49 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-21 01:49 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-21 00:49 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-20 23:49 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-20 22:49 | 12.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-07-20 21:49 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 20:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 19:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 18:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 17:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 16:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 15:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 14:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 13:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 12:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 11:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 10:49 | / | / | / | 停机水洗 | 14.53 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 09:49 | / | / | / | 停机水洗 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 08:49 | / | / | / | 停机水洗 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-07-20 07:49 | / | / | / | 停机水洗 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 06:49 | / | / | / | 停机水洗 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 05:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 04:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 03:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 02:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 01:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-20 00:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 23:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 22:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 21:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 20:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 19:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 18:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 17:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 16:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 15:49 | / | / | / | 停机水洗 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 14:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 13:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 12:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 11:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 10:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 09:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 08:49 | / | / | / | 停机水洗 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 07:49 | / | / | / | 停机水洗 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 06:49 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 05:49 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 04:49 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 03:49 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 02:49 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 01:49 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-19 00:49 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 23:49 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 22:49 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 21:49 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 20:49 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 19:49 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 18:49 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 17:49 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 16:48 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 15:48 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 14:48 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 13:48 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 12:48 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 11:48 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 10:48 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 09:48 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 08:48 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 07:48 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 06:48 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 05:48 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 04:48 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 03:48 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 02:48 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 01:48 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-18 00:48 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 23:48 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 22:48 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 21:48 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 20:48 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 19:48 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 18:48 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 17:48 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 16:48 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 15:48 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 14:48 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 13:48 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 12:48 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 11:48 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 10:48 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 09:48 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 08:48 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 07:48 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 06:48 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 05:48 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 04:48 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 03:48 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 02:48 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 01:48 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-17 00:48 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 23:48 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 22:48 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 21:48 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 20:48 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 19:48 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 18:48 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 17:48 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 16:48 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 15:48 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 14:48 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 13:48 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 12:48 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 11:48 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 10:48 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 09:48 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 08:48 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 07:48 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 06:48 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 05:48 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 04:48 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 03:48 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 02:48 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 01:48 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-16 00:48 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 23:48 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 22:48 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 21:48 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 20:48 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 19:48 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 18:48 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 17:48 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 16:48 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 15:48 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 14:48 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 13:48 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 12:48 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 11:48 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 10:48 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 09:48 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 08:48 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 07:48 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 06:48 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 05:48 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 04:48 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 03:48 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 02:48 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 01:48 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-15 00:48 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 23:48 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 22:48 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 21:48 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 20:48 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 19:48 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 18:48 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 17:48 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 16:48 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 15:48 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 14:48 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 13:48 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 12:48 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 11:48 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 10:48 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 09:48 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 08:48 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 07:48 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 06:48 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 05:48 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 04:48 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 03:48 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 02:48 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 01:48 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-14 00:48 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 23:48 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 22:48 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 21:48 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 20:48 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 19:48 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 18:48 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 17:48 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 16:48 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 15:48 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 14:48 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 13:48 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 12:48 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 11:48 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 10:48 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 09:48 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 08:48 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 07:48 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 06:48 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 05:48 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 04:48 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 03:48 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 02:48 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 01:48 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-13 00:48 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 23:48 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 22:48 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 21:48 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 20:48 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 19:48 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 18:47 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 17:47 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 16:47 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 15:47 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 14:47 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 13:47 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 12:47 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 11:47 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 10:47 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 09:47 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 08:47 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 07:47 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 06:47 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 05:47 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 04:47 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 03:47 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 02:47 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 01:47 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-12 00:47 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 23:47 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 22:47 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 21:47 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 20:47 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 19:47 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 18:47 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 17:47 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 16:47 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 15:47 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 14:47 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 13:47 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 12:47 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 11:47 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 10:47 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 09:47 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 08:47 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 07:47 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 06:47 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 05:47 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 04:47 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 03:47 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 02:47 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 01:47 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-11 00:47 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 23:47 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 22:47 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 21:47 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 20:47 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 19:47 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 18:47 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 17:47 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 16:47 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 15:47 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 14:47 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 13:47 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 12:47 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 11:47 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 10:47 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 09:47 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 08:47 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 07:47 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 06:47 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 05:47 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 04:47 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 03:47 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 02:47 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 01:47 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-10 00:47 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 23:47 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 22:47 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 21:47 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 20:47 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 19:47 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 18:47 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 17:47 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 16:47 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 15:47 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 14:47 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 13:47 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 12:47 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 11:47 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 10:47 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 09:47 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 08:47 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 07:47 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 06:47 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 05:47 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 04:47 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 03:47 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 02:47 | 17.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 01:47 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-09 00:47 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 23:47 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 22:47 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 21:47 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 20:47 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 19:47 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 18:47 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 17:47 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 16:47 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 15:47 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 14:47 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 13:47 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 12:47 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 11:47 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 10:47 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 09:47 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 08:47 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 07:47 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 06:47 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 05:47 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 04:47 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 03:47 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 02:47 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 01:47 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-08 00:47 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 23:47 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 22:47 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 21:47 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 20:47 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 19:47 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 18:47 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 17:47 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 16:47 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 15:47 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 14:47 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 13:47 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 12:47 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 11:47 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 10:47 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 09:47 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 08:47 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 07:47 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 06:47 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 05:47 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 04:47 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 03:47 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 02:47 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 01:47 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-07 00:47 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 23:47 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 22:47 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 21:47 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 20:47 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 19:46 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 18:46 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 17:46 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 16:46 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 15:46 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 14:46 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 13:46 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 12:46 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 11:46 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 10:46 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 09:46 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 08:46 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 07:46 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 06:46 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 05:46 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 04:46 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 03:46 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 02:46 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 01:46 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-06 00:46 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 23:46 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 22:46 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 21:46 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 20:46 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 19:46 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 18:46 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 17:46 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 16:46 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 15:46 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 14:46 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 13:46 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 12:46 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 11:46 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 10:46 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 09:46 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 08:46 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 07:46 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 06:46 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 05:46 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 04:46 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 03:46 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 02:46 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 01:46 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-05 00:46 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 23:46 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 22:46 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 21:46 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 20:46 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 19:46 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 18:46 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 17:46 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 16:46 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 15:46 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 14:46 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 13:46 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 12:46 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 11:46 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 10:46 | 14.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 09:46 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 08:46 | 14.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 07:46 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 06:46 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 05:46 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 04:46 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 03:46 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 02:46 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 01:46 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-04 00:46 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 23:46 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 22:46 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 21:46 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 20:46 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 19:46 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 18:46 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 17:46 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 16:46 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 15:46 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 14:46 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 13:46 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 12:46 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 11:46 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 10:46 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 09:46 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 08:46 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 07:46 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 06:46 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 05:46 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 04:46 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 03:46 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 02:46 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 01:46 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-03 00:46 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 23:46 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 22:46 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 21:46 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 20:46 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 19:46 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 18:46 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 17:46 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 16:46 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 15:46 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 14:46 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 13:46 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 12:46 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 11:46 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 10:46 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 09:46 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 08:46 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 07:46 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 06:46 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 05:46 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 04:46 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 03:46 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 02:46 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 01:46 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-02 00:46 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 23:46 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 22:46 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 21:46 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 20:46 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 19:46 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 18:46 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 17:46 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 16:46 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 15:46 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 14:46 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 13:46 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 12:46 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 11:46 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 10:46 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 09:46 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 08:46 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 07:46 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 06:46 | 18.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 05:46 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 04:46 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 03:46 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 02:46 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 01:46 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-07-01 00:46 | 81.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 23:46 | 13.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 22:46 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 21:46 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 20:45 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 19:45 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 18:45 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 17:45 | 15.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 16:45 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 15:45 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 14:45 | 14.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 13:45 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 12:45 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 11:45 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 10:45 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 09:45 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 08:45 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 07:45 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 06:45 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 05:45 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 04:45 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 03:45 | 18.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 02:45 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 01:45 | 20.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-30 00:45 | 20.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 23:45 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 22:45 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 21:45 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 20:45 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 19:45 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 18:45 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 17:45 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 16:45 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 15:45 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 14:45 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 13:45 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 12:45 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 11:45 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 10:45 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 09:45 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 08:45 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 07:45 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 06:45 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 05:45 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 04:45 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 03:45 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 02:45 | 20.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 01:45 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-29 00:45 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 23:45 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 22:45 | 20.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 21:45 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 20:45 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 19:45 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 18:45 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 17:45 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 16:45 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 15:45 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 14:45 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 13:45 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 12:45 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 11:45 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 10:45 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 09:45 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 08:45 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 07:45 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 06:45 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 05:45 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 04:45 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 03:45 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 02:45 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 01:45 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-28 00:45 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 23:45 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 22:45 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 21:45 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 20:45 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 19:45 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 18:45 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 17:45 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 16:45 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 15:45 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 14:45 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 13:45 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 12:45 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 11:45 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 10:45 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 09:45 | 15.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 08:45 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 07:45 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 06:45 | 12.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 05:45 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 04:45 | 20.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 03:45 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 02:45 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 01:45 | 13.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-27 00:45 | 13.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 23:45 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 22:45 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 21:45 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 20:45 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 19:45 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 18:45 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 17:45 | 14.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 16:45 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 15:45 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 14:45 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 13:45 | 20.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 12:45 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 11:45 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 10:45 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 09:45 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 08:45 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 07:45 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 06:45 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 05:45 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 04:45 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 03:45 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 02:45 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 01:45 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-26 00:45 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 23:45 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 22:45 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 21:45 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 20:45 | 16.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 19:45 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 18:45 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 17:45 | 15.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 16:45 | 14.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 15:45 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 14:45 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 13:45 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 12:45 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 11:45 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 10:45 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 09:45 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 08:45 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 07:45 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 06:45 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 05:45 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 04:45 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 03:45 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-25 02:45 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m2) | 是
| 2019-06-25 01:45 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m1) | 是
| 2019-06-25 00:45 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m0) | 是
| 2019-06-24 23:45 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m1) | 是
| 2019-06-24 22:45 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.38 | 30（mg/m2) | 是
| 2019-06-24 21:44 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 5.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-24 20:44 | 14.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 19:44 | 14.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 18:44 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 17:44 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 16:44 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 15:44 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 14:44 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 13:44 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 12:44 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 11:44 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 10:44 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 09:44 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 08:44 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 07:44 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-24 06:44 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-24 05:44 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-24 04:44 | 10.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-24 03:44 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-24 02:44 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-24 01:44 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-24 00:44 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-23 23:44 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.14 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 22:44 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 21:44 | 11.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 20:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 19:44 | / | / | / | 停机水洗 | 14.89 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 18:44 | / | / | / | 停机水洗 | 14.87 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 17:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 16:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 15:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.46 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 14:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 13:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 12:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 11:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 10:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-06-23 09:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 08:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 07:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 06:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 05:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 04:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 03:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 02:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 01:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-23 00:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 23:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 22:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 21:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 20:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 19:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 18:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 17:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 16:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 15:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 14:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 13:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 12:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 11:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 10:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 09:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 08:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 07:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 06:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 05:44 | / | / | / | 停机水洗 | 20.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 04:44 | / | / | / | 停机水洗 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 03:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 02:44 | / | / | / | 停机水洗 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 01:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-22 00:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 23:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 22:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 21:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 20:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 19:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 18:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 17:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 16:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 15:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 14:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 13:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 12:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 11:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 10:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 09:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 08:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 07:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 06:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 05:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 04:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 03:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 02:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 01:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-21 00:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 23:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 22:44 | / | / | / | 停机水洗 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 21:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 20:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 19:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 18:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 17:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 16:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 15:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 14:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 13:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 12:44 | / | / | / | 停机水洗 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 11:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 10:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 09:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 08:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 07:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 06:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 05:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 04:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 03:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 02:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 01:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-20 00:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 23:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 22:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 21:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 20:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 19:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 18:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 17:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 16:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 15:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 14:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 13:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 12:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 11:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 10:44 | / | / | / | 停机水洗 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 09:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 08:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 07:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 06:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 05:44 | / | / | / | 停机水洗 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 04:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 03:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 02:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 01:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-19 00:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 23:44 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 22:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 21:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 20:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 19:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 18:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 17:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 16:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 15:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 14:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 13:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 12:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 11:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 10:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 09:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 08:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 07:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 06:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 05:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 04:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 03:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 02:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 01:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-18 00:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 23:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 22:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 21:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 20:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 19:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 18:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 17:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 16:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 15:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 14:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 13:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 12:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 11:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 10:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 09:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 08:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 07:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 06:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 05:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 04:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 03:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 02:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 01:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-17 00:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 23:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 22:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 21:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 20:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 19:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 18:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 17:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 16:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 15:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 14:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 13:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 12:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 11:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 10:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 09:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 08:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 07:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 06:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 05:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 04:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 03:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 02:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 01:43 | / | / | / | 停机检修 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-16 00:43 | / | / | / | 停机检修 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 23:43 | / | / | / | 停机检修 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 22:43 | / | / | / | 停机检修 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 21:43 | / | / | / | 停机检修 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 20:43 | / | / | / | 停机检修 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 19:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 18:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 17:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 16:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 15:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 14:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 13:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 12:43 | / | / | / | 停机检修 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 11:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 10:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 09:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 08:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 07:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 06:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 05:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 04:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 03:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 02:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 01:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-15 00:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 23:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 22:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 21:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 20:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 19:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 18:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 17:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 16:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 15:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 14:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 13:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 12:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 11:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 10:43 | / | / | / | 停机水洗 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 09:43 | / | / | / | 停机水洗 | 14.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 08:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 07:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 06:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 05:43 | / | / | / | 停机水洗 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 04:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 03:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 02:43 | / | / | / | 停机水洗 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 01:43 | / | / | / | 停机水洗 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-14 00:43 | / | / | / | 停机水洗 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 23:43 | / | / | / | 停机水洗 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 22:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 21:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 20:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 19:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 18:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 17:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 16:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 15:43 | / | / | / | 停机水洗 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 14:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 13:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 12:43 | / | / | / | 停机水洗 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 11:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 10:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 09:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 08:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 07:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 06:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 05:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 04:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 03:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 02:43 | / | / | / | 停机水洗 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 01:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-13 00:43 | / | / | / | 停机水洗 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 23:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 22:42 | / | / | / | 停机水洗 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 21:42 | / | / | / | 停机水洗 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 20:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 19:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 18:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 17:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 16:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 15:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 14:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 13:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 12:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 11:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 10:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 09:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 08:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 07:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 06:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 05:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 04:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 03:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 02:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 01:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-12 00:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 23:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 22:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 21:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 20:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 19:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 18:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 17:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 16:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 15:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 14:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 13:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 12:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 11:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 10:42 | / | / | / | 停机水洗 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 09:42 | / | / | / | 停机水洗 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 08:42 | / | / | / | 停机水洗 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 07:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 06:42 | / | / | / | 停机水洗 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 05:42 | / | / | / | 停机水洗 | 20.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 04:42 | / | / | / | 停机水洗 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 03:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 02:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 01:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-11 00:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 23:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 22:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 21:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 20:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 19:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 18:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 17:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 16:42 | / | / | / | 停机水洗 | 13.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 15:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 14:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 13:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 12:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 11:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 10:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 09:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 08:42 | / | / | / | 停机水洗 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 07:42 | / | / | / | 停机水洗 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 06:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 05:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 04:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 03:42 | / | / | / | 停机水洗 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 02:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 01:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-10 00:42 | / | / | / | 停机水洗 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-09 23:42 | / | / | / | 停机水洗 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-06-09 22:42 | 20.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 21:42 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 20:42 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 19:42 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 18:42 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 17:42 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 16:42 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 15:42 | 11.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 14:42 | 12.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 13:42 | 14.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 12:42 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 11:42 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 10:42 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 09:42 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-06-09 08:42 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 07:42 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 06:42 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 05:42 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 04:42 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 03:42 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 02:42 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 01:42 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-09 00:42 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 23:42 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 22:42 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 21:42 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 20:42 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 19:42 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 18:42 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 17:42 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 16:42 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 15:42 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 14:42 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 13:42 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 12:42 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 11:42 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 10:42 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 09:42 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 08:42 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 07:42 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 06:42 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 05:42 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 04:42 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 03:42 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 02:42 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 01:42 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-08 00:42 | 18.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 23:42 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 22:42 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 21:42 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 20:42 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 19:42 | 12.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 18:42 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 17:42 | 13.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 16:42 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 15:42 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 14:42 | 14.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 13:42 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 12:42 | 14.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 11:42 | 14.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 10:42 | 14.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 09:42 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 08:42 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 07:42 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 06:42 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 05:42 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 04:42 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 03:42 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 02:42 | 16.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 01:42 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-07 00:41 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 23:41 | 16.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 22:41 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 21:41 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 20:41 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 19:41 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 18:41 | 14.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 17:41 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 16:41 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 15:41 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 14:41 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 13:41 | 14.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 12:41 | 14.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 11:41 | 14.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 10:41 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 09:41 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 08:41 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 07:41 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 06:41 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 05:41 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 04:41 | 14.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 03:41 | 14.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 02:41 | 13.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 01:41 | 14.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-06 00:41 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 23:41 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 22:41 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 21:41 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 20:41 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 19:41 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 18:41 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 17:41 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 16:41 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 15:41 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 14:41 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 13:41 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 12:41 | 18.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 11:41 | 13.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 10:41 | 14.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 09:41 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 08:41 | 12.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 07:41 | 12.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 06:41 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 05:41 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 04:41 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 03:41 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 02:41 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 01:41 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-05 00:41 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 23:41 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 22:41 | 21.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 21:41 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 20:41 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 19:41 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 18:41 | 16.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 17:41 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 16:41 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 15:41 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 14:41 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 13:41 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 12:41 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 11:41 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 10:41 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 09:41 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 08:41 | 15.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 07:41 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 06:41 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 05:41 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 04:41 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 03:41 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 02:41 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 01:41 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-04 00:41 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 23:41 | 15.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 22:41 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 21:41 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 20:41 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 19:41 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 18:41 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 17:41 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 16:41 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 15:41 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 14:41 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 13:41 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 12:41 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 11:41 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 10:41 | 15.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 09:41 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 08:41 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 07:41 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 06:41 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 05:41 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 04:41 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 03:41 | 19.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 02:41 | 21.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 01:41 | 21.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-03 00:41 | 21.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 23:41 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 22:41 | 21.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 21:41 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 20:41 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 19:41 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 18:41 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 17:41 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 16:41 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 15:41 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 14:41 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 13:41 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 12:41 | 19.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 11:41 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 10:41 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 09:41 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 08:41 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 07:41 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 06:41 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 05:41 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 04:41 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 03:41 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 02:41 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 01:41 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-02 00:41 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 23:41 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 22:41 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 21:41 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 20:41 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 19:41 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 18:41 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 17:41 | 15.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 16:41 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 15:41 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 14:41 | 16.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 13:41 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 12:41 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 11:41 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 10:41 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 09:41 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 08:41 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 07:41 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 06:41 | 17.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 05:41 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 04:41 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 03:41 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 02:40 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 01:40 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-06-01 00:40 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 23:40 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 22:40 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 21:40 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 20:40 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 19:40 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 18:40 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 17:40 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 16:40 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 15:40 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 14:40 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 13:40 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 12:40 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 11:40 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 10:40 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 09:40 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 08:40 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 07:40 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 06:40 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 05:40 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 04:40 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 03:40 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 02:40 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 01:40 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-31 00:40 | 20.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 23:40 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 22:40 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 21:40 | 18.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 20:40 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 19:40 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 18:40 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 17:40 | 17.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 16:40 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 15:40 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 14:40 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 13:40 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 12:40 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 11:40 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 10:40 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 09:40 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 08:40 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 07:40 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 06:40 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 05:40 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 04:40 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 03:40 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 02:40 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 01:40 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-30 00:40 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 23:40 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 22:40 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 21:40 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 20:40 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 19:40 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 18:40 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 17:40 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 16:40 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 15:40 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 14:40 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 13:40 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 12:40 | 16.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 11:40 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 10:40 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 09:40 | 15.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 08:40 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 07:40 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 06:40 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 05:40 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 04:40 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 03:40 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 02:40 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 01:40 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-29 00:40 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 23:40 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 22:40 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 21:40 | 18.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 20:40 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 19:40 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 18:40 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 17:40 | 15.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 16:40 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 15:40 | 14.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 14:40 | 14.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 13:40 | 15.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 12:40 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 11:40 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 10:40 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 09:40 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 08:40 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 07:40 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 06:40 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 05:40 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 04:40 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 03:40 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 02:40 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 01:40 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-28 00:40 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 23:40 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 22:40 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 21:40 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 20:40 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 19:40 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 18:40 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 17:40 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 16:40 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 15:40 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 14:40 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 13:40 | 16.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 12:40 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 11:40 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 10:40 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 09:40 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 08:40 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 07:40 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 06:40 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 05:40 | 20.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 04:40 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 03:40 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 02:40 | 21.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 01:40 | 20.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-27 00:40 | 20.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 23:40 | 20.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 22:40 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 21:40 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 20:40 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 19:40 | 19.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 18:40 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 17:40 | 20.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 16:40 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 15:40 | 21.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 14:40 | 20.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 13:40 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 12:40 | 21.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 11:40 | 19.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 10:40 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 09:40 | 22.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 08:40 | 21.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 07:40 | 21.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 06:40 | 20.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 05:40 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 04:40 | 20.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 03:39 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 02:39 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 01:39 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-26 00:39 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 23:39 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 22:39 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 21:39 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 20:39 | 15.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 19:39 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 18:39 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 17:39 | 12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 16:39 | 12.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 15:39 | 13.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 14:39 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 13:39 | 14.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 12:39 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 11:39 | 14.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 10:39 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 09:39 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 08:39 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 07:39 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 06:39 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 05:39 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 04:39 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 03:39 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 02:39 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 01:39 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-25 00:39 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 23:39 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 22:39 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 21:39 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 20:39 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 19:39 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 18:39 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 17:39 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 16:39 | 14.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 15:39 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 14:39 | 14.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 13:39 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 12:39 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 11:39 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 10:39 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 09:39 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 08:39 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 07:39 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 06:39 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-05-24 05:39 | 7.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-24 04:39 | / | / | / | 停机水洗 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-24 03:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-24 02:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.61 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-24 01:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-24 00:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 23:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 22:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 21:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.88 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 20:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.69 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 19:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 18:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 17:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.99 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 16:39 | / | / | / | 停机水洗 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-05-23 15:39 | / | / | / | 停机水洗 | 19.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 14:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 13:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 12:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 11:39 | / | / | / | 停机水洗 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 10:39 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 09:39 | / | / | / | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 08:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 07:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 06:39 | / | / | / | 停机水洗 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 05:39 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 04:39 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 03:39 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 02:39 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 01:39 | 20.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-23 00:39 | 20.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 23:39 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 22:39 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 21:39 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 20:39 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 19:39 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 18:39 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 17:39 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 16:39 | 14.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 15:39 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 14:39 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 13:39 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 12:39 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 11:39 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 10:39 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 09:39 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 08:39 | 15.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 07:39 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 06:39 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 05:39 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 04:39 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 03:39 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 02:39 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 01:39 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-22 00:39 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 23:39 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 22:39 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 21:39 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 20:39 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 19:39 | 14.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 18:39 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 17:39 | 13.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 16:39 | 14.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 15:39 | 14.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 14:39 | 14.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 13:39 | 14.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 12:39 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 11:39 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 10:39 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 09:39 | 15.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 08:39 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 07:39 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 06:39 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 05:39 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 04:39 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 03:39 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 02:39 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 01:39 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-21 00:39 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 23:39 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 22:39 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 21:39 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 20:39 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 19:39 | 17.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 18:39 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 17:39 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 16:39 | 15.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 15:39 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 14:39 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 13:39 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 12:39 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 11:39 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 10:39 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 09:39 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 08:39 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 07:39 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 06:39 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 05:39 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 04:38 | 19.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 03:38 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 02:38 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 01:38 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-20 00:38 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 23:38 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 22:38 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 21:38 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 20:38 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 19:38 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 18:38 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 17:38 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 16:38 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 15:38 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 14:38 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 13:38 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 12:38 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 11:38 | 20.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 10:38 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 09:38 | 19.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 08:38 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 07:38 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 06:38 | 19.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 05:38 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 04:38 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 03:38 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 02:38 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 01:38 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-19 00:38 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 23:38 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 22:38 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 21:38 | 13.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 20:38 | 12.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 19:38 | 12.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 18:38 | 13.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 17:38 | 13.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 16:38 | 12.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 15:38 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 14:38 | 13.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 13:38 | 13.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 12:38 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 11:38 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 10:38 | 14.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 09:38 | 14.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 08:38 | 14.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 07:38 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 06:38 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 05:38 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 04:38 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 03:38 | 14.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 02:38 | 14.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 01:38 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-18 00:38 | 13.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 23:38 | 13.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 22:38 | 13.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 21:38 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 20:38 | 13.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 19:38 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 18:38 | 11.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 17:38 | 12.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 16:38 | 12.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 15:38 | 12.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 14:38 | 13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 13:38 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 12:38 | 13.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 11:38 | 13.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 10:38 | 13.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 09:38 | 12.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 08:38 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 07:38 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 06:38 | 13.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 05:38 | 14.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 04:38 | 14.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 03:38 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 02:38 | 13.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 01:38 | 14.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-17 00:38 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 23:38 | 11.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 22:38 | 12.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 21:38 | 12.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 20:38 | 11.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 19:38 | 11.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 18:38 | 12.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 17:38 | 11.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 16:38 | 11.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 15:38 | 13.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 14:38 | 12.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 13:38 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 12:38 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 11:38 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 10:38 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 09:38 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 08:38 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 07:38 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 06:38 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 05:38 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 04:38 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 03:38 | 22.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 02:38 | 21.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 01:38 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-16 00:38 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 23:38 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 22:38 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 21:38 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 20:38 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 19:38 | 13.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 18:38 | 13.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 17:38 | 13.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 16:38 | 12.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 15:38 | 12.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 14:38 | 13.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 13:38 | 13.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 12:38 | 13.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 11:38 | 13.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 10:38 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 09:38 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 08:38 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 07:38 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 06:38 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 05:38 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 04:38 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 03:38 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 02:38 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 01:38 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-15 00:38 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 23:38 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 22:38 | 14.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 21:38 | 13.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 20:38 | 13.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 19:38 | 11.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 18:38 | 11.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 17:38 | 12.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 16:38 | 11.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 15:38 | 13.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 14:38 | 12.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 13:38 | 13.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 12:38 | 13.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 11:38 | 13.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 10:38 | 14.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 09:38 | 14.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 08:38 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 07:38 | 14.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 06:38 | 16.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 05:37 | 15.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 04:37 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 03:37 | 15.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 02:37 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 01:37 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-14 00:37 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 23:37 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 22:37 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 21:37 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 20:37 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 19:37 | 16.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 18:37 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 17:37 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 16:37 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 15:37 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 14:37 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 13:37 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 12:37 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 11:37 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 10:37 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 09:37 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 08:37 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 07:37 | 19.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 06:37 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 05:37 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 04:37 | 20.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 03:37 | 19.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 02:37 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 01:37 | 20.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-13 00:37 | 20.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 23:37 | 20.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 22:37 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 21:37 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 20:37 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 19:37 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 18:37 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 17:37 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 16:37 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 15:37 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 14:37 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 13:37 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 12:37 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 11:37 | 19.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 10:37 | 20.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 09:37 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 08:37 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 07:37 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 06:37 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 05:37 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 04:37 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 03:37 | 15.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 02:37 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 01:37 | 13.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-12 00:37 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 23:37 | 13.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 22:37 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 21:37 | 14.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 20:37 | 15.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 19:37 | 15.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 18:37 | 14.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 17:37 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 16:37 | 14.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 15:37 | 15.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 14:37 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 13:37 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 12:37 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 11:37 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 10:37 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 09:37 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 08:37 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 07:37 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 06:37 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 05:37 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 04:37 | 19.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 03:37 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 02:37 | 19.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 01:37 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-11 00:37 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 23:37 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 22:37 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 21:37 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 20:37 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 19:37 | 15.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 18:37 | 14.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 17:37 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 16:37 | 14.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 15:37 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 14:37 | 15.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 13:37 | 15.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 12:37 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 11:37 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 10:37 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 09:37 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 08:37 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 07:37 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 06:37 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 05:37 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 04:37 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 03:37 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 02:37 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 01:37 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-10 00:37 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 23:37 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 22:37 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 21:37 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 20:37 | 15.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 19:37 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 18:37 | 14.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 17:37 | 15.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 16:37 | 15.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 15:37 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 14:37 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 13:37 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 12:37 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 11:37 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 10:37 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 09:37 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 08:37 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 07:37 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 06:37 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 05:37 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 04:37 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 03:37 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 02:37 | 19.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 01:37 | 19.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-09 00:37 | 20.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 23:37 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 22:37 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 21:37 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 20:37 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 19:37 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 18:37 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 17:37 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 16:37 | 13.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 15:37 | 15.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 14:37 | 15.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 13:37 | 14.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 12:37 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 11:37 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 10:37 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 09:37 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 08:37 | 15.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 07:37 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 06:36 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 05:36 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 04:36 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 03:36 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 02:36 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 01:36 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-08 00:36 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 23:36 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 22:36 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 21:36 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 20:36 | 15.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 19:36 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 18:36 | 13.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 17:36 | 14.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 16:36 | 14.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 15:36 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 14:36 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 13:36 | 15.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 12:36 | 15.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 11:36 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 10:36 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 09:36 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 08:36 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 07:36 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 06:36 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 05:36 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 04:36 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 03:36 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 02:36 | 19.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 01:36 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-07 00:36 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 23:36 | 19.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 22:36 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 21:36 | 20.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 20:36 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 19:36 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 18:36 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 17:36 | 17.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 16:36 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 15:36 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 14:36 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 13:36 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 12:36 | 15.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 11:36 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 10:36 | 15.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 09:36 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 08:36 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 07:36 | 16.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 06:36 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 05:36 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 04:36 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 03:36 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 02:36 | 11.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 01:36 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-06 00:36 | 19.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 23:36 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 22:36 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 21:36 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 20:36 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 19:36 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 18:36 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 17:36 | 15.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 16:36 | 15.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 15:36 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 14:36 | 15.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 13:36 | 15.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 12:36 | 16.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 11:36 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 10:36 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 09:36 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 08:36 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 07:36 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 06:36 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 05:36 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 04:36 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 03:36 | 20.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 02:36 | 20.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 01:36 | 21.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-05 00:36 | 19.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 23:36 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 22:36 | 20 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 21:36 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 20:36 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 19:36 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 18:36 | 17.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 17:36 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 16:36 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 15:36 | 14.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 14:36 | 15.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 13:36 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 12:36 | 15.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 11:36 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 10:36 | 15.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 09:36 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 08:36 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 07:36 | 16.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 06:36 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 05:36 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 04:36 | 18.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 03:36 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 02:36 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 01:36 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-04 00:36 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 23:36 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 22:36 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 21:36 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 20:36 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 19:36 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 18:36 | 14.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 17:36 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 16:36 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 15:36 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 14:36 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 13:36 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 12:36 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 11:36 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 10:36 | 15.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 09:36 | 15.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 08:36 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 07:36 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 06:36 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 05:36 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 04:36 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 03:36 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 02:36 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 01:36 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-03 00:36 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 23:36 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 22:36 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 21:36 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 20:36 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 19:36 | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 18:36 | 14.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 17:36 | 15.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 16:36 | 14.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 15:36 | 15.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 14:36 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 13:36 | 16.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 12:36 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 11:36 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 10:36 | 14.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 09:36 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 08:36 | 16.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 07:35 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 13.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 06:35 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 22.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 05:35 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 04:35 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 03:35 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 02:35 | 20.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 01:35 | 19.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 12.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-02 00:35 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 23:35 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 22:35 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 21:35 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 20:35 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 19:35 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 18:35 | 15.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 17:35 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 16:35 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 15:35 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 14:35 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 13:35 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 12:35 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 11:35 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 10:35 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 09:35 | 15.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 08:35 | 7.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 07:35 | / | / | / | 停机 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 06:35 | / | / | / | 停机 | 14.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 05:35 | / | / | / | 停机 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 04:35 | / | / | / | 停机 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 03:35 | / | / | / | 停机 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 02:35 | / | / | / | 停机 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 01:35 | / | / | / | 停机 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-05-01 00:35 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 23:35 | 15.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 22:35 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 21:35 | 19.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 20:35 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 19:35 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 18:35 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 17:35 | 17.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 16:35 | 15.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 15:35 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 14:35 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 13:35 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 12:35 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 11:35 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 10:35 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 09:35 | 17.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 08:35 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 07:35 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 06:35 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 05:35 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 04:35 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 03:35 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 02:35 | 20.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 01:35 | 19.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-30 00:35 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-29 23:35 | 21.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-29 22:35 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-29 21:35 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 23.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-29 20:35 | 20.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 10.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-29 19:35 | 19.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 18:35 | 20.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 17:35 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 16:35 | 19.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 15:35 | 18.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 14:35 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 13:35 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 12:35 | 15.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 11:35 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 10:35 | 14.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 09:35 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 08:35 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 07:35 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 06:35 | 15.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | /
| 2019-04-29 05:35 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-29 04:35 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-29 03:35 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-29 02:35 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-29 01:35 | 16.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-29 00:35 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 23:35 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 22:35 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 21:35 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 20:35 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 19:35 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 18:35 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 17:35 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 16:35 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 15:35 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 14:35 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 13:35 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 12:35 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 11:35 | 17.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 10:35 | 16.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 09:35 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 08:35 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 07:35 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 06:35 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 05:35 | 16.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 04:35 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 03:35 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 02:35 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 01:35 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-28 00:35 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 23:35 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 22:35 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 21:35 | 15.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 20:35 | 16.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 19:35 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 18:35 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 17:35 | 15.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 16:35 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 15:35 | 15.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 14:35 | 15.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 13:35 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 12:35 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 11:35 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 10:35 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 09:35 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 08:35 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 07:35 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 06:35 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 05:35 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 04:35 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 03:35 | 16.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 02:35 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 01:35 | 15.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-27 00:35 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 23:35 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 22:35 | 16.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 21:35 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 20:35 | 17.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 19:35 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 18:35 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 17:35 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 16:35 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 15:35 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 14:35 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 13:35 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 12:35 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 11:35 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 10:35 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 09:35 | 16.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 08:34 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 07:34 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 06:34 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 05:34 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 04:34 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 03:34 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 02:34 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 01:34 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-26 00:34 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 23:34 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 22:34 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 21:34 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 20:34 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 19:34 | 16.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 18:34 | 16.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 17:34 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 16:34 | 16.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 15:34 | 16.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 14:34 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 13:34 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 12:34 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 11:34 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 10:34 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 09:34 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 08:34 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 07:34 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 06:34 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 05:34 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 04:34 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 03:34 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 02:34 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 01:34 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-25 00:34 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 23:34 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 22:34 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 21:34 | 20.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 20:34 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 19:34 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 18:34 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 17:34 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 16:34 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 15:34 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 14:34 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 13:34 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 12:34 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 11:34 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 10:34 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 09:34 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 08:34 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 07:34 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 06:34 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 05:34 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 04:34 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 03:34 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 02:34 | 15.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 01:34 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-24 00:34 | 15.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 23:34 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 22:34 | 16.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 21:34 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 20:34 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 19:34 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 18:34 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 17:34 | 15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 16:34 | 15.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 15:34 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 14:34 | 16.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 13:34 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 12:34 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 11:34 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 10:34 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 09:34 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 08:34 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 07:34 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 06:34 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 05:34 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 04:34 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 03:34 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 02:34 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 01:34 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-23 00:34 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 23:34 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 22:34 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 21:34 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 20:34 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 19:34 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 18:34 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 17:34 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 16:34 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 15:34 | 15.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 14:34 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 13:34 | 13.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 12:34 | 15.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 11:34 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 10:34 | 16.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 09:34 | 15.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 08:34 | 16.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 07:34 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 06:34 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 05:34 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 04:34 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 03:34 | 17.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 02:34 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 01:34 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-22 00:34 | 17.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 23:34 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 22:34 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 21:34 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 20:34 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 19:34 | 15.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 18:34 | 15.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 17:34 | 15.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 16:34 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 15:34 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 14:34 | 15.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 13:34 | 15.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 12:34 | 16.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 11:34 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 10:34 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 09:34 | 19.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 08:34 | 18.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 07:34 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 06:34 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 05:34 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 04:34 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 03:34 | 19.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 02:34 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 01:34 | 19.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-21 00:34 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 23:34 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 22:34 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 21:34 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 20:34 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 19:34 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 18:34 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 17:34 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 16:34 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 15:34 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 14:34 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 13:34 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 12:34 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 11:34 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 10:33 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 09:33 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 08:33 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 07:33 | 17.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 06:33 | 17.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 05:33 | 17.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 04:33 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 03:33 | 17.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 02:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 01:33 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-20 00:33 | 16.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 23:33 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 22:33 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 21:33 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 20:33 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 19:33 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 18:33 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 17:33 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 16:33 | 16.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 15:33 | 16.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 14:33 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 13:33 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 12:33 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 11:33 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 10:33 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 09:33 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 08:33 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 07:33 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 06:33 | 18.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 05:33 | 20.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 04:33 | 19.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 03:33 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 02:33 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 01:33 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-19 00:33 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 23:33 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 22:33 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 21:33 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 20:33 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 19:33 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 18:33 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 17:33 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 16:33 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 15:33 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 14:33 | 19.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 13:33 | 19.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 12:33 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 11:33 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 10:33 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 09:33 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 08:33 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 07:33 | 22.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 06:33 | 19.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 05:33 | 17.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 04:33 | 13.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 03:33 | 21.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 02:33 | 16.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 01:33 | 18.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-18 00:33 | 19.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 23:33 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 22:33 | 18.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 21:33 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 20:33 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 19:33 | 21.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 18:33 | 21.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 17:33 | 23.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 16:33 | 23.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 15:33 | 21.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 14:33 | 20.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 13:33 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 12:33 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 11:33 | 17.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 10:33 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 09:33 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 08:33 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 07:33 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 06:33 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 05:33 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 04:33 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 03:33 | 20.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 02:33 | 19.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 01:33 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-17 00:33 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 23:33 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 22:33 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 21:33 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 20:33 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 19:33 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 18:33 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 17:33 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 16:33 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 15:33 | 18.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 14:33 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 13:33 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 12:33 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 11:33 | 15.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 10:33 | 16.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 09:33 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 08:33 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 07:33 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 06:33 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 05:33 | 18.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 04:33 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 03:33 | 20.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 02:33 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 01:33 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-16 00:33 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-15 23:33 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-15 22:33 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | / | / | 停机水洗
| 2019-04-15 21:33 | 16.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 8.93 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 20:33 | 4.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 15.52 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 19:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.08 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 18:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 17:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 16:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 15:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 14:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 13:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 12:33 | / | / | / | 停机水洗 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 11:33 | / | / | / | 停机水洗 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 10:33 | / | / | / | 停机水洗 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 09:33 | / | / | / | 停机水洗 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 08:33 | / | / | / | 停机水洗 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 | 停机水洗
| 2019-04-15 07:33 | / | / | / | 停机水洗 | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 06:33 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 05:33 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 04:33 | 18.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 03:33 | 19.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 02:33 | 20.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 01:33 | 19.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-15 00:33 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 23:33 | 19.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 22:33 | 17.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 21:33 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 20:33 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 19:33 | 16.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 18:33 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 17:33 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 16:33 | 17.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 15:33 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 14:33 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 13:33 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 12:33 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 11:32 | 17.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 10:32 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 09:32 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 08:32 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 07:32 | 18.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 06:32 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 05:32 | 19.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 04:32 | 21.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 03:32 | 18.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 02:32 | 21.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 01:32 | 20.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-14 00:32 | 20.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 23:32 | 22.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 22:32 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 21:32 | 20.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 20:32 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 19:32 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 18:32 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 17:32 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 16:32 | 19.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 15:32 | 18.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 14:32 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 13:32 | 20.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 12:32 | 20.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 11:32 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 10:32 | 20.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 09:32 | 20.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 08:32 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 07:32 | 18.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 06:32 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 05:32 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 04:32 | 16.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.39 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 03:32 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 02:32 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 01:32 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-13 00:32 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 23:32 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 22:32 | 18.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 21:32 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 20:32 | 15.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 19:32 | 16.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 18:32 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 17:32 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 16:32 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 15:32 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 14:32 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 13:32 | 17.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 12:32 | 15.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 11:32 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 10:32 | 16.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 09:32 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 08:32 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 07:32 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 06:32 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 05:32 | 18.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 04:32 | 19.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 03:32 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 02:32 | 20.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 01:32 | 20.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-12 00:32 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 23:32 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 22:32 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 21:32 | 17.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 20:32 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 19:32 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 18:32 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 17:32 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 16:32 | 15.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 15:32 | 16.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 14:32 | 17.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.56 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 13:32 | 18.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 12:32 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 11:32 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 10:32 | 17.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 09:32 | 16.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 08:32 | 16.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 07:32 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 06:32 | 15.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 05:32 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 04:32 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 03:32 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 02:32 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 01:32 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-11 00:32 | 19.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 23:32 | 19.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 22:32 | 19.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 21:32 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 20:32 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 19:32 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 18:32 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 17:32 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 16:32 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 15:32 | 16.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 14:32 | 17.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 13:32 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 12:32 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.76 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 11:32 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 10:32 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 09:32 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 08:32 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 07:32 | 18.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 06:32 | 18.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 05:32 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 04:32 | 18.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 03:32 | 19.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 02:32 | 20.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 01:32 | 20.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-10 00:32 | 19.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 23:32 | 19.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 22:32 | 21.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 21:32 | 20.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 20:32 | 20.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 19:32 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 18:32 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 17:32 | 18.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 16:32 | 18.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 15:32 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 14:32 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 13:32 | 17.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 12:32 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 11:32 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 10:32 | 18.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 09:32 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 08:32 | 18.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 07:32 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 06:32 | 20.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 05:32 | 19.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 04:32 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.9 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 03:32 | 19.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 02:32 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 01:32 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-09 00:32 | 19.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 23:32 | 19.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 22:32 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 21:32 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 20:32 | 14.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 19:32 | 15.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 18:32 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 17:32 | 15.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 16:32 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 15:32 | 18.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 14:32 | 18.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 13:32 | 19.36 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 12:31 | 19.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 11:31 | 18.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 10:31 | 19.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 09:31 | 18.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 08:31 | 18.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 07:31 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 06:31 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 05:31 | 17.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 04:31 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 03:31 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 02:31 | 18.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 01:31 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-08 00:31 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 23:31 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 22:31 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 21:31 | 18.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 20:31 | 18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 19:31 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 18:31 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 17:31 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.45 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 16:31 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 15:31 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.7 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 14:31 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 13:31 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 12:31 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.47 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 11:31 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.55 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 10:31 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 09:31 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 08:31 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 07:31 | 17.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 06:31 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 05:31 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 04:31 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 03:31 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 02:31 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 01:31 | 19.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-07 00:31 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 23:31 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 22:31 | 17.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 21:31 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 20:31 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 19:31 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 18:31 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 17:31 | 15.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 16:31 | 16.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 15:31 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 14:31 | 16.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 13:31 | 16.75 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 12:31 | 17.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 11:31 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 10:31 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 09:31 | 18.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 08:31 | 18.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 07:31 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 06:31 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 05:31 | 19.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 04:31 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 03:31 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 02:31 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 01:31 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-06 00:31 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 23:31 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 22:31 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 21:31 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 20:31 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 19:31 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 18:31 | 17.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 17:31 | 17.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 16:31 | 17.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 15:31 | 17.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 14:31 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 13:31 | 17.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 12:31 | 17.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 11:31 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 10:31 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 09:31 | 16.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 08:31 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 07:31 | 17.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 06:31 | 17.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 05:31 | 17.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 04:31 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 03:31 | 18.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 02:31 | 18.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 01:31 | 18.41 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-05 00:31 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 23:31 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 22:31 | 18.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 21:31 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 20:31 | 17.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 19:31 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 18:31 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 17:31 | 13.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 11.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 16:31 | 17.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 15:31 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.11 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 14:31 | 19.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 13:31 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 12:31 | 18.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 11:31 | 18.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 10:31 | 18.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 09:31 | 19.05 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 08:31 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 07:31 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 06:31 | 18.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 05:31 | 17.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.57 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 04:31 | 20.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 03:31 | 21.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 02:31 | 21.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.13 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 01:31 | 19.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-04 00:31 | 20.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 23:31 | 20.12 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 22:31 | 18.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.28 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 21:31 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 20:31 | 17.19 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 19:31 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 18:31 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 17:31 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 16:31 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 15:31 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 14:31 | 18.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 13:31 | 17.51 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 12:31 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 11:31 | 17.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 10:31 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 09:31 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.84 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 08:31 | 18.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 07:31 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.96 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 06:31 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 05:31 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 04:31 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 03:31 | 19.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 02:31 | 20.54 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 01:31 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-03 00:31 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 23:31 | 19.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 22:31 | 18.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 21:31 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 20:31 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.19 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 19:31 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 18:31 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 17:31 | 16.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 16:31 | 17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 15:31 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 14:31 | 17.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 13:30 | 16.86 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 12:30 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 11:30 | 16.63 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 10:30 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 09:30 | 17.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 08:30 | 18.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 07:30 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 06:30 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 05:30 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 04:30 | 19.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 03:30 | 19.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 02:30 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.71 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 01:30 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-02 00:30 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 23:30 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.89 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 22:30 | 19.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 21:30 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 20:30 | 18.67 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.07 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 19:30 | 18.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 18:30 | 14.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 17:30 | 15.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 16:30 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 15:30 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 14:30 | 15.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 13:30 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 12:30 | 16.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 11:30 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 10:30 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 09:30 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 08:30 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 07:30 | 19.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 06:30 | 19.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 05:30 | 18.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 04:30 | 18.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 03:30 | 19.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 02:30 | 17.07 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 01:30 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-04-01 00:30 | 17.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.3 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 23:30 | 17.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 22:30 | 18.21 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 21:30 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 20:30 | 18.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 19:30 | 16.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 18:30 | 16.98 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.75 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 17:30 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 16:30 | 18.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 15:30 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 14:30 | 18.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.17 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 13:30 | 19.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 12:30 | 19.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 11:30 | 19.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 10:30 | 19.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 09:30 | 17.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 08:30 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 07:30 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 06:30 | 19.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 05:30 | 19.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 04:30 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 03:30 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 02:30 | 19.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 01:30 | 19.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-31 00:30 | 19.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 23:30 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 22:30 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 21:30 | 18.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.87 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 20:30 | 18.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 19:30 | 17.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 18:30 | 16.8 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.26 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 17:30 | 16.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.22 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 16:30 | 17.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 15:30 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 14:30 | 16.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 13:30 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 12:30 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 11:30 | 17.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 10:30 | 17.28 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 09:30 | 17.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 08:30 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.73 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 07:30 | 17.33 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 06:30 | 17.95 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 05:30 | 18.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 04:30 | 18.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 03:30 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 02:30 | 18.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 01:30 | 17.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-30 00:30 | 18.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 23:30 | 17.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 22:30 | 18.08 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 21:30 | 17.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 20:30 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 19:30 | 16.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 18:30 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 17:30 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 16:30 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 15:30 | 16.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 14:30 | 16.6 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 13:30 | 16.23 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 12:30 | 16.35 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.72 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 11:30 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 10:30 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 09:30 | 17.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 08:30 | 17.68 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 07:30 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 06:30 | 18.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 05:30 | 18.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 04:30 | 18.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 03:30 | 17.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 02:30 | 18.06 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 01:30 | 17.83 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-29 00:30 | 17.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.91 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 23:30 | 17.47 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 22:30 | 17.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 21:30 | 16.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 20:30 | 17.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.67 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 19:30 | 15.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 18:30 | 15.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 17:30 | 15.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 16:30 | 15.89 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.49 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 15:30 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 14:30 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 13:30 | 16.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 12:30 | 14.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 11:30 | 16.79 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 10:30 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.2 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 09:30 | 16.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 08:30 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.37 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 07:30 | 17.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 06:30 | 17.74 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.54 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 05:30 | 17.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 04:30 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.62 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 03:30 | 17.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 02:30 | 17.71 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 01:30 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-28 00:30 | 17.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 20.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 23:30 | 19.38 | 30（mg/m3) | 是 |  | 21.29 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 22:30 | 18.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 21:30 | 18.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 20:30 | 16.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.6 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 19:30 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.43 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 18:30 | 16.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 17:30 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 16:30 | 15.84 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 15:30 | 16.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 14:29 | 17.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.5 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 13:29 | 17.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 12:29 | 17.73 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 11:29 | 15.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.93 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 10:29 | 16.52 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.03 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 09:29 | 17.39 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.31 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 08:29 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.25 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 07:29 | 16.45 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 06:29 | 16.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 05:29 | 16.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.94 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 04:29 | 18.96 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.98 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 03:29 | 18.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.09 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 02:29 | 19.66 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.14 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 01:29 | 20.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 48.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-27 00:29 | 21.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.46 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 23:29 | 20.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | 14.15 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 22:29 | 18.91 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 21:29 | 18.49 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 20:29 | 18.1 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.48 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 19:29 | 16.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 16.88 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 18:29 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.04 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 17:29 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.16 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 16:29 | 16.85 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 15:29 | 16.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.06 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 14:29 | 18.02 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 13:29 | 17.01 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 12:29 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.24 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 11:29 | 15.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 10:29 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.27 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 09:29 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 08:29 | 16.61 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.36 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 07:29 | 17.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 06:29 | 17.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.83 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 05:29 | 17.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 04:29 | 17.54 | 30（mg/m3) |  |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 03:29 | 17.34 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 02:29 | 16.88 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.95 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 01:29 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.08 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-26 00:29 | 16.93 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 23:29 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.02 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 22:29 | 17.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.97 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 21:29 | 17.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.05 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 20:29 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.92 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 19:29 | 15.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.78 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 18:29 | 16.14 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.82 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 17:29 | 16.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.18 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 16:29 | 17.18 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 15:29 | 16.72 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 14:29 | 17.53 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 13:29 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.51 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 12:29 | 18.4 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 11:29 | 18.44 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.66 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 10:29 | 18.55 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 09:29 | 18.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 08:29 | 18.87 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.52 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 07:29 | 19.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.86 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 06:29 | 18.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 05:29 | 19.32 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 04:29 | 19.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 19.12 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 03:29 | 20.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.63 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 02:29 | 20.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.68 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 01:29 | 20.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.85 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-25 00:29 | 20.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 23:29 | 21.24 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 22:29 | 20.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.81 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 21:29 | 20.16 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.42 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 20:29 | 19.46 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.23 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 19:29 | 18.15 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 18:29 | 16.78 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.61 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 17:29 | 16.09 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.64 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 16:29 | 16.99 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.74 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 15:29 | 17.29 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.65 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 14:29 | 17.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.77 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 13:29 | 16.82 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.79 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 12:29 | 17.58 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.8 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 11:29 | 18.03 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.99 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 10:29 | 18.92 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 09:29 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.01 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 08:29 | 18.59 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.33 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 07:29 | 18.7 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.41 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 06:29 | 19.13 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.59 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 05:29 | 19.5 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.44 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 04:29 | 19.48 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.58 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 03:29 | 19.11 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.4 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 02:29 | 19.9 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.38 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 01:29 | 19.97 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.32 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-24 00:29 | 19.25 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.35 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-23 23:29 | 18.65 | 30（mg/m3) | 是 |  | 18.1 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-23 22:29 | 18.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.69 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-23 21:29 | 19.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.53 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-23 20:29 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.34 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-23 19:29 | 17.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.21 | 30（mg/m3) | 是
| 2019-03-23 18:29 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | 17.31 | 30（mg/m3) | 是